## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 311-SV Lažánky
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
311-SV Lažánky
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1419 | 1410 | 1408 | 1402 | 1391 | 1380 | 1366 | 1353
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1311 | 1313 | 1326 | 1334 | 1325 | 1314 | 1301 | 1289
dtto | % | 92.389 | 93.1206 | 94.1761 | 95.1498 | 95.2552 | 95.2174 | 95.2416 | 95.2698
počet osob s ČOP | os. | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
počet zásob. osob s ČOP | os. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
dtto | % | 13.8462 | 13.8462 | 13.8462 | 13.8462 | 13.8462 | 13.8462 | 13.8462 | 13.8462
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1356 | 1358 | 1371 | 1379 | 1370 | 1359 | 1346 | 1334
dtto | % | 77.7523 | 78.2709 | 79.1114 | 79.8494 | 79.8368 | 79.7067 | 79.5979 | 79.4994
délka vodovodních řadů | km | 20.1313 | 20.1313 | 20.1313 | 20.9913 | 20.9913 | 20.9913 | 20.9913 | 20.9913
- z toho přivodné řady | km | 6.8383 | 6.8383 | 6.8383 | 6.8383 | 6.8383 | 6.8383 | 6.8383 | 6.8383
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 13.293 | 13.293 | 13.293 | 14.153 | 14.153 | 14.153 | 14.153 | 14.153
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 6.0764 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 5.401 | 5.401 | 5.401 | 5.401 | 5.401
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 25.7297 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 25.7297 | 25.7297 | 25.7297 | 25.7297 | 25.7297
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.046107 | 0.048634 | 0.052931 | 0.057074 | 0.056742 | 0.056345 | 0.055879 | 0.05544
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.040065 | 0.041632 | 0.044517 | 0.047282 | 0.047006 | 0.046678 | 0.046291 | 0.045928
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.034216 | 0.035783 | 0.038668 | 0.041433 | 0.041157 | 0.040829 | 0.040442 | 0.040079
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.005849 | 0.005849 | 0.005849 | 0.005849 | 0.005849 | 0.005849 | 0.005849 | 0.005849
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.006042 | 0.0070022 | 0.0084148 | 0.0097925 | 0.0097363 | 0.0096675 | 0.0095879 | 0.0095127
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 154.4423 | 162.6547 | 176.7991 | 190.4218 | 189.2857 | 187.9286 | 186.3335 | 184.8328
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 69.131 | 72.1909 | 77.2711 | 82.3162 | 82.3056 | 82.3104 | 82.3183 | 82.3123
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 80.9486 | 83.9911 | 88.9594 | 93.9367 | 94.0025 | 94.1019 | 94.2237 | 94.3248
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 93.1562 | 98.1179 | 105.775 | 113.392 | 113.473 | 113.5914 | 113.7395 | 113.8616
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.30013 | 0.34783 | 0.418 | 0.46651 | 0.46382 | 0.46055 | 0.45676 | 0.45317
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
Qp | m3/d | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 18.3577 | 10.1453 | -3.9991 | -17.6218 | -16.4857 | -15.1286 | -13.5335 | -12.0328
Qp | m3/d | 46.4802 | 39.5558 | 27.7825 | 16.4324 | 17.3419 | 18.4293 | 19.7066 | 20.9086
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 191.1577 | 182.9453 | 168.8009 | 155.1782 | 156.3143 | 157.6714 | 159.2665 | 160.7672
Qp | m3/d | 219.2802 | 212.3558 | 200.5825 | 189.2324 | 190.1419 | 191.2293 | 192.5066 | 193.7086
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 9.6356 | 11.621 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 9.6356 | 21.2565 | 21.2565 | 21.2565 | 21.2565 | 21.2565
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6217.0419.01 - Braníškov
CZ0643.6217.0438.01 - Lažánky - část obce Holasice
CZ0643.6217.0438.02 - Lažánky - část obce Lažánky
CZ0643.6217.0443.01 - Maršov

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 311-SV Lažánky
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
311-SV Lažánky
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1419 | 1410 | 1408 | 1402 | 1391 | 1380 | 1366 | 1353
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1311 | 1313 | 1326 | 1334 | 1325 | 1314 | 1301 | 1289
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1356 | 1358 | 1371 | 1379 | 1370 | 1359 | 1346 | 1334
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 126.3198 | 133.2442 | 145.0175 | 156.3676 | 155.4581 | 154.3707 | 153.0934 | 151.8914
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 154.4423 | 162.6547 | 176.7991 | 190.4218 | 189.2857 | 187.9286 | 186.3335 | 184.8328
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.046107 | 0.048634 | 0.052931 | 0.057074 | 0.056742 | 0.056345 | 0.055879 | 0.05544
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.040065 | 0.041632 | 0.044517 | 0.047282 | 0.047006 | 0.046678 | 0.046291 | 0.045928
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.034216 | 0.035783 | 0.038668 | 0.041433 | 0.041157 | 0.040829 | 0.040442 | 0.040079
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.005849 | 0.005849 | 0.005849 | 0.005849 | 0.005849 | 0.005849 | 0.005849 | 0.005849
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0059 | 0.0065716 | 0.007451 | 0.0082323 | 0.0081851 | 0.0081271 | 0.0080603 | 0.007997
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000142 | 0.00043067 | 0.0009638 | 0.0015603 | 0.0015512 | 0.0015404 | 0.0015276 | 0.0015156
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 69.131 | 72.1909 | 77.2711 | 82.3162 | 82.3056 | 82.3104 | 82.3183 | 82.3123
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 80.9486 | 83.9911 | 88.9594 | 93.9367 | 94.0025 | 94.1019 | 94.2237 | 94.3248
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 93.1562 | 98.1179 | 105.775 | 113.392 | 113.473 | 113.5914 | 113.7395 | 113.8616
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.33614 | 0.3744 | 0.4245 | 0.45707 | 0.45445 | 0.45123 | 0.44752 | 0.44401
celk.délka potrubí | Lc | km | 20.1313 | 20.1313 | 20.1313 | 20.9913 | 20.9913 | 20.9913 | 20.9913 | 20.9913
celk.náhradní délka | Ln | km | 17.5523 | 17.5523 | 17.5523 | 18.0109 | 18.0109 | 18.0109 | 18.0109 | 18.0109
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 5.401 | 5.401 | 5.401 | 5.401 | 5.401
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 3.6356 | 3.6356 | 3.6356 | 3.6356 | 3.6356
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6217.0419.01 - Braníškov
CZ0643.6217.0438.01 - Lažánky - část obce Holasice
CZ0643.6217.0438.02 - Lažánky - část obce Lažánky
CZ0643.6217.0443.01 - Maršov

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 311-SV Lažánky
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
311-SV Lažánky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | JÚ Šmelcovna - sběrná jímka + studny |  |  |  | 2
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS v prameništi |  |  | 12 |  |  | 1996
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | AN Lažánky Šmelcovna JÚ |  | 307 |  | 150 |  | 1997
V.S |  | VDJ Braníškov - mimo provoz |  | 514.32 |  | 50
V.S |  | VDJ Lažánky |  | 483 | 479.7 | 100 |  | 1996
V.S |  | VDJ Maršov-řídící |  | 516 | 512.7 | 300 |  | 1996
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Braníškov |  |  | 101-300 | 0.338
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Lažánky |  |  | 101-300 | 1.605
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Maršov |  |  | 101-300 | 4.895
R.R |  | Přívodní řad Braníškov |  |  | < 100 | 1.0016 |  |  |  | 3.6379 | 2024/2028
R.R |  | Výtlačný řad Lažánky |  |  | 101-300 | 1.618 |  |  |  | 6.6743 | 2024/2028
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 10.3122 |  | 0