## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 312-SV Radostice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
312-SV Radostice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 2551 | 2533 | 2531 | 2520 | 2502 | 2481 | 2458 | 2433
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 2204 | 2240 | 2323 | 2396 | 2379 | 2358 | 2337 | 2313
dtto | % | 86.3975 | 88.4327 | 91.7819 | 95.0794 | 95.0839 | 95.0423 | 95.0773 | 95.0678
počet osob s ČOP | os. | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 2204 | 2240 | 2323 | 2396 | 2379 | 2358 | 2337 | 2313
dtto | % | 79.971 | 81.8115 | 84.905 | 87.9266 | 87.8833 | 87.7885 | 87.7582 | 87.6801
délka vodovodních řadů | km | 12.298 | 12.298 | 12.398 | 16.258 | 16.258 | 16.258 | 16.258 | 16.258
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 12.298 | 12.298 | 12.398 | 12.398 | 12.398 | 12.398 | 12.398 | 12.398
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0.80658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.085925 | 0.092368 | 0.10399 | 0.11556 | 0.11495 | 0.11419 | 0.11343 | 0.11256
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.074731 | 0.079244 | 0.087522 | 0.095815 | 0.095309 | 0.094683 | 0.094056 | 0.093342
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.050315 | 0.054828 | 0.063106 | 0.071399 | 0.070893 | 0.070267 | 0.06964 | 0.068926
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.024416 | 0.024416 | 0.024416 | 0.024416 | 0.024416 | 0.024416 | 0.024416 | 0.024416
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.011194 | 0.013124 | 0.016466 | 0.019746 | 0.019639 | 0.019505 | 0.019372 | 0.019219
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 276.7657 | 298.1272 | 336.7682 | 375.2894 | 373.192 | 370.5999 | 368.0011 | 365.0383
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 62.5451 | 67.0594 | 74.4272 | 81.6416 | 81.6419 | 81.6428 | 81.6413 | 81.6419
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 92.8959 | 96.9225 | 103.2232 | 109.5603 | 109.7601 | 110.0114 | 110.2648 | 110.5624
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 106.8108 | 112.9747 | 122.6431 | 132.1392 | 132.3767 | 132.6742 | 132.9749 | 133.3277
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.91023 | 1.0672 | 1.3281 | 1.2145 | 1.2079 | 1.1997 | 1.1915 | 1.1822
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 362.88 | 362.88 | 362.88 | 708.48 | 708.48 | 708.48 | 708.48 | 708.48
Qp | m3/d | 362.88 | 362.88 | 362.88 | 708.48 | 708.48 | 708.48 | 708.48 | 708.48
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 86.1142 | 64.7528 | 26.1118 | 333.1906 | 335.288 | 337.8801 | 340.4789 | 343.4417
Qp | m3/d | 127.469 | 109.8168 | 77.9801 | 391.8746 | 393.5559 | 395.6342 | 397.7176 | 400.093
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 448.9942 | 427.6328 | 388.9917 | 1041.6706 | 1043.768 | 1046.3601 | 1048.9589 | 1051.9217
Qp | m3/d | 490.349 | 472.6967 | 440.86 | 1100.3545 | 1102.0358 | 1104.1142 | 1106.1976 | 1108.573
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0.35071 | 17.1559 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0.35071 | 17.5066 | 17.5066 | 17.5066 | 17.5066 | 17.5066
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6216.0399.01 - Prštice
CZ0643.6216.0400.01 - Radostice
CZ0643.6216.0403.01 - Silůvky

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 312-SV Radostice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
312-SV Radostice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 2551 | 2533 | 2531 | 2520 | 2502 | 2481 | 2458 | 2433
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 2204 | 2240 | 2323 | 2396 | 2379 | 2358 | 2337 | 2313
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 2204 | 2240 | 2323 | 2396 | 2379 | 2358 | 2337 | 2313
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 235.411 | 253.0632 | 284.8999 | 316.6054 | 314.9241 | 312.8458 | 310.7624 | 308.387
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 276.7657 | 298.1272 | 336.7682 | 375.2894 | 373.192 | 370.5999 | 368.0011 | 365.0383
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.085925 | 0.092368 | 0.10399 | 0.11556 | 0.11495 | 0.11419 | 0.11343 | 0.11256
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.074731 | 0.079244 | 0.087522 | 0.095815 | 0.095309 | 0.094683 | 0.094056 | 0.093342
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.050315 | 0.054828 | 0.063106 | 0.071399 | 0.070893 | 0.070267 | 0.06964 | 0.068926
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.024416 | 0.024416 | 0.024416 | 0.024416 | 0.024416 | 0.024416 | 0.024416 | 0.024416
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.008678 | 0.010252 | 0.012998 | 0.015729 | 0.015645 | 0.015539 | 0.015433 | 0.015313
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.002516 | 0.0028722 | 0.0034676 | 0.0040169 | 0.0039942 | 0.0039661 | 0.0039385 | 0.0039065
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 62.5451 | 67.0594 | 74.4272 | 81.6416 | 81.6419 | 81.6428 | 81.6413 | 81.6419
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 92.8959 | 96.9225 | 103.2232 | 109.5603 | 109.7601 | 110.0114 | 110.2648 | 110.5624
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 106.8108 | 112.9747 | 122.6431 | 132.1392 | 132.3767 | 132.6742 | 132.9749 | 133.3277
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.89234 | 1.0542 | 1.3275 | 1.2721 | 1.2652 | 1.2567 | 1.2481 | 1.2384
celk.délka potrubí | Lc | km | 12.298 | 12.298 | 12.398 | 16.258 | 16.258 | 16.258 | 16.258 | 16.258
celk.náhradní délka | Ln | km | 9.725 | 9.725 | 9.7917 | 12.365 | 12.365 | 12.365 | 12.365 | 12.365
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6216.0399.01 - Prštice
CZ0643.6216.0400.01 - Radostice
CZ0643.6216.0403.01 - Silůvky

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 312-SV Radostice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
312-SV Radostice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Radostice-studny |  |  |  | 4.2 |  | 1994
Z.N |  | 4x vrt Prštice |  |  |  | 4 | [5 empty] | 2.816 | 2027/2030
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Silůvky |  |  |  | 1.3 | 1.785
U.N |  | ÚV Prštice |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5.4065 | 2027/2030
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | AT Prštice |  |  | 6 | 60 | [5 empty] | 1.236 | 2027/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Radostice |  | 333 | 329 | 500
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Přívodní řad Prštice |  |  | < 100 | 1.78 | [5 empty] | 6.6127 | 2027/2030
R.N |  | Přívodní řad Radostice |  |  | < 100 | 2.002 | [5 empty] | 7.7272 | 2028/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 1.785 |  |  | 0 |  | 23.7984