## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 315-SV Dolní Kounice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
315-SV Dolní Kounice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 2948 | 2928 | 2925 | 2912 | 2891 | 2866 | 2840 | 2812
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 2770 | 2759 | 2768 | 2768 | 2748 | 2724 | 2699 | 2672
dtto | % | 93.962 | 94.2281 | 94.6325 | 95.0549 | 95.0536 | 95.0454 | 95.0352 | 95.0213
počet osob s ČOP | os. | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336
počet zásob. osob s ČOP | os. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
dtto | % | 61.6071 | 61.6071 | 61.6071 | 61.6071 | 61.6071 | 61.6071 | 61.6071 | 61.6071
počet všech zásob.obyvatel | os. | 2977 | 2966 | 2975 | 2975 | 2955 | 2931 | 2906 | 2879
dtto | % | 90.6516 | 90.8701 | 91.2297 | 91.5948 | 91.5711 | 91.5365 | 91.4987 | 91.4549
délka vodovodních řadů | km | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 24.583 | 24.583 | 24.583 | 24.583 | 24.583
- z toho přivodné řady | km | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 73.2759 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 22.263 | 22.263 | 22.263 | 22.263 | 22.263 | 22.263 | 22.263 | 22.263
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 1.0925 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0933 | 0.10223 | 0.11807 | 0.13465 | 0.13395 | 0.1331 | 0.13223 | 0.13128
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.08767 | 0.093094 | 0.10275 | 0.11221 | 0.11162 | 0.11092 | 0.11019 | 0.1094
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.062334 | 0.067759 | 0.077417 | 0.08687 | 0.086286 | 0.085585 | 0.084855 | 0.084067
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.025335 | 0.025335 | 0.025335 | 0.025335 | 0.025335 | 0.025335 | 0.025335 | 0.025335
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0056301 | 0.0091346 | 0.015316 | 0.022441 | 0.022324 | 0.022184 | 0.022038 | 0.02188
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 306.8494 | 335.7702 | 387.1068 | 440.2943 | 437.8943 | 435.0143 | 432.0143 | 428.7743
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 57.3661 | 62.5893 | 71.2947 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 80.6822 | 85.9919 | 94.6264 | 103.3318 | 103.4897 | 103.682 | 103.8857 | 104.1097
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 85.8635 | 94.4296 | 108.7315 | 123.9981 | 124.1876 | 124.4184 | 124.6629 | 124.9317
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.24604 | 0.39919 | 0.66934 | 0.91287 | 0.90812 | 0.90242 | 0.89648 | 0.89006
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864
Qp | m3/d | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 557.1506 | 528.2298 | 476.8932 | 423.7057 | 426.1057 | 428.9857 | 431.9857 | 435.2257
Qp | m3/d | 608.3843 | 583.9218 | 540.5237 | 495.1056 | 497.0256 | 499.3296 | 501.7296 | 504.3216
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 1421.1506 | 1392.2298 | 1340.8932 | 1287.7057 | 1290.1057 | 1292.9857 | 1295.9857 | 1299.2257
Qp | m3/d | 1472.3843 | 1447.9218 | 1404.5237 | 1359.1056 | 1361.0256 | 1363.3296 | 1365.7296 | 1368.3216
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0.80282 | 7.7775 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0.80282 | 8.5803 | 8.5803 | 8.5803 | 8.5803 | 8.5803
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6208.0204.01 - Dolní Kounice
CZ0643.6208.0209.01 - Mělčany

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 315-SV Dolní Kounice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
315-SV Dolní Kounice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 2948 | 2928 | 2925 | 2912 | 2891 | 2866 | 2840 | 2812
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 2770 | 2759 | 2768 | 2768 | 2748 | 2724 | 2699 | 2672
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 2977 | 2966 | 2975 | 2975 | 2955 | 2931 | 2906 | 2879
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 255.6157 | 280.0782 | 323.4763 | 368.8944 | 366.9744 | 364.6704 | 362.2704 | 359.6784
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 306.8494 | 335.7702 | 387.1068 | 440.2943 | 437.8943 | 435.0143 | 432.0143 | 428.7743
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0933 | 0.10223 | 0.11807 | 0.13465 | 0.13395 | 0.1331 | 0.13223 | 0.13128
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.08767 | 0.093094 | 0.10275 | 0.11221 | 0.11162 | 0.11092 | 0.11019 | 0.1094
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.062334 | 0.067759 | 0.077417 | 0.08687 | 0.086286 | 0.085585 | 0.084855 | 0.084067
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.025335 | 0.025335 | 0.025335 | 0.025335 | 0.025335 | 0.025335 | 0.025335 | 0.025335
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.0032225 | 0.0094848 | 0.016831 | 0.016743 | 0.016638 | 0.016529 | 0.01641
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0056301 | 0.0059121 | 0.0058316 | 0.0056103 | 0.0055811 | 0.005546 | 0.0055095 | 0.0054701
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 57.3661 | 62.5893 | 71.2947 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 80.6822 | 85.9919 | 94.6264 | 103.3318 | 103.4897 | 103.682 | 103.8857 | 104.1097
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 85.8635 | 94.4296 | 108.7315 | 123.9981 | 124.1876 | 124.4184 | 124.6629 | 124.9317
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.15769 | 0.46412 | 0.74136 | 0.7375 | 0.73287 | 0.72805 | 0.72284
celk.délka potrubí | Lc | km | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 24.583 | 24.583 | 24.583 | 24.583 | 24.583
celk.náhradní délka | Ln | km | 20.436 | 20.436 | 20.436 | 22.7027 | 22.7027 | 22.7027 | 22.7027 | 22.7027
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6208.0204.01 - Dolní Kounice
CZ0643.6208.0209.01 - Mělčany

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 315-SV Dolní Kounice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
315-SV Dolní Kounice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | D.Kounice-studna-Q=1l/s-mimo provoz |  |  |  | 0 |  | 1987
Z.S |  | D.Kounice-vrt HV8 |  |  |  | 10 |  | 1994
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Dolní Kounice |  |  |  | 10
U.R |  | ÚV Dolní Kounice |  |  |  | 10 |  |  |  | 13.574 | 2021/2022
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | AT Dolní Kounice |  |  | 6 | 75 | [5 empty] | 1.398 | 2028/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Dolní Kounice |  | 289.2 |  | 500
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodní řad do VDJ Karlov - Dolní Kounice |  |  | 101-300 | 0.62
R.N |  | Přívodní řad Dolní Kounice / SV Pravlov – Kupařovice – Trboušany – Němčičky |  |  | 101-300 | 1.7 | [5 empty] | 7.7775 | 2028/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 13.574 |  | 9.1755