## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 316-SV Veverská Bítýška-Chudčice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
316-SV Veverská Bítýška-Chudčice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 4095 | 4067 | 4063 | 4046 | 4016 | 3981 | 3945 | 3906
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 3782 | 3782 | 3820 | 3845 | 3816 | 3783 | 3748 | 3712
dtto | % | 92.3565 | 92.9924 | 94.0192 | 95.0321 | 95.0199 | 95.0264 | 95.0063 | 95.0333
počet osob s ČOP | os. | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614
počet zásob. osob s ČOP | os. | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
dtto | % | 13.6808 | 13.6808 | 13.6808 | 13.6808 | 13.6808 | 13.6808 | 13.6808 | 13.6808
počet všech zásob.obyvatel | os. | 3866 | 3866 | 3904 | 3929 | 3900 | 3867 | 3832 | 3796
dtto | % | 82.0981 | 82.5892 | 83.4723 | 84.3133 | 84.2333 | 84.1567 | 84.0535 | 83.9823
délka vodovodních řadů | km | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 2.849 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 9.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 9.7752 | 9.4967 | 9.4967 | 9.4967 | 9.4967 | 9.4967
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.19544 | 0.19392 | 0.19168 | 0.18873 | 0.18733 | 0.18575 | 0.18406 | 0.18233
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.15167 | 0.15165 | 0.15311 | 0.15407 | 0.15293 | 0.15163 | 0.15026 | 0.14885
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.15167 | 0.15165 | 0.15311 | 0.15407 | 0.15293 | 0.15163 | 0.15026 | 0.14885
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.043778 | 0.042277 | 0.038566 | 0.034661 | 0.034406 | 0.034114 | 0.033805 | 0.033487
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 660.1212 | 655.936 | 650.9843 | 643.6884 | 638.9414 | 633.5235 | 627.787 | 621.8826
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 107.4817 | 107.4671 | 107.449 | 107.4311 | 107.4318 | 107.4298 | 107.4294 | 107.4282
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 107.4817 | 107.4671 | 107.449 | 107.4311 | 107.4318 | 107.4298 | 107.4294 | 107.4282
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 138.5059 | 137.4278 | 134.5133 | 131.6008 | 131.6016 | 131.5992 | 131.5987 | 131.5973
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 2.1397 | 2.0663 | 1.8849 | 1.6458 | 1.6337 | 1.6198 | 1.6052 | 1.5901
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2
Qp | m3/d | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 31.0788 | 35.264 | 40.2157 | 47.5116 | 52.2586 | 57.6765 | 63.413 | 69.3174
Qp | m3/d | 155.736 | 159.9043 | 166.0599 | 174.1406 | 177.9538 | 182.3058 | 186.9138 | 191.6566
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 722.2788 | 726.464 | 731.4157 | 738.7116 | 743.4586 | 748.8765 | 754.613 | 760.5174
Qp | m3/d | 846.936 | 851.1043 | 857.2599 | 865.3406 | 869.1538 | 873.5058 | 878.1138 | 882.8566
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 8.5372 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 8.5372 | 9.5894 | 9.5894 | 9.5894 | 9.5894 | 9.5894
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6209.0222.01 - Chudčice
CZ0643.6209.0228.01 - Veverská Bítýška

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 316-SV Veverská Bítýška-Chudčice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
316-SV Veverská Bítýška-Chudčice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 4095 | 4067 | 4063 | 4046 | 4016 | 3981 | 3945 | 3906
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 3782 | 3782 | 3820 | 3845 | 3816 | 3783 | 3748 | 3712
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 3866 | 3866 | 3904 | 3929 | 3900 | 3867 | 3832 | 3796
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 535.464 | 531.2957 | 525.1401 | 517.0594 | 513.2462 | 508.8942 | 504.2862 | 499.5434
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 660.1212 | 655.936 | 650.9843 | 643.6884 | 638.9414 | 633.5235 | 627.787 | 621.8826
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.19544 | 0.19392 | 0.19168 | 0.18873 | 0.18733 | 0.18575 | 0.18406 | 0.18233
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.15167 | 0.15165 | 0.15311 | 0.15407 | 0.15293 | 0.15163 | 0.15026 | 0.14885
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.15167 | 0.15165 | 0.15311 | 0.15407 | 0.15293 | 0.15163 | 0.15026 | 0.14885
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.023 | 0.023504 | 0.023733 | 0.023883 | 0.023707 | 0.023506 | 0.023293 | 0.023074
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.020778 | 0.018773 | 0.014832 | 0.010778 | 0.010699 | 0.010608 | 0.010512 | 0.010413
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 107.4817 | 107.4671 | 107.449 | 107.4311 | 107.4318 | 107.4298 | 107.4294 | 107.4282
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 107.4817 | 107.4671 | 107.449 | 107.4311 | 107.4318 | 107.4298 | 107.4294 | 107.4282
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 138.5059 | 137.4278 | 134.5133 | 131.6008 | 131.6016 | 131.5992 | 131.5987 | 131.5973
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.4 | 1.4307 | 1.4447 | 1.4193 | 1.4088 | 1.3969 | 1.3842 | 1.3712
celk.délka potrubí | Lc | km | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06
celk.náhradní délka | Ln | km | 16.428 | 16.428 | 16.428 | 16.828 | 16.828 | 16.828 | 16.828 | 16.828
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 1.7667 | 1.7667 | 1.7667 | 1.7667 | 1.7667 | 1.7667
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6209.0222.01 - Chudčice
CZ0643.6209.0228.01 - Veverská Bítýška

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 316-SV Veverská Bítýška-Chudčice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
316-SV Veverská Bítýška-Chudčice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Šmelcovna-jímací zářez |  |  |  | 8 |  | 1976
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | Veverská Bítýška - jímací vrt HV 101 |  |  |  | 2.34 | 3.004
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Chudčice |  | 294 | 291 | 300
V.S |  | VDJ Veverská Bítýška |  | 294 | 289 | 250
V.R |  | VDJ Veverská Bítýška |  | 294 | 289 | 250 |  |  |  | 3.855 | 2020/2025
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 3.004 |  |  | 3.855 |  | 0