## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 317-SV Kuřim-Lelekovice-Česká
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
317-SV Kuřim-Lelekovice-Česká
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 13887 | 13792 | 13777 | 13719 | 13618 | 13502 | 13378 | 13247
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 13867 | 13777 | 13770 | 13719 | 13618 | 13502 | 13378 | 13247
dtto | % | 99.856 | 99.8912 | 99.9492 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866
počet zásob. osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
dtto | % | 4.0416 | 4.0416 | 4.0416 | 4.0416 | 4.0416 | 4.0416 | 4.0416 | 4.0416
počet všech zásob.obyvatel | os. | 13902 | 13812 | 13805 | 13754 | 13653 | 13537 | 13413 | 13282
dtto | % | 94.2317 | 94.2284 | 94.2771 | 94.3024 | 94.2626 | 94.2163 | 94.166 | 94.1118
délka vodovodních řadů | km | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 2.801 | 2.801 | 2.801 | 2.801
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 3.7642 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 3.7642 | 3.7642 | 3.7642 | 3.7642 | 3.7642
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.8234 | 0.82972 | 0.84587 | 0.86011 | 0.85579 | 0.85082 | 0.84551 | 0.83989
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.73242 | 0.72916 | 0.72891 | 0.72706 | 0.7234 | 0.7192 | 0.71472 | 0.70997
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.50311 | 0.49986 | 0.49961 | 0.49776 | 0.4941 | 0.4899 | 0.48542 | 0.48067
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.2293 | 0.2293 | 0.2293 | 0.2293 | 0.2293 | 0.2293 | 0.2293 | 0.2293
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.090986 | 0.10056 | 0.11696 | 0.13305 | 0.13238 | 0.13161 | 0.13079 | 0.12992
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 2669.4102 | 2684.0532 | 2728.0832 | 2765.5925 | 2750.7293 | 2733.6686 | 2715.4413 | 2696.1464
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 99.1504 | 99.1507 | 99.1513 | 99.1509 | 99.1503 | 99.1501 | 99.1504 | 99.1488
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 144.3401 | 144.6349 | 144.6585 | 144.8269 | 145.1642 | 145.5583 | 145.9876 | 146.4479
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 162.2711 | 164.5824 | 167.8702 | 171.3302 | 171.7293 | 172.1955 | 172.7033 | 173.2479
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.2227 | 1.3514 | 1.5718 | 1.788 | 1.7791 | 1.7687 | 1.7577 | 1.746
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -2669.4102 | -2684.0532 | -2728.0832 | -2765.5925 | -2750.7293 | -2733.6686 | -2715.4413 | -2696.1464
Qp | m3/d | -2255.8934 | -2273.2123 | -2317.4484 | -2356.476 | -2344.6195 | -2331.0101 | -2316.47 | -2301.0783
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 2669.4104 | 2684.0532 | 2728.0833 | 2765.5925 | 2750.7295 | 2733.6687 | 2715.4414 | 2696.1465
Qp | m3/d | 2255.8936 | 2273.2124 | 2317.4482 | 2356.4761 | 2344.6196 | 2331.01 | 2316.47 | 2301.0784
bilance Qd | m3/d | 0.00020627 | 4.6271e-06 | 4.1456e-05 | 6.2779e-06 | 0.0001551 | 6.5402e-05 | 0.00014048 | 7.8239e-05
Qp | m3/d | 0.00011079 | 7.9506e-05 | -0.0001131 | 6.6315e-05 | 9.3132e-05 | -8.1085e-05 | -1.2901e-05 | 3.5942e-05
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 1.3347 | 16.657 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 1.3347 | 17.9917 | 17.9917 | 17.9917 | 17.9917 | 17.9917
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6209.0220.01 - Česká
CZ0643.6209.0224.01 - Kuřim
CZ0643.6209.0225.01 - Lelekovice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 317-SV Kuřim-Lelekovice-Česká
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
317-SV Kuřim-Lelekovice-Česká
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 13887 | 13792 | 13777 | 13719 | 13618 | 13502 | 13378 | 13247
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 13867 | 13777 | 13770 | 13719 | 13618 | 13502 | 13378 | 13247
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 13902 | 13812 | 13805 | 13754 | 13653 | 13537 | 13413 | 13282
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 2255.8934 | 2273.2123 | 2317.4484 | 2356.476 | 2344.6195 | 2331.0101 | 2316.47 | 2301.0783
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 2669.4102 | 2684.0532 | 2728.0832 | 2765.5925 | 2750.7293 | 2733.6686 | 2715.4413 | 2696.1464
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.8234 | 0.82972 | 0.84587 | 0.86011 | 0.85579 | 0.85082 | 0.84551 | 0.83989
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.73242 | 0.72916 | 0.72891 | 0.72706 | 0.7234 | 0.7192 | 0.71472 | 0.70997
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.50311 | 0.49986 | 0.49961 | 0.49776 | 0.4941 | 0.4899 | 0.48542 | 0.48067
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.2293 | 0.2293 | 0.2293 | 0.2293 | 0.2293 | 0.2293 | 0.2293 | 0.2293
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.089163 | 0.093614 | 0.10146 | 0.10906 | 0.10851 | 0.10788 | 0.10721 | 0.1065
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.001823 | 0.0069494 | 0.015501 | 0.023993 | 0.023872 | 0.023734 | 0.023586 | 0.023429
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 99.1504 | 99.1507 | 99.1513 | 99.1509 | 99.1503 | 99.1501 | 99.1504 | 99.1488
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 144.3401 | 144.6349 | 144.6585 | 144.8269 | 145.1642 | 145.5583 | 145.9876 | 146.4479
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 162.2711 | 164.5824 | 167.8702 | 171.3302 | 171.7293 | 172.1955 | 172.7033 | 173.2479
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.1434 | 1.2005 | 1.3011 | 1.3986 | 1.3916 | 1.3835 | 1.3748 | 1.3657
celk.délka potrubí | Lc | km | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412 | 74.412
celk.náhradní délka | Ln | km | 77.978 | 77.978 | 77.978 | 77.978 | 77.978 | 77.978 | 77.978 | 77.978
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 2.801 | 2.801 | 2.801 | 2.801
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 5.4433 | 5.4433 | 5.4433 | 5.4433 | 5.4433
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6209.0220.01 - Česká
CZ0643.6209.0224.01 - Kuřim
CZ0643.6209.0225.01 - Lelekovice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 317-SV Kuřim-Lelekovice-Česká
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
317-SV Kuřim-Lelekovice-Česká
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | bez vl. zdroje,dotováno vodou z vod. soustavy VOV-BřezováII. |  |  |  | 0
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | AT Mackovec
C.S |  | Kuřim |  |  | 120 |  |  | 1987
C.S |  | Kuřim-Podlesí |  |  | 3.5 |  |  | 1987
C.S |  | Lelekovice-AT u AK |  |  | 9 |  |  | 1987
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | Lelekovice AK u AT |  | 312.019 | 310.65 | 20
V.S |  | VDJ Kuřim I.-pásmo 4. |  | 339 | 334 | 3000
V.S |  | VDJ Kuřim II.-pásmo 4.1 |  | 379 | 375.6 | 2500
V.S |  | VDJ Kuřim-Podlesí+AT |  | 385.65 | 383.019 | 100
V.S |  | VDJ Lelekovice |  | 362.15 |  | 300
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.R |  | Přívodní řad Česká |  |  | 301-500 | 1.711 |  |  |  | 13.3201 | 2027/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 13.3201 |  | 0