## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 318-SV Domašov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
318-SV Domašov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1432 | 1423 | 1421 | 1414 | 1405 | 1391 | 1379 | 1365
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1363 | 1357 | 1358 | 1412 | 1403 | 1389 | 1377 | 1363
dtto | % | 95.1816 | 95.3619 | 95.5665 | 99.8586 | 99.8577 | 99.8562 | 99.855 | 99.8535
počet osob s ČOP | os. | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163
počet zásob. osob s ČOP | os. | bar: 2017 to 2050
dtto | % | 0.6135 | 0.6135 | 0.6135 | 0.6135 | 0.6135 | 0.6135 | 0.6135 | 0.6135
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1364 | 1358 | 1359 | 1413 | 1404 | 1390 | 1378 | 1364
dtto | % | 85.5172 | 85.6242 | 85.7955 | 89.6005 | 89.5408 | 89.4466 | 89.3645 | 89.267
délka vodovodních řadů | km | 14.19 | 14.19 | 17.39 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21
- z toho přivodné řady | km | 3.57 | 3.57 | 5.99 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 40.4007 | 49.7061 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 10.62 | 10.62 | 11.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 6.8421 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 8.2507 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 8.2507 | 8.2507 | 8.2507 | 8.2507 | 8.2507
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.046907 | 0.048747 | 0.05227 | 0.05808 | 0.057733 | 0.057173 | 0.056705 | 0.056144
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.044207 | 0.044627 | 0.045691 | 0.048608 | 0.048317 | 0.047848 | 0.047457 | 0.046987
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.042337 | 0.042757 | 0.043821 | 0.046405 | 0.046114 | 0.045651 | 0.045259 | 0.044796
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.00187 | 0.00187 | 0.00187 | 0.0022029 | 0.0022029 | 0.002197 | 0.002197 | 0.0021912
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0027 | 0.00412 | 0.006579 | 0.0094726 | 0.0094157 | 0.0093248 | 0.0092482 | 0.0091573
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 163.3084 | 168.6961 | 179.2212 | 197.2645 | 196.0751 | 194.1591 | 192.555 | 190.639
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 85.0371 | 86.2609 | 88.3417 | 89.9759 | 89.9865 | 89.9792 | 89.9845 | 89.977
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 88.7932 | 90.0336 | 92.1116 | 94.2472 | 94.2851 | 94.3096 | 94.3526 | 94.3782
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 94.2164 | 98.3456 | 105.3748 | 112.6141 | 112.6587 | 112.6891 | 112.7398 | 112.7716
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.19027 | 0.29035 | 0.37832 | 0.37575 | 0.37349 | 0.36989 | 0.36685 | 0.36324
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 328.32 | 328.32 | 673.92 | 673.92 | 673.92 | 673.92 | 673.92 | 673.92
Qp | m3/d | 328.32 | 328.32 | 673.92 | 673.92 | 673.92 | 673.92 | 673.92 | 673.92
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 165.0116 | 159.6239 | 494.6988 | 476.6555 | 477.8449 | 479.7609 | 481.365 | 483.281
Qp | m3/d | 199.8088 | 194.7666 | 530.7157 | 514.7963 | 515.7472 | 517.2822 | 518.5646 | 520.0996
voda předaná Qd | m3/d | -7.5222 | -9.0358 | -11.861 | -14.259 | -13.9271 | -13.5952 | -13.0973 | -12.5995
Qp | m3/d | 0 | 0 | -2.0918 | -4.4226 | -4.1579 | -3.8931 | -3.4959 | -3.0988
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 485.8094 | 478.9081 | 1156.7578 | 1136.3165 | 1137.8378 | 1140.0857 | 1142.1877 | 1144.6015
Qp | m3/d | 528.1288 | 523.0866 | 1202.5439 | 1184.2937 | 1185.5094 | 1187.3091 | 1188.9886 | 1190.9208
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 20.9334 | 26.9025 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 20.9334 | 47.8359 | 47.8359 | 47.8359 | 47.8359 | 47.8359
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6214.0335.01 - Domašov
CZ0643.6214.0345.01 - Rudka
CZ0643.6214.0347.01 - Říčky
CZ0643.6214.0354.01 - Zálesná Zhoř

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 318-SV Domašov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
318-SV Domašov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1432 | 1423 | 1421 | 1414 | 1405 | 1391 | 1379 | 1365
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1363 | 1357 | 1358 | 1412 | 1403 | 1389 | 1377 | 1363
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | bar: 2017 to 2050
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1364 | 1358 | 1359 | 1413 | 1404 | 1390 | 1378 | 1364
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 128.5112 | 133.5534 | 143.2043 | 159.1237 | 158.1728 | 156.6378 | 155.3554 | 153.8204
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 163.3084 | 168.6961 | 179.2212 | 197.2645 | 196.0751 | 194.1591 | 192.555 | 190.639
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.046907 | 0.048747 | 0.05227 | 0.05808 | 0.057733 | 0.057173 | 0.056705 | 0.056144
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.044207 | 0.044627 | 0.045691 | 0.048608 | 0.048317 | 0.047848 | 0.047457 | 0.046987
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.042337 | 0.042757 | 0.043821 | 0.046405 | 0.046114 | 0.045651 | 0.045259 | 0.044796
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.00187 | 0.00187 | 0.00187 | 0.0022029 | 0.0022029 | 0.002197 | 0.002197 | 0.0021912
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.0015448 | 0.0042176 | 0.0072911 | 0.0072476 | 0.0071772 | 0.0071185 | 0.0070481
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0027 | 0.0025752 | 0.0023614 | 0.0021815 | 0.0021681 | 0.0021476 | 0.0021297 | 0.0021092
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 85.0371 | 86.2609 | 88.3417 | 89.9759 | 89.9865 | 89.9792 | 89.9845 | 89.977
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 88.7932 | 90.0336 | 92.1116 | 94.2472 | 94.2851 | 94.3096 | 94.3526 | 94.3782
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 94.2164 | 98.3456 | 105.3748 | 112.6141 | 112.6587 | 112.6891 | 112.7398 | 112.7716
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.15632 | 0.35227 | 0.44244 | 0.4398 | 0.43553 | 0.43196 | 0.42769
celk.délka potrubí | Lc | km | 14.19 | 14.19 | 17.39 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21
celk.náhradní délka | Ln | km | 9.882 | 9.882 | 11.9727 | 16.4793 | 16.4793 | 16.4793 | 16.4793 | 16.4793
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 1.3593 | 1.3593 | 1.3593 | 1.3593 | 1.3593
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6214.0335.01 - Domašov
CZ0643.6214.0345.01 - Rudka
CZ0643.6214.0347.01 - Říčky
CZ0643.6214.0354.01 - Zálesná Zhoř

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 318-SV Domašov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
318-SV Domašov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Domašov-studna |  |  |  | 1.5 |  | 1959
Z.S |  | Rudka-studna |  |  |  | 2.3 |  | 1989
Z.N |  | Domašov-vrt |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.792 | 2021/2023
Z.N |  | Vrt Rudka |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.792 | 2024/2025
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Domašov |  |  |  | 0 | 0.1328
U.S |  | ÚV Rudka |  |  |  | 0 | 0.5982
U.N |  | ÚV Domašov + ČS |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6.765 | 2021/2023
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Domašov |  |  | 1 |  |  | 1959 | 1973
C.S |  | Rudka+AK 15 m3 |  |  | 3.5 |  |  | 1989
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Domašov |  | 501 | 498 | 300
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodní a propojovací řad Domašov |  |  | < 100 | 1.002
R.S |  | Přívodní a propojovací řad Domašov |  |  | 101-300 | 1.002
R.S |  | Přiváděcí řad Rudka |  |  | < 100 | 0.55
R.S |  | Přiváděcí řad Rudka |  |  | 101-300 | 0.9
R.N |  | Výtlačný Domašov |  |  | < 100 | 2.1 | [5 empty] | 7.8015 | 2021/2023
R.N |  | Výtlačný řad Rudka |  |  | < 100 | 0.32 | [5 empty] | 1.1024 | 2024/2025
R.N |  | Přívodní řad Javůrek |  |  | < 100 | 1.62 | [5 empty] | 6.0183 | 2026/2029
R.N |  | Přívodní řad Zálesná Zhoř |  |  | < 100 | 3.1 | [5 empty] | 10.6795 | 2026/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0.731 |  |  | 0 |  | 33.9507