## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 319-SV Přibyslavice-Lesní Hluboké
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
319-SV Přibyslavice-Lesní Hluboké
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 754 | 749 | 748 | 745 | 739 | 733 | 726 | 720
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 564 | 582 | 617 | 721 | 715 | 709 | 703 | 697
dtto | % | 74.8011 | 77.7036 | 82.4866 | 96.7785 | 96.7524 | 96.7258 | 96.832 | 96.8056
počet osob s ČOP | os. | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 564 | 582 | 617 | 721 | 715 | 709 | 703 | 697
dtto | % | 55.3484 | 57.3964 | 60.9082 | 71.3861 | 71.2151 | 71.0421 | 70.9384 | 70.7614
délka vodovodních řadů | km | 9.228 | 9.228 | 9.228 | 10.478 | 10.478 | 10.478 | 10.478 | 10.478
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 9.228 | 9.228 | 9.228 | 10.128 | 10.128 | 10.128 | 10.128 | 10.128
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 8.8863 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.016957 | 0.018248 | 0.02067 | 0.026114 | 0.025895 | 0.025681 | 0.025461 | 0.025242
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.016957 | 0.017509 | 0.018578 | 0.022075 | 0.021889 | 0.021708 | 0.021523 | 0.021337
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.016957 | 0.017509 | 0.018578 | 0.02166 | 0.02148 | 0.021299 | 0.02112 | 0.02094
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.00041464 | 0.0004088 | 0.0004088 | 0.00040296 | 0.00039712
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0.00073942 | 0.0020922 | 0.0040397 | 0.0040057 | 0.0039726 | 0.0039386 | 0.0039047
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 60.3948 | 64.3865 | 71.8999 | 89.3493 | 88.6002 | 87.8645 | 87.1154 | 86.3663
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 82.3715 | 82.4222 | 82.4935 | 82.3063 | 82.3083 | 82.3052 | 82.3073 | 82.3094
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 82.3715 | 82.4222 | 82.4935 | 83.8819 | 83.8748 | 83.8849 | 83.8777 | 83.8704
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 82.3715 | 85.903 | 91.7835 | 99.2323 | 99.2238 | 99.2358 | 99.2273 | 99.2187
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0.080128 | 0.22672 | 0.38554 | 0.3823 | 0.37914 | 0.3759 | 0.37265
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
Qp | m3/d | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 155.6052 | 151.6135 | 144.1001 | 126.6507 | 127.3998 | 128.1355 | 128.8846 | 129.6337
Qp | m3/d | 169.5425 | 166.0045 | 159.3696 | 144.4535 | 145.055 | 145.6418 | 146.2432 | 146.8446
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 371.6052 | 367.6135 | 360.1001 | 342.6507 | 343.3998 | 344.1355 | 344.8846 | 345.6337
Qp | m3/d | 385.5425 | 382.0045 | 375.3696 | 360.4535 | 361.055 | 361.6418 | 362.2432 | 362.8446
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0.94155 | 3.7662 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0.94155 | 4.7078 | 4.7078 | 4.7078 | 4.7078 | 4.7078
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6214.0338.01 - Lesní Hluboké
CZ0643.6214.0343.01 - Přibyslavice - část obce Přibyslavice
CZ0643.6214.0343.02 - Přibyslavice - část obce Radoškov

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 319-SV Přibyslavice-Lesní Hluboké
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
319-SV Přibyslavice-Lesní Hluboké
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 754 | 749 | 748 | 745 | 739 | 733 | 726 | 720
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 564 | 582 | 617 | 721 | 715 | 709 | 703 | 697
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 564 | 582 | 617 | 721 | 715 | 709 | 703 | 697
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 46.4575 | 49.9955 | 56.6304 | 71.5465 | 70.945 | 70.3582 | 69.7568 | 69.1554
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 60.3948 | 64.3865 | 71.8999 | 89.3493 | 88.6002 | 87.8645 | 87.1154 | 86.3663
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.016957 | 0.018248 | 0.02067 | 0.026114 | 0.025895 | 0.025681 | 0.025461 | 0.025242
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.016957 | 0.017509 | 0.018578 | 0.022075 | 0.021889 | 0.021708 | 0.021523 | 0.021337
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.016957 | 0.017509 | 0.018578 | 0.02166 | 0.02148 | 0.021299 | 0.02112 | 0.02094
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.00041464 | 0.0004088 | 0.0004088 | 0.00040296 | 0.00039712
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.00060608 | 0.0017149 | 0.0033112 | 0.0032834 | 0.0032562 | 0.0032284 | 0.0032006
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0.00013334 | 0.00037728 | 0.00072847 | 0.00072234 | 0.00071637 | 0.00071025 | 0.00070412
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 82.3715 | 82.4222 | 82.4935 | 82.3063 | 82.3083 | 82.3052 | 82.3073 | 82.3094
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 82.3715 | 82.4222 | 82.4935 | 83.8819 | 83.8748 | 83.8849 | 83.8777 | 83.8704
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 82.3715 | 85.903 | 91.7835 | 99.2323 | 99.2238 | 99.2358 | 99.2273 | 99.2187
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.10414 | 0.29465 | 0.51046 | 0.50617 | 0.50199 | 0.4977 | 0.49341
celk.délka potrubí | Lc | km | 9.228 | 9.228 | 9.228 | 10.478 | 10.478 | 10.478 | 10.478 | 10.478
celk.náhradní délka | Ln | km | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 6.4867 | 6.4867 | 6.4867 | 6.4867 | 6.4867
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6214.0338.01 - Lesní Hluboké
CZ0643.6214.0343.01 - Přibyslavice - část obce Přibyslavice
CZ0643.6214.0343.02 - Přibyslavice - část obce Radoškov

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 319-SV Přibyslavice-Lesní Hluboké
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
319-SV Přibyslavice-Lesní Hluboké
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | JÚ Sv. František -2 studny |  |  |  | 2.5 |  | 2000
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | ČS +AK 25m3 - motel 9 křížů-max. hl 508,0 |  |  | 3
V.S |  | VDJ Přibyslavice - věžový |  | 550.5 | 554 | 200
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0