## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 320-SV Říčany
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
320-SV Říčany
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 2746 | 2727 | 2724 | 2712 | 2693 | 2669 | 2645 | 2619
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 2034 | 2152 | 2370 | 2577 | 2560 | 2537 | 2513 | 2489
dtto | % | 74.0714 | 78.9146 | 87.0044 | 95.0221 | 95.0613 | 95.0543 | 95.0095 | 95.0363
počet osob s ČOP | os. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 2034 | 2152 | 2370 | 2577 | 2560 | 2537 | 2513 | 2489
dtto | % | 71.2185 | 75.8548 | 83.6274 | 91.3182 | 91.3307 | 91.2918 | 91.216 | 91.2056
délka vodovodních řadů | km | 19.1958 | 19.1958 | 19.1958 | 23.0108 | 23.0108 | 23.0108 | 23.0108 | 23.0108
- z toho přivodné řady | km | 3.5758 | 3.5758 | 3.5758 | 7.3908 | 7.3908 | 7.3908 | 7.3908 | 7.3908
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 51.6184 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.10069 | 0.1046 | 0.11178 | 0.11836 | 0.11772 | 0.11685 | 0.11595 | 0.11504
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.077909 | 0.0818 | 0.089011 | 0.095994 | 0.095474 | 0.09477 | 0.094036 | 0.093302
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.060729 | 0.06462 | 0.071831 | 0.078814 | 0.078294 | 0.07759 | 0.076856 | 0.076122
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.01718 | 0.01718 | 0.01718 | 0.01718 | 0.01718 | 0.01718 | 0.01718 | 0.01718
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.022785 | 0.022797 | 0.022771 | 0.022367 | 0.022245 | 0.022081 | 0.02191 | 0.021739
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 325.788 | 339.6808 | 365.2918 | 389.0556 | 386.8688 | 383.9149 | 380.8305 | 377.746
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 81.7995 | 82.2684 | 83.0369 | 83.7911 | 83.7903 | 83.7904 | 83.79 | 83.7896
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 104.9404 | 104.1404 | 102.897 | 102.0559 | 102.1764 | 102.3432 | 102.52 | 102.7002
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 135.6313 | 133.1637 | 129.2205 | 125.835 | 125.9836 | 126.1892 | 126.4072 | 126.6293
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.187 | 1.1876 | 1.1863 | 0.97201 | 0.96674 | 0.95961 | 0.95218 | 0.94474
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 371.52 | 371.52 | 371.52 | 371.52 | 371.52
Qp | m3/d | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 371.52 | 371.52 | 371.52 | 371.52 | 371.52
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -57.9481 | -71.8408 | -97.4518 | -17.5356 | -15.3488 | -12.3949 | -9.3104 | -6.226
Qp | m3/d | -8.034 | -18.7283 | -38.4126 | 47.2433 | 49.0021 | 51.378 | 53.8588 | 56.3396
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 57.9481 | 71.8408 | 97.4519 | 17.5356 | 15.3489 | 12.3949 | 9.3105 | 6.226
Qp | m3/d | 8.034 | 18.7283 | 38.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 371.52 | 371.52 | 371.5201 | 371.52 | 371.5201
Qp | m3/d | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 418.7633 | 420.5221 | 422.898 | 425.3788 | 427.8597
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 3.2346 | 13.008 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 3.2346 | 16.2426 | 16.2426 | 16.2426 | 16.2426 | 16.2426
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6214.0341.01 - Ostrovačice
CZ0643.6214.0346.01 - Říčany

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 320-SV Říčany
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
320-SV Říčany
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 2746 | 2727 | 2724 | 2712 | 2693 | 2669 | 2645 | 2619
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 2034 | 2152 | 2370 | 2577 | 2560 | 2537 | 2513 | 2489
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 2034 | 2152 | 2370 | 2577 | 2560 | 2537 | 2513 | 2489
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 275.874 | 286.5683 | 306.2526 | 324.2767 | 322.5179 | 320.142 | 317.6612 | 315.1804
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 325.788 | 339.6808 | 365.2918 | 389.0556 | 386.8688 | 383.9149 | 380.8305 | 377.746
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.10069 | 0.1046 | 0.11178 | 0.11836 | 0.11772 | 0.11685 | 0.11595 | 0.11504
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.077909 | 0.0818 | 0.089011 | 0.095994 | 0.095474 | 0.09477 | 0.094036 | 0.093302
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.060729 | 0.06462 | 0.071831 | 0.078814 | 0.078294 | 0.07759 | 0.076856 | 0.076122
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.01718 | 0.01718 | 0.01718 | 0.01718 | 0.01718 | 0.01718 | 0.01718 | 0.01718
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.022445 | 0.0219 | 0.020814 | 0.019199 | 0.019095 | 0.018954 | 0.018807 | 0.01866
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00034 | 0.00089745 | 0.0019569 | 0.0031678 | 0.0031506 | 0.0031274 | 0.0031032 | 0.003079
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 81.7995 | 82.2684 | 83.0369 | 83.7911 | 83.7903 | 83.7904 | 83.79 | 83.7896
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 104.9404 | 104.1404 | 102.897 | 102.0559 | 102.1764 | 102.3432 | 102.52 | 102.7002
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 135.6313 | 133.1637 | 129.2205 | 125.835 | 125.9836 | 126.1892 | 126.4072 | 126.6293
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.4479 | 1.4127 | 1.3427 | 1.0412 | 1.0355 | 1.0279 | 1.0199 | 1.0119
celk.délka potrubí | Lc | km | 19.1958 | 19.1958 | 19.1958 | 23.0108 | 23.0108 | 23.0108 | 23.0108 | 23.0108
celk.náhradní délka | Ln | km | 15.5017 | 15.5017 | 15.5017 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 18.44
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6214.0341.01 - Ostrovačice
CZ0643.6214.0346.01 - Říčany

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 320-SV Říčany
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
320-SV Říčany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Říčany-vrty HV105,106 |  |  |  | 3.1 |  | 1993
Z.R |  | Říčany-vrty HV105,106 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 1.584 | 2024/2027
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Říčany | odradonování |  |  | 4.5
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Říčany-Horka |  |  | 5 |  |  | 1993
C.N |  | AT Říčany |  |  | 8 | 50 | [5 empty] | 1.368 | 2028/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Říčany-Horka |  | 395 |  | 500 |  | 1993
V.S |  | VDJ Ostrovačice
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Ostrovačice |  |  | 101-300 | 2.0003
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Říčany u Brna |  |  | < 100 | 0.089
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Říčany u Brna |  |  | 101-300 | 1.423
R.N |  | Přívodní řad V. Knínice - VDJ Ostrovačice |  |  | < 100 | 2.63 | [5 empty] | 9.7704 | 2025/2028
R.N |  | Výtlačný řad Říčany |  |  | 101-300 | 1.0005 | [5 empty] | 4.3931 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad Říčany |  |  | 101-300 | 0.12 | [5 empty] | 0.495 | 2028/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.584 |  | 16.0266