## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 322-SV Všechovice-Skalička
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
322-SV Všechovice-Skalička
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 413 | 410 | 410 | 408 | 405 | 402 | 398 | 394
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 364 | 369 | 379 | 389 | 386 | 383 | 379 | 375
dtto | % | 88.1356 | 90 | 92.439 | 95.3431 | 95.3086 | 95.2736 | 95.2261 | 95.1777
počet osob s ČOP | os. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
počet zásob. osob s ČOP | os. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
dtto | % | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25
počet všech zásob.obyvatel | os. | 390 | 395 | 405 | 415 | 412 | 409 | 405 | 401
dtto | % | 87.6404 | 89.3665 | 91.629 | 94.3182 | 94.2792 | 94.2396 | 94.186 | 94.1315
délka vodovodních řadů | km | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94
- z toho přivodné řady | km | 2.685 | 2.685 | 2.685 | 2.685 | 2.685 | 2.685 | 2.685 | 2.685
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.014483 | 0.015103 | 0.016138 | 0.017203 | 0.017082 | 0.016961 | 0.016793 | 0.016635
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.013746 | 0.013902 | 0.014222 | 0.014542 | 0.01444 | 0.014338 | 0.014195 | 0.014062
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.013554 | 0.01371 | 0.01403 | 0.01435 | 0.014248 | 0.014146 | 0.014003 | 0.01387
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.000192 | 0.000192 | 0.000192 | 0.000192 | 0.000192 | 0.000192 | 0.000192 | 0.000192
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.000737 | 0.0012015 | 0.0019162 | 0.0026612 | 0.0026425 | 0.0026238 | 0.0025977 | 0.0025733
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 50.8198 | 52.6468 | 55.7454 | 58.9271 | 58.5115 | 58.0959 | 57.5178 | 56.9757
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 95.2163 | 95.0907 | 94.909 | 94.736 | 94.7457 | 94.7555 | 94.7288 | 94.7622
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 96.565 | 96.4224 | 96.2078 | 96.0035 | 96.0224 | 96.0416 | 96.0276 | 96.074
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 101.7424 | 104.7558 | 109.1702 | 113.5722 | 113.5945 | 113.6172 | 113.6006 | 113.6555
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.092821 | 0.15132 | 0.24133 | 0.33517 | 0.33281 | 0.33045 | 0.32717 | 0.3241
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
Qp | m3/d | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -7.6198 | -9.4468 | -12.5454 | -15.7271 | -15.3115 | -14.8959 | -14.3178 | -13.7757
Qp | m3/d | 3.5205 | 1.8214 | -1.0139 | -3.9325 | -3.601 | -3.2695 | -2.8083 | -2.3759
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 35.5802 | 33.7532 | 30.6546 | 27.4729 | 27.8885 | 28.3041 | 28.8822 | 29.4243
Qp | m3/d | 46.7205 | 45.0214 | 42.1861 | 39.2675 | 39.599 | 39.9305 | 40.3917 | 40.8241
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6217.0457.01 - Skalička
CZ0643.6217.0471.01 - Všechovice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 322-SV Všechovice-Skalička
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
322-SV Všechovice-Skalička
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 413 | 410 | 410 | 408 | 405 | 402 | 398 | 394
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 364 | 369 | 379 | 389 | 386 | 383 | 379 | 375
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 390 | 395 | 405 | 415 | 412 | 409 | 405 | 401
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 39.6795 | 41.3786 | 44.2139 | 47.1325 | 46.801 | 46.4695 | 46.0083 | 45.5759
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 50.8198 | 52.6468 | 55.7454 | 58.9271 | 58.5115 | 58.0959 | 57.5178 | 56.9757
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.014483 | 0.015103 | 0.016138 | 0.017203 | 0.017082 | 0.016961 | 0.016793 | 0.016635
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.013746 | 0.013902 | 0.014222 | 0.014542 | 0.01444 | 0.014338 | 0.014195 | 0.014062
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.013554 | 0.01371 | 0.01403 | 0.01435 | 0.014248 | 0.014146 | 0.014003 | 0.01387
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000192 | 0.000192 | 0.000192 | 0.000192 | 0.000192 | 0.000192 | 0.000192 | 0.000192
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000691 | 0.0010572 | 0.0016076 | 0.0021813 | 0.002166 | 0.0021506 | 0.0021293 | 0.0021093
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 4.6e-05 | 0.00014425 | 0.00030855 | 0.00047989 | 0.00047652 | 0.00047314 | 0.00046844 | 0.00046404
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 95.2163 | 95.0907 | 94.909 | 94.736 | 94.7457 | 94.7555 | 94.7288 | 94.7622
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 96.565 | 96.4224 | 96.2078 | 96.0035 | 96.0224 | 96.0416 | 96.0276 | 96.074
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 101.7424 | 104.7558 | 109.1702 | 113.5722 | 113.5945 | 113.6172 | 113.6006 | 113.6555
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.12803 | 0.19589 | 0.29787 | 0.40417 | 0.40133 | 0.39849 | 0.39453 | 0.39082
celk.délka potrubí | Lc | km | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94
celk.náhradní délka | Ln | km | 5.397 | 5.397 | 5.397 | 5.397 | 5.397 | 5.397 | 5.397 | 5.397
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6217.0457.01 - Skalička
CZ0643.6217.0471.01 - Všechovice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 322-SV Všechovice-Skalička
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
322-SV Všechovice-Skalička
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Všechovice-vrt HV2 |  |  |  | 0.5 |  | 1995
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS+AK 15m3-max.hl.309,65 |  |  | 0.6 |  |  | 1995
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VD Všechovice |  | 370 |  | 100
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0