## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 325-SV Zbýšov-Zakřany
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
325-SV Zbýšov-Zakřany
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 4550 | 4519 | 4514 | 4495 | 4463 | 4423 | 4384 | 4341
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 4358 | 4364 | 4418 | 4459 | 4427 | 4387 | 4348 | 4306
dtto | % | 95.7802 | 96.57 | 97.8733 | 99.1991 | 99.1934 | 99.1861 | 99.1788 | 99.1937
počet osob s ČOP | os. | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
počet zásob. osob s ČOP | os. | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet všech zásob.obyvatel | os. | 4506 | 4512 | 4566 | 4607 | 4575 | 4535 | 4496 | 4454
dtto | % | 95.9132 | 96.6788 | 97.9408 | 99.2246 | 99.2193 | 99.2124 | 99.2056 | 99.2203
délka vodovodních řadů | km | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05
- z toho přivodné řady | km | 8.234 | 8.234 | 8.234 | 8.234 | 8.234 | 8.234 | 8.234 | 8.234
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 15.816 | 15.816 | 15.816 | 15.816 | 15.816 | 15.816 | 15.816 | 15.816
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 38.7942 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 38.7942 | 38.7942 | 38.7942 | 38.7942 | 38.7942
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.2115 | 0.21569 | 0.2234 | 0.2306 | 0.22924 | 0.22754 | 0.22589 | 0.2241
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.1904 | 0.19067 | 0.19269 | 0.19424 | 0.1931 | 0.19167 | 0.19027 | 0.18877
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.161 | 0.16127 | 0.16329 | 0.16484 | 0.1637 | 0.16227 | 0.16087 | 0.15937
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0211 | 0.025018 | 0.030709 | 0.036361 | 0.036146 | 0.035877 | 0.035615 | 0.035334
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 711.7928 | 723.4824 | 746.2591 | 767.2774 | 762.6118 | 756.7725 | 751.0872 | 744.9691
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 97.8928 | 97.9255 | 97.9778 | 98.03 | 98.0301 | 98.0294 | 98.0296 | 98.0303
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 115.7685 | 115.7774 | 115.6186 | 115.5138 | 115.6362 | 115.7908 | 115.9451 | 116.1147
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 128.5977 | 130.9686 | 134.0449 | 137.137 | 137.2821 | 137.4649 | 137.6479 | 137.8494
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.87734 | 1.0403 | 1.2769 | 1.5119 | 1.5029 | 1.4918 | 1.4809 | 1.4692
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8
Qp | m3/d | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 757.0072 | 745.3176 | 722.5409 | 701.5226 | 706.1882 | 712.0275 | 717.7128 | 723.8309
Qp | m3/d | 889.3387 | 877.8695 | 856.7509 | 837.0099 | 840.7345 | 845.3965 | 849.9351 | 854.8189
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 2225.8072 | 2214.1176 | 2191.3409 | 2170.3226 | 2174.9882 | 2180.8275 | 2186.5128 | 2192.6309
Qp | m3/d | 2358.1387 | 2346.6695 | 2325.5509 | 2305.8099 | 2309.5345 | 2314.1965 | 2318.7351 | 2323.6189
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 7.0269 | 31.8632 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 7.0269 | 38.8901 | 38.8901 | 38.8901 | 38.8901 | 38.8901
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6214.0353.01 - Zakřany
CZ0643.6214.0357.01 - Zbýšov

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 325-SV Zbýšov-Zakřany
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
325-SV Zbýšov-Zakřany
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 4550 | 4519 | 4514 | 4495 | 4463 | 4423 | 4384 | 4341
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 4358 | 4364 | 4418 | 4459 | 4427 | 4387 | 4348 | 4306
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 4506 | 4512 | 4566 | 4607 | 4575 | 4535 | 4496 | 4454
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 579.4613 | 590.9305 | 612.0491 | 631.7901 | 628.0655 | 623.4035 | 618.8649 | 613.9811
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 711.7928 | 723.4824 | 746.2591 | 767.2774 | 762.6118 | 756.7725 | 751.0872 | 744.9691
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.2115 | 0.21569 | 0.2234 | 0.2306 | 0.22924 | 0.22754 | 0.22589 | 0.2241
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.1904 | 0.19067 | 0.19269 | 0.19424 | 0.1931 | 0.19167 | 0.19027 | 0.18877
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.161 | 0.16127 | 0.16329 | 0.16484 | 0.1637 | 0.16227 | 0.16087 | 0.15937
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0161 | 0.019641 | 0.024835 | 0.029951 | 0.029774 | 0.029552 | 0.029336 | 0.029105
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.005 | 0.0053774 | 0.0058741 | 0.00641 | 0.0063722 | 0.006325 | 0.0062789 | 0.0062294
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 97.8928 | 97.9255 | 97.9778 | 98.03 | 98.0301 | 98.0294 | 98.0296 | 98.0303
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 115.7685 | 115.7774 | 115.6186 | 115.5138 | 115.6362 | 115.7908 | 115.9451 | 116.1147
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 128.5977 | 130.9686 | 134.0449 | 137.137 | 137.2821 | 137.4649 | 137.6479 | 137.8494
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.76292 | 0.9307 | 1.1768 | 1.4193 | 1.4109 | 1.4004 | 1.3901 | 1.3792
celk.délka potrubí | Lc | km | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05
celk.náhradní délka | Ln | km | 21.103 | 21.103 | 21.103 | 21.103 | 21.103 | 21.103 | 21.103 | 21.103
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6214.0353.01 - Zakřany
CZ0643.6214.0357.01 - Zbýšov

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 325-SV Zbýšov-Zakřany
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
325-SV Zbýšov-Zakřany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | 2 vrty |  |  |  | 5 |  | 1932
Z.S |  | jímací zářezy |  |  |  | 12 |  | 1932
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | čerpací st.+akumulace 100m3 |  |  | 11 |  |  | 1932 | 1989
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Zakřany |  | 429.7 |  | 300
V.S |  | VDJ Zbýšov |  | 400 |  | 450
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Zakřany - přiváděcí řad |  |  | 101-300 | 0.677
R.S |  | JÚ-Zbraslav |  |  | < 100 | 1.686
R.S |  | Zbýšov - přiváděcí řad |  |  | < 100 | 0.588
R.S |  | Zbýšov - přiváděcí řad |  |  | 101-300 | 5.283
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0