## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 328-SV Pravlov-Kupařovice-Trboušany-Němčičky
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
328-SV Pravlov-Kupařovice-Trboušany-Němčičky
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1563 | 1552 | 1550 | 1544 | 1534 | 1520 | 1506 | 1491
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1504 | 1505 | 1519 | 1528 | 1519 | 1505 | 1491 | 1476
dtto | % | 96.2252 | 96.9716 | 98 | 98.9637 | 99.0222 | 99.0132 | 99.004 | 98.994
počet osob s ČOP | os. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
počet zásob. osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
dtto | % | 8.9286 | 8.9286 | 8.9286 | 8.9286 | 8.9286 | 8.9286 | 8.9286 | 8.9286
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1509 | 1510 | 1524 | 1533 | 1524 | 1510 | 1496 | 1481
dtto | % | 93.2057 | 93.9055 | 94.8941 | 95.8125 | 95.8491 | 95.8122 | 95.7746 | 95.7337
délka vodovodních řadů | km | 17.658 | 17.658 | 21.658 | 21.758 | 21.758 | 21.758 | 21.758 | 21.758
- z toho přivodné řady | km | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 15.993 | 15.993 | 19.993 | 20.093 | 20.093 | 20.093 | 20.093 | 20.093
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 20.007 | 0.49769 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.04814 | 0.049261 | 0.051543 | 0.053716 | 0.053401 | 0.05291 | 0.05242 | 0.051894
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.04214 | 0.042612 | 0.043754 | 0.044764 | 0.044501 | 0.044092 | 0.043683 | 0.043245
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.04214 | 0.042612 | 0.043754 | 0.044764 | 0.044501 | 0.044092 | 0.043683 | 0.043245
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.006 | 0.0066493 | 0.0077891 | 0.0089527 | 0.0089002 | 0.0088184 | 0.0087366 | 0.008649
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 166.5247 | 169.9848 | 177.1754 | 183.96 | 182.88 | 181.2 | 179.52 | 177.72
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 76.5083 | 77.3141 | 78.657 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 76.5083 | 77.3141 | 78.657 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 87.4019 | 89.3785 | 92.6597 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.33979 | 0.37656 | 0.35964 | 0.41147 | 0.40905 | 0.40529 | 0.40154 | 0.39751
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 276.48 | 276.48 | 276.48 | 276.48 | 276.48 | 276.48 | 276.48 | 276.48
Qp | m3/d | 276.48 | 276.48 | 276.48 | 276.48 | 276.48 | 276.48 | 276.48 | 276.48
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 109.9553 | 106.4952 | 99.3046 | 92.52 | 93.6 | 95.28 | 96.96 | 98.76
Qp | m3/d | 144.5906 | 141.5185 | 135.2666 | 129.312 | 130.176 | 131.52 | 132.864 | 134.304
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 386.4353 | 382.9752 | 375.7846 | 369 | 370.08 | 371.76 | 373.44 | 375.24
Qp | m3/d | 421.0706 | 417.9985 | 411.7466 | 405.792 | 406.656 | 408 | 409.344 | 410.784
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 14.1556 | 0.12716 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 14.1556 | 14.2827 | 14.2827 | 14.2827 | 14.2827 | 14.2827
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6208.0208.01 - Kupařovice
CZ0643.6208.0211.01 - Němčičky
CZ0643.6208.0216.01 - Pravlov
CZ0643.6208.0218.01 - Trboušany

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 328-SV Pravlov-Kupařovice-Trboušany-Němčičky
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
328-SV Pravlov-Kupařovice-Trboušany-Němčičky
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1563 | 1552 | 1550 | 1544 | 1534 | 1520 | 1506 | 1491
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1504 | 1505 | 1519 | 1528 | 1519 | 1505 | 1491 | 1476
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1509 | 1510 | 1524 | 1533 | 1524 | 1510 | 1496 | 1481
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 131.8894 | 134.9615 | 141.2134 | 147.168 | 146.304 | 144.96 | 143.616 | 142.176
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 166.5247 | 169.9848 | 177.1754 | 183.96 | 182.88 | 181.2 | 179.52 | 177.72
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.04814 | 0.049261 | 0.051543 | 0.053716 | 0.053401 | 0.05291 | 0.05242 | 0.051894
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.04214 | 0.042612 | 0.043754 | 0.044764 | 0.044501 | 0.044092 | 0.043683 | 0.043245
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.04214 | 0.042612 | 0.043754 | 0.044764 | 0.044501 | 0.044092 | 0.043683 | 0.043245
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.003 | 0.0038163 | 0.0052408 | 0.0067145 | 0.0066751 | 0.0066138 | 0.0065525 | 0.0064868
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.003 | 0.002833 | 0.0025483 | 0.0022382 | 0.002225 | 0.0022046 | 0.0021842 | 0.0021623
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 76.5083 | 77.3141 | 78.657 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 76.5083 | 77.3141 | 78.657 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 87.4019 | 89.3785 | 92.6597 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.21931 | 0.27899 | 0.32063 | 0.40945 | 0.40704 | 0.40331 | 0.39957 | 0.39556
celk.délka potrubí | Lc | km | 17.658 | 17.658 | 21.658 | 21.758 | 21.758 | 21.758 | 21.758 | 21.758
celk.náhradní délka | Ln | km | 13.679 | 13.679 | 16.3457 | 16.399 | 16.399 | 16.399 | 16.399 | 16.399
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6208.0208.01 - Kupařovice
CZ0643.6208.0211.01 - Němčičky
CZ0643.6208.0216.01 - Pravlov
CZ0643.6208.0218.01 - Trboušany

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 328-SV Pravlov-Kupařovice-Trboušany-Němčičky
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
328-SV Pravlov-Kupařovice-Trboušany-Němčičky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Trboušany-vrt PMK-5A |  |  |  | 3.2 |  | 1984
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Nová Hora | odstraňování Fe + Mn |  |  | 3
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Nová hora s ÚV |  | 251.45 | 246.75 | 250
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Vodovod Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice |  |  | < 100 | 1.665
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0