## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 802-SV Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
802-SV Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1806 | 1794 | 1792 | 1784 | 1771 | 1755 | 1740 | 1722
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1311 | 1365 | 1465 | 1712 | 1699 | 1684 | 1669 | 1653
dtto | % | 72.5914 | 76.087 | 81.7522 | 95.9641 | 95.9345 | 95.9544 | 95.9195 | 95.993
počet osob s ČOP | os. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1311 | 1365 | 1465 | 1712 | 1699 | 1684 | 1669 | 1653
dtto | % | 65.0298 | 68.1138 | 73.1768 | 85.8576 | 85.7648 | 85.6997 | 85.5897 | 85.559
délka vodovodních řadů | km | 28.5663 | 28.5663 | 28.5663 | 39.0063 | 39.0063 | 39.0063 | 39.0063 | 39.0063
- z toho přivodné řady | km | 13.5213 | 13.5213 | 13.5213 | 21.7813 | 21.7813 | 21.7813 | 21.7813 | 21.7813
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 37.9225 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 15.045 | 15.045 | 15.045 | 17.225 | 17.225 | 17.225 | 17.225 | 17.225
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 12.656 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.033386 | 0.038256 | 0.047766 | 0.064965 | 0.064499 | 0.063962 | 0.063427 | 0.062851
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.031726 | 0.035319 | 0.042138 | 0.054915 | 0.054522 | 0.054068 | 0.053616 | 0.053128
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.028368 | 0.031961 | 0.03878 | 0.050658 | 0.05027 | 0.049828 | 0.049382 | 0.048906
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.003358 | 0.003358 | 0.003358 | 0.0042574 | 0.0042515 | 0.0042398 | 0.004234 | 0.0042223
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00166 | 0.0029373 | 0.005628 | 0.01005 | 0.0099775 | 0.0098944 | 0.0098116 | 0.0097225
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 114.7847 | 131.0811 | 162.7398 | 219.6228 | 218.0276 | 216.1932 | 214.3608 | 212.3908
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 59.2834 | 64.1497 | 72.5233 | 81.0684 | 81.0631 | 81.0658 | 81.0617 | 81.0581
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 66.301 | 70.8896 | 78.8031 | 87.8815 | 87.9189 | 87.9637 | 88.012 | 88.0563
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 69.77 | 76.7852 | 89.3282 | 103.9638 | 104.0081 | 104.061 | 104.1181 | 104.1706
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.05811 | 0.10282 | 0.19702 | 0.25764 | 0.25579 | 0.25366 | 0.25154 | 0.24925
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -114.7847 | -131.0811 | -162.7398 | -219.6228 | -218.0276 | -216.1932 | -214.3608 | -212.3908
Qp | m3/d | -91.4685 | -104.8118 | -130.8658 | -177.986 | -176.7097 | -175.2388 | -173.7732 | -172.194
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 114.7847 | 131.0811 | 162.7398 | 219.6228 | 218.0276 | 216.1932 | 214.3608 | 212.3908
Qp | m3/d | 91.4685 | 104.8118 | 130.8658 | 177.986 | 176.7097 | 175.2388 | 173.7732 | 172.194
bilance Qd | m3/d | 4.1719e-06 | 6.8366e-06 | 3.1825e-06 | 7.8425e-06 | 8.9568e-06 | 6.0808e-06 | 1.225e-05 | 1.6892e-05
Qp | m3/d | 3.3025e-06 | 2.2626e-06 | 2.4757e-06 | 2.079e-06 | 6.9733e-06 | 8.4e-06 | 7.2479e-06 | 6.649e-06
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 33.0709 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 33.0709 | 33.0709 | 33.0709 | 33.0709 | 33.0709
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6217.0425.01 - Dolní Loučky - část obce Dolní Loučky
CZ0643.6217.0425.02 - Dolní Loučky - část obce Střemchoví
CZ0643.6217.0433.00 - Kaly
CZ0643.6217.0450.02 - Pernštejnské Jestřabí - část obce Jilmoví
CZ0643.6217.0450.03 - Pernštejnské Jestřabí - část obce Maňová
CZ0643.6217.0450.04 - Pernštejnské Jestřabí - část obce Pernštejnské Jestřabí
CZ0643.6217.0466.01 - Újezd u Tišnova

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 802-SV Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
802-SV Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1806 | 1794 | 1792 | 1784 | 1771 | 1755 | 1740 | 1722
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1311 | 1365 | 1465 | 1712 | 1699 | 1684 | 1669 | 1653
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1311 | 1365 | 1465 | 1712 | 1699 | 1684 | 1669 | 1653
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 91.4685 | 104.8118 | 130.8658 | 177.986 | 176.7097 | 175.2388 | 173.7732 | 172.194
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 114.7847 | 131.0811 | 162.7398 | 219.6228 | 218.0276 | 216.1932 | 214.3608 | 212.3908
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.033386 | 0.038256 | 0.047766 | 0.064965 | 0.064499 | 0.063962 | 0.063427 | 0.062851
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.031726 | 0.035319 | 0.042138 | 0.054915 | 0.054522 | 0.054068 | 0.053616 | 0.053128
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.028368 | 0.031961 | 0.03878 | 0.050658 | 0.05027 | 0.049828 | 0.049382 | 0.048906
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.003358 | 0.003358 | 0.003358 | 0.0042574 | 0.0042515 | 0.0042398 | 0.004234 | 0.0042223
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.001643 | 0.0026547 | 0.0047649 | 0.0082373 | 0.0081782 | 0.0081102 | 0.0080423 | 0.0079693
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 1.7e-05 | 0.00028262 | 0.00086309 | 0.0018122 | 0.0017992 | 0.0017842 | 0.0017693 | 0.0017532
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 59.2834 | 64.1497 | 72.5233 | 81.0684 | 81.0631 | 81.0658 | 81.0617 | 81.0581
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 66.301 | 70.8896 | 78.8031 | 87.8815 | 87.9189 | 87.9637 | 88.012 | 88.0563
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 69.77 | 76.7852 | 89.3282 | 103.9638 | 104.0081 | 104.061 | 104.1181 | 104.1706
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.087877 | 0.14199 | 0.25486 | 0.34221 | 0.33975 | 0.33692 | 0.33411 | 0.33107
celk.délka potrubí | Lc | km | 28.5663 | 28.5663 | 28.5663 | 39.0063 | 39.0063 | 39.0063 | 39.0063 | 39.0063
celk.náhradní délka | Ln | km | 18.6965 | 18.6965 | 18.6965 | 24.0712 | 24.0712 | 24.0712 | 24.0712 | 24.0712
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6217.0425.01 - Dolní Loučky - část obce Dolní Loučky
CZ0643.6217.0425.02 - Dolní Loučky - část obce Střemchoví
CZ0643.6217.0433.00 - Kaly
CZ0643.6217.0450.02 - Pernštejnské Jestřabí - část obce Jilmoví
CZ0643.6217.0450.03 - Pernštejnské Jestřabí - část obce Maňová
CZ0643.6217.0450.04 - Pernštejnské Jestřabí - část obce Pernštejnské Jestřabí
CZ0643.6217.0466.01 - Újezd u Tišnova

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 802-SV Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
802-SV Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Horní Loučky
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Dolní Loučky |  | 342 |  | 200
V.S |  | VDJ Kaly |  | 480 |  | 48
V.S |  | VDJ Střemchoví |  | 330 | 328 | 50
V.S |  | VDJ Újezd U Tišnova |  | 320.15 | 318.5 | 32
V.S |  | VDJ Kaly |  | 452.76 |  | 50
V.S |  | VDJ Horní Loučky 2x35 m3 |  | 380 |  | 70
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Kaly |  |  | < 100 | 0.663
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Zahrada |  |  | < 100 | 0.098
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Újezd u Tišnova |  |  | < 100 | 0.193
R.S |  | Dolní Loučky- přívodní vodovodní řad (VOV) |  |  | < 100 | 10.351
R.S |  | Dolní Loučky- přívodní vodovodní řad (VOV) |  |  | 101-300 | 2.216
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0