## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 803-SV Drahonín-Olší
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
803-SV Drahonín-Olší
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 437 | 434 | 434 | 433 | 430 | 426 | 422 | 417
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 426 | 425 | 427 | 427 | 425 | 421 | 417 | 412
dtto | % | 97.4828 | 97.9263 | 98.3871 | 98.6143 | 98.8372 | 98.8263 | 98.8152 | 98.801
počet osob s ČOP | os. | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 426 | 425 | 427 | 427 | 425 | 421 | 417 | 412
dtto | % | 85.3707 | 85.6855 | 86.0887 | 86.2626 | 86.3821 | 86.2705 | 86.157 | 86.0125
délka vodovodních řadů | km | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.011142 | 0.01206 | 0.013796 | 0.015605 | 0.015536 | 0.015398 | 0.01526 | 0.015087
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.010281 | 0.01091 | 0.012068 | 0.013191 | 0.013133 | 0.013016 | 0.012899 | 0.012753
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0095584 | 0.010187 | 0.011345 | 0.012468 | 0.01241 | 0.012293 | 0.012176 | 0.01203
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.000723 | 0.000723 | 0.000723 | 0.000723 | 0.000723 | 0.000723 | 0.000723 | 0.000723
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.000861 | 0.0011494 | 0.0017287 | 0.002414 | 0.0024033 | 0.002382 | 0.0023606 | 0.0023339
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 38.3832 | 41.4127 | 47.1226 | 53.0026 | 52.7653 | 52.2908 | 51.8162 | 51.223
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 61.4726 | 65.6705 | 72.7899 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 66.1224 | 70.3313 | 77.4289 | 84.6389 | 84.6608 | 84.705 | 84.7502 | 84.8078
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 71.6597 | 77.7406 | 88.5205 | 100.1279 | 100.1537 | 100.2061 | 100.2595 | 100.3277
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.10803 | 0.14421 | 0.2169 | 0.26041 | 0.25926 | 0.25695 | 0.25465 | 0.25177
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -38.3832 | -41.4127 | -47.1226 | -53.0026 | -52.7653 | -52.2908 | -51.8162 | -51.223
Qp | m3/d | -30.527 | -33.0397 | -37.7982 | -42.7546 | -42.5653 | -42.1868 | -41.8082 | -41.335
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 38.3832 | 41.4127 | 47.1226 | 53.0026 | 52.7653 | 52.2908 | 51.8162 | 51.223
Qp | m3/d | 30.527 | 33.0397 | 37.7982 | 42.7546 | 42.5653 | 42.1868 | 41.8082 | 41.335
bilance Qd | m3/d | 4.1082e-06 | 9.0156e-07 | 1.5027e-07 | -6.4373e-07 | 1.5497e-06 | 2.0027e-06 | 1.6212e-06 | 1.2636e-06
Qp | m3/d | 1.2093e-06 | -2.6433e-06 | 1.9145e-06 | 4.4346e-07 | -8.3447e-07 | 3.0518e-07 | -3.2043e-06 | -7.9632e-07
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 4.5581 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 4.5581 | 4.5581 | 4.5581 | 4.5581 | 4.5581
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6217.0427.01 - Drahonín
CZ0643.6217.0448.00 - Olší

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 803-SV Drahonín-Olší
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
803-SV Drahonín-Olší
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 437 | 434 | 434 | 433 | 430 | 426 | 422 | 417
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 426 | 425 | 427 | 427 | 425 | 421 | 417 | 412
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 426 | 425 | 427 | 427 | 425 | 421 | 417 | 412
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 30.527 | 33.0397 | 37.7982 | 42.7546 | 42.5653 | 42.1868 | 41.8082 | 41.335
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 38.3832 | 41.4127 | 47.1226 | 53.0026 | 52.7653 | 52.2908 | 51.8162 | 51.223
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.011142 | 0.01206 | 0.013796 | 0.015605 | 0.015536 | 0.015398 | 0.01526 | 0.015087
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.010281 | 0.01091 | 0.012068 | 0.013191 | 0.013133 | 0.013016 | 0.012899 | 0.012753
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0095584 | 0.010187 | 0.011345 | 0.012468 | 0.01241 | 0.012293 | 0.012176 | 0.01203
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000723 | 0.000723 | 0.000723 | 0.000723 | 0.000723 | 0.000723 | 0.000723 | 0.000723
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000861 | 0.0010663 | 0.0014836 | 0.0019787 | 0.00197 | 0.0019524 | 0.0019349 | 0.001913
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 8.3085e-05 | 0.00024507 | 0.00043532 | 0.00043339 | 0.00042953 | 0.00042568 | 0.00042086
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 61.4726 | 65.6705 | 72.7899 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 66.1224 | 70.3313 | 77.4289 | 84.6389 | 84.6608 | 84.705 | 84.7502 | 84.8078
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 71.6597 | 77.7406 | 88.5205 | 100.1279 | 100.1537 | 100.2061 | 100.2595 | 100.3277
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.13388 | 0.1658 | 0.2307 | 0.25594 | 0.25481 | 0.25255 | 0.25028 | 0.24745
celk.délka potrubí | Lc | km | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27
celk.náhradní délka | Ln | km | 6.431 | 6.431 | 6.431 | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 7.731
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6217.0427.01 - Drahonín
CZ0643.6217.0448.00 - Olší

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 803-SV Drahonín-Olší
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
803-SV Drahonín-Olší
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Drahonín |  | 572 | 568 | 150
V.R |  | VDJ Drahonín |  | 572 | 568 | 150 |  |  |  | 2.635 | 2027/2030
V.S |  | VDJ Litava |  | 546.45 | 543.75 | 50
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.635 |  | 0