## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0644.6207.0174.01 - Boleradice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 975 | 969 | 968 | 964 | 958 | 950 | 942 | 934
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 915 | 909 | 901 | 894 | 886
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 94.917 | 94.8852 | 94.8421 | 94.9045 | 94.8608
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 915 | -6 | -8 | -7 | -8
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 915 | 909 | 901 | 894 | 886
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 94.917 | 94.8852 | 94.8421 | 94.9045 | 94.8608
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 975 | 969 | 968 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 5.083 | 5.1148 | 5.1579 | 5.0955 | 5.1392
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.033704 | 0.033485 | 0.033449 | 0.040759 | 0.040496 | 0.040146 | 0.039803 | 0.039452
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.039459 | 0.039197 | 0.038846 | 0.038532 | 0.038182
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 96.812 | 96.7913 | 96.7633 | 96.8087 | 96.7804
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.039459 | -0.0002628 | -0.0003504 | -0.0003139 | -0.0003504
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.67047 | -0.90202 | -0.81464 | -0.91771
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 33.7041 | 33.4851 | 33.4486 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2702 | 1.2702
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 3.188 | 3.2087 | 3.2367 | 3.1913 | 3.2196
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0; 2020: 0; 2025: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.4517 | 9.3925 | 9.3827 | 21.9723 | 21.8255 | 21.6299 | 21.4489 | 21.2532
NL | t/rok | 8.664 | 8.6098 | 8.6008 | 20.1412 | 20.0067 | 19.8274 | 19.6615 | 19.4821
CHSK | t/rok | 17.7433 | 17.6323 | 17.6138 | 40.693 | 40.4214 | 40.0594 | 39.724 | 39.362
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 20.7574 | 20.6165 | 20.4285 | 20.2617 | 20.0738
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 18.8369 | 18.709 | 18.5384 | 18.387 | 18.2164
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 37.0978 | 36.846 | 36.5102 | 36.2118 | 35.876
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 60.8069 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 60.8069 | 60.8069 | 60.8069 | 60.8069 | 60.8069

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0644.6207.0174.01 - Boleradice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0644.6207.0174.01 - Boleradice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 889 | 883 | 882 | 878 | 872 | 864 | 856 | 848
Počet osob s ČOP | os. | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 835 | 829 | 821 | 814 | 806
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 889 | 883 | 882 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42
- počet osob s ČOP | os. | 86 | 86 | 86 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 835 | 829 | 821 | 814 | 806
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 889 | 883 | 882 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42
- počet osob s ČOP | os. | 86 | 86 | 86 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 19.5 | 19.38 | 19.36 | 19.28 | 19.16 | 19 | 18.84 | 18.68
BSK5 | kg/d | 6.825 | 6.783 | 6.776 | 6.748 | 6.706 | 6.65 | 6.594 | 6.538
NL | kg/d | 6.2563 | 6.2178 | 6.2113 | 6.1857 | 6.1472 | 6.0958 | 6.0445 | 5.9932
CHSK | kg/d | 13.65 | 13.566 | 13.552 | 13.496 | 13.412 | 13.3 | 13.188 | 13.076
N-celk | kg/d | 1.2513 | 1.2436 | 1.2423 | 1.2371 | 1.2294 | 1.2192 | 1.2089 | 1.1986
N-NH4 | kg/d | 0.5915 | 0.58786 | 0.58725 | 0.58483 | 0.58119 | 0.57633 | 0.57148 | 0.56663
N-NO3 | kg/d | 0.11375 | 0.11305 | 0.11293 | 0.11247 | 0.11177 | 0.11083 | 0.1099 | 0.10897
P-celk | kg/d | 0.28438 | 0.28263 | 0.28233 | 0.28117 | 0.27942 | 0.27708 | 0.27475 | 0.27242
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
Jímky a septiky | ks | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Mikročistírny | ks | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0644.6207.0174.01 - Boleradice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0644.6207.0174.01 - Boleradice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 92.34 | 91.74 | 91.64 | 111.668 | 110.948 | 109.988 | 109.048 | 108.088
BSK5 | kg/d | 25.895 | 25.733 | 25.706 | 60.198 | 59.796 | 59.26 | 58.764 | 58.228
NL | kg/d | 23.7371 | 23.5886 | 23.5638 | 55.1815 | 54.813 | 54.3217 | 53.867 | 53.3757
CHSK | kg/d | 48.6117 | 48.3077 | 48.257 | 111.4877 | 110.7437 | 109.7517 | 108.833 | 107.841
Počet EO | os. | 431.5833 | 428.8833 | 428.4333 | 1003.3 | 996.6 | 987.6667 | 979.4 | 970.4667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 108.108 | 107.388 | 106.428 | 105.568 | 104.608
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 92.34 | 91.74 | 91.64 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.48 | 3.48
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 108.108 | 107.388 | 106.428 | 105.568 | 104.608
BSK5 | kg/d |  |  |  | 59.248 | 58.846 | 58.31 | 57.834 | 57.298
NL | kg/d |  |  |  | 54.3107 | 53.9422 | 53.4508 | 53.0145 | 52.5232
CHSK | kg/d |  |  |  | 109.746 | 109.002 | 108.01 | 107.128 | 106.136
Počet EO | os |  |  |  | 987.4667 | 980.7667 | 971.8333 | 963.9 | 954.9667
Typ ČOV | - |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2030 to 2050
Denitrifikace | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 108.108 | 107.388 | 106.428 | 105.568 | 104.608
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 56.8696 | 56.4835 | 55.9686 | 55.5115 | 54.9966
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 51.608 | 51.2575 | 50.7901 | 50.3753 | 49.908
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 101.6379 | 100.9479 | 100.0279 | 99.2104 | 98.2904
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 25.895 | 25.733 | 25.706 | 2.3784 | 2.3625 | 2.3414 | 2.3225 | 2.3014
NL | kg/d | 23.7371 | 23.5886 | 23.5638 | 2.7027 | 2.6847 | 2.6607 | 2.6392 | 2.6152
CHSK | kg/d | 48.6117 | 48.3077 | 48.257 | 8.1081 | 8.0541 | 7.9821 | 7.9176 | 7.8456
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 691.9138 | 687.2155 | 680.9511 | 675.39 | 669.1256
Způsob likvidace kalů | - |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 166.0593 | 164.9317 | 163.4283 | 162.0936 | 160.5901
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0644.6207.0174.01-Boleradice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0644.6207.0174.01-Boleradice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Boleradice | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 180 | [5 empty] | 10.8997 | 2028/2030
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | KS Boleradice |  | < 100 | 7.5 | [5 empty] | 39.8884 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Výtlak Boleradice |  | < 100 | 0.22 | [5 empty] | 0.56268 | 2028/2030
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | ČS 1 |  | 10 | 15 | [5 empty] | 0.323 | 2028/2030
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Boleradice |  | 330 | 2.64 | [5 empty] | 9.1331 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S |  | Stávající |  |  | 300
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60.8069