## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0644.6211.0275.01 - Dolní Dunajovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 2038 | 2126 | 2225 | 2417 | 2405 | 2391 | 2376 | 2360
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1980 | 2082 | 2203 | 2417 | 2405 | 2391 | 2376 | 2360
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 97.1541 | 97.9304 | 99.0112 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírůstek | os |  | 102 | 121 | 214 | -12 | -14 | -15 | -16
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1980 | 2082 | 2203 | 2417 | 2405 | 2391 | 2376 | 2360
Počet obyv. napoj ČOV | % | 97.1541 | 97.9304 | 99.0112 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 58 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 2.8459 | 2.0696 | 0.98876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.11733 | 0.12019 | 0.12367 | 0.13013 | 0.12953 | 0.12883 | 0.12808 | 0.12729
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.11502 | 0.11844 | 0.1228 | 0.13013 | 0.12953 | 0.12883 | 0.12808 | 0.12729
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 98.0315 | 98.5422 | 99.2916 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0034148 | 0.0043605 | 0.0073273 | -0.00059733 | -0.00069689 | -0.00074667 | -0.00079645
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 2.8832 | 3.551 | 5.6309 | -0.46116 | -0.54093 | -0.58295 | -0.6257
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.3097 | 1.7522 | 0.87609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 1.9685 | 1.4578 | 0.70838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 432 | 432 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 288 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 432 | 432 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Přírůstek | km |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 5.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Přírůstek | km |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 1.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 55.5503 | 56.5869 | 57.9812 | 60.3172 | 60.0544 | 59.7478 | 59.4193 | 59.0689
NL | t/rok | 50.9211 | 51.8713 | 53.1494 | 55.2908 | 55.0499 | 54.7688 | 54.4677 | 54.1465
CHSK | t/rok | 104.4418 | 106.3422 | 108.8984 | 113.1811 | 112.6993 | 112.1372 | 111.5349 | 110.8925
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 53.0565 | 54.1338 | 55.6102 | 57.9749 | 57.7229 | 57.4288 | 57.1138 | 56.7777
NL | t/rok | 48.2325 | 49.2081 | 50.5462 | 52.6882 | 52.4593 | 52.1922 | 51.906 | 51.6007
CHSK | t/rok | 95.6139 | 97.4627 | 100.0081 | 104.0723 | 103.6323 | 103.119 | 102.569 | 101.9824
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 18.477 | 18.477 | 10.1898 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 18.477 | 36.9539 | 47.1437 | 47.1437 | 47.1437 | 47.1437 | 47.1437

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0644.6211.0275.01 - Dolní Dunajovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0644.6211.0275.01 - Dolní Dunajovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1688 | 1676 | 1675 | 1667 | 1655 | 1641 | 1626 | 1610
Počet osob s ČOP | os. | 350 | 450 | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: jednotná kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1630 | 1632 | 1653 | 1667 | 1655 | 1641 | 1626 | 1610
- počet osob s ČOP | os. | 350 | 450 | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 58 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1630 | 1632 | 1653 | 1667 | 1655 | 1641 | 1626 | 1610
- počet osob s ČOP | os. | 350 | 450 | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 58 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: průmysl, vybavenost
Způsob likvidace | - | vlastní ČOV | vlastní ČOV | vlastní ČOV | vlastní ČOV | vlastní ČOV | vlastní ČOV | vlastní ČOV | vlastní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 61.0466 | 61.0466 | 61.0466 | 61.0466 | 61.0466 | 61.0466 | 61.0466 | 61.0466
BSK5 | kg/d | 42.7326 | 42.7326 | 42.7326 | 42.7326 | 42.7326 | 42.7326 | 42.7326 | 42.7326
NL | kg/d | 39.1716 | 39.1716 | 39.1716 | 39.1716 | 39.1716 | 39.1716 | 39.1716 | 39.1716
CHSK | kg/d | 85.4652 | 85.4652 | 85.4652 | 85.4652 | 85.4652 | 85.4652 | 85.4652 | 85.4652
N-celk | kg/d | 7.8343 | 7.8343 | 7.8343 | 7.8343 | 7.8343 | 7.8343 | 7.8343 | 7.8343
N-NH4 | kg/d | 3.7035 | 3.7035 | 3.7035 | 3.7035 | 3.7035 | 3.7035 | 3.7035 | 3.7035
N-NO3 | kg/d | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221
P-celk | kg/d | 1.7805 | 1.7805 | 1.7805 | 1.7805 | 1.7805 | 1.7805 | 1.7805 | 1.7805
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 432 | 432 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 10.85 | 10.85 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45
Počet kanal.přípojek | ks | 438 | 438 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468
Jímky a septiky | ks | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0644.6211.0275.01 - Dolní Dunajovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0644.6211.0275.01 - Dolní Dunajovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 321.4601 | 329.2882 | 338.8346 | 356.5092 | 354.8727 | 352.9634 | 350.9177 | 348.7357
BSK5 | kg/d | 152.1926 | 155.0326 | 158.8526 | 165.2526 | 164.5326 | 163.6926 | 162.7926 | 161.8326
NL | kg/d | 139.5099 | 142.1132 | 145.6149 | 151.4816 | 150.8216 | 150.0516 | 149.2266 | 148.3466
CHSK | kg/d | 286.1419 | 291.3485 | 298.3519 | 310.0852 | 308.7652 | 307.2252 | 305.5752 | 303.8152
Počet EO | os. | 2536.5434 | 2583.8767 | 2647.5434 | 2754.21 | 2742.21 | 2728.21 | 2713.21 | 2697.21
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 315.1322 | 324.4877 | 336.4344 | 356.5092 | 354.8727 | 352.9634 | 350.9177 | 348.7357
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 6.3279 | 4.8005 | 2.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 9.0603 | 9.0603 | 55.146 | 54.786 | 54.426 | 53.946 | 53.586
BSK5 | kg/d | 0 | 3.1711 | 3.1711 | 29.462 | 29.261 | 29.06 | 28.792 | 28.591
NL | kg/d | 0 | 2.9068 | 2.9068 | 27.0068 | 26.8226 | 26.6383 | 26.3927 | 26.2084
CHSK | kg/d | 0 | 6.3422 | 6.3422 | 54.604 | 54.232 | 53.86 | 53.364 | 52.992
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 315.1322 | 333.5479 | 345.4946 | 411.6552 | 409.6587 | 407.3894 | 404.8637 | 402.3217
BSK5 | kg/d | 151.0326 | 157.3237 | 161.5837 | 194.7146 | 193.7936 | 192.7526 | 191.5846 | 190.4236
NL | kg/d | 138.4466 | 144.2134 | 148.1184 | 178.4884 | 177.6441 | 176.6899 | 175.6192 | 174.555
CHSK | kg/d | 284.0152 | 296.0774 | 303.8874 | 364.6892 | 362.9972 | 361.0852 | 358.9392 | 356.8072
Počet EO | os | 2517.21 | 2622.0616 | 2693.0616 | 3245.2434 | 3229.8934 | 3212.5434 | 3193.0767 | 3173.7267
Typ ČOV | - | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 315.1322 | 333.5479 | 345.4946 | 411.6552 | 409.6587 | 407.3894 | 404.8637 | 402.3217
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 145.3602 | 151.3198 | 155.3648 | 187.3048 | 186.4197 | 185.4196 | 184.2971 | 183.1818
NL | kg/d | 132.1439 | 137.5424 | 141.2085 | 170.2553 | 169.451 | 168.5421 | 167.5219 | 166.5085
CHSK | kg/d | 261.956 | 272.729 | 279.7028 | 335.8733 | 334.3211 | 332.5679 | 330.5987 | 328.6447
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 5.6724 | 6.0039 | 6.2189 | 7.4098 | 7.3739 | 7.333 | 7.2875 | 7.2418
NL | kg/d | 6.3026 | 6.671 | 6.9099 | 8.2331 | 8.1932 | 8.1478 | 8.0973 | 8.0464
CHSK | kg/d | 22.0593 | 23.3484 | 24.1846 | 28.8159 | 28.6761 | 28.5173 | 28.3405 | 28.1625
Produkce kalů | m3/r | 1768.5494 | 1841.058 | 1890.2717 | 2278.8752 | 2268.1069 | 2255.9384 | 2242.2808 | 2228.712
Způsob likvidace kalů | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 424.4519 | 441.8539 | 453.6652 | 546.93 | 544.3457 | 541.4252 | 538.1474 | 534.8909
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0644.6211.0275.01-Dolní Dunajovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0644.6211.0275.01-Dolní Dunajovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Dolní Dunajovice | aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací |  | 432 | 26.592 | 2003
C.R |  | ČOV Dolní Dunajovice | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 720 |  |  |  | 30.6 | 2020/2021
C.R |  | ČOV Dolní Dunajovice | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 810 |  |  |  | 10.1898 | 2028/2030
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Dolní Dunajovice |  | < 100 | 3.24 |  | 1984 | 2017
K.S |  | KS Dolní Dunajovice |  | 101 - 300 | 5.127 |  | 1984 | 2017
K.S |  | KS Dolní Dunajovice |  | 301 - 500 | 2.145 |  | 1984 | 2017
K.S |  | KS Dolní Dunajovice |  | > 500 | 0.338 |  | 1984 | 2017
K.R |  | KS Dolní Dunajovice |  | 101 - 300 | 0.2 |  |  |  | 1.3809 | 2020/2021
K.N |  | KS Dolní Dunajovice |  | 101 - 300 | 0.6 | [5 empty] | 4.1427 | 2020/2021
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | ČS 1 |  | 0 | 0
S.S |  | ČS 2 |  | 0 | 0
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Dolní Dunajovice |  | 438 | 3.504 |  | 1984 | 2017
S.N |  | přípojky Dolní Dunajovice |  | 30 | 0.24 | [5 empty] | 0.83028 | 2020/2021
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 26.592 |  |  | 42.1707 |  | 4.973