## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 407-SV Břeclav
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0644.6204.0118.00 - Břeclav
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 24881 | 24711 | 24685 | 24579 | 24401 | 24189 | 23969 | 23734
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 24699 | 24573 | 24617 | 24579 | 24401 | 24189 | 23969 | 23734
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 24699 | 24573 | 24617 | 24579 | 24401 | 24189 | 23969 | 23734
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 4203.9342 | 4132.0125 | 4039.6387 | 3938.6468 | 3920.4209 | 3898.7137 | 3876.1873 | 3852.1251
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 4819.2612 | 4744.2005 | 4652.9229 | 4550.9842 | 4528.3239 | 4501.3351 | 4473.3278 | 4443.411
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 1.5344 | 1.5082 | 1.4745 | 1.4376 | 1.431 | 1.423 | 1.4148 | 1.406
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 1.1696 | 1.1658 | 1.1671 | 1.1659 | 1.1605 | 1.1541 | 1.1475 | 1.1403
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.74865 | 0.74483 | 0.74616 | 0.74501 | 0.73962 | 0.73319 | 0.72652 | 0.7194
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.34072 | 0.31504 | 0.27441 | 0.23319 | 0.23211 | 0.23082 | 0.22949 | 0.22807
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.024135 | 0.027382 | 0.032964 | 0.038476 | 0.038298 | 0.038086 | 0.037866 | 0.037631
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 83.0435 | 83.0435 | 83.0435 | 83.0435 | 83.0435 | 83.0435 | 83.0435 | 83.0435
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 129.735 | 129.9745 | 129.8906 | 129.963 | 130.3053 | 130.7195 | 131.1571 | 131.6335
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 170.2067 | 168.1525 | 164.0996 | 160.2444 | 160.6664 | 161.1771 | 161.7167 | 162.3041
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 4.0933 | 3.7848 | 3.2967 | 2.8015 | 2.7885 | 2.7731 | 2.757 | 2.7399
celk.délka potrubí | Lc | km | 80.62 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | 80.62
celk.náhradní délka | Ln | km | 83.238 | 83.238 | 83.238 | 83.238 | 83.238 | 83.238 | 83.238 | 83.238
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0933 | 17.0933 | 17.0933 | 17.0933
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 407-SV Břeclav
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0644.6204.0118.00 - Břeclav
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Břeclav |  |  | < 100 | 39.891
S.S |  | RVS Břeclav |  |  | 101-300 | 36.463
S.S |  | RVS Břeclav |  |  | 301-500 | 3.787
S.S |  | RVS Břeclav |  |  | > 500 | 0.479
S.R |  | RVS Břeclav |  |  | < 100 | 11.6 |  |  |  | 55.1072 | 2025/2032
S.R |  | RVS Břeclav |  |  | 101-300 | 8.4 |  |  |  | 39.9052 | 2025/2032
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Břeclav |  |  | 4772 | 49.604
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 95.0124 |  | 0