## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 406-SV Podluží
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0644.6204.0124.01 - Lanžhot
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 3736 | 3710 | 3707 | 3691 | 3664 | 3632 | 3599 | 3564
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 3725 | 3702 | 3703 | 3691 | 3664 | 3632 | 3599 | 3564
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 3725 | 3702 | 3703 | 3691 | 3664 | 3632 | 3599 | 3564
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 277.1781 | 307.0245 | 357.4738 | 404.3613 | 401.6724 | 398.4855 | 395.1991 | 391.7134
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 331.6967 | 369.2064 | 433.0091 | 492.9453 | 489.6084 | 485.6535 | 481.5751 | 477.2494
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.10117 | 0.11206 | 0.13048 | 0.14759 | 0.14661 | 0.14545 | 0.14425 | 0.14298
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.077114 | 0.086438 | 0.10268 | 0.11856 | 0.11777 | 0.11684 | 0.11587 | 0.11485
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.066331 | 0.075655 | 0.091901 | 0.10778 | 0.10699 | 0.10605 | 0.10509 | 0.10407
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.010783 | 0.010783 | 0.010783 | 0.010783 | 0.010783 | 0.010783 | 0.010783 | 0.010783
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.020596 | 0.021748 | 0.023186 | 0.023712 | 0.023554 | 0.023367 | 0.023175 | 0.02297
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00346 | 0.0038783 | 0.0046073 | 0.0053196 | 0.0052843 | 0.0052423 | 0.0051991 | 0.0051532
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 48.7862 | 55.9894 | 67.9947 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 56.7171 | 63.9696 | 75.9727 | 88.0039 | 88.0629 | 88.1339 | 88.2085 | 88.2891
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 74.4102 | 82.9348 | 96.5363 | 109.5533 | 109.6267 | 109.7152 | 109.808 | 109.9084
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.0217 | 1.0789 | 1.1502 | 1.1763 | 1.1578 | 1.1486 | 1.1391 | 1.1291
celk.délka potrubí | Lc | km | 21.788 | 21.788 | 21.788 | 21.788 | 22.068 | 22.068 | 22.068 | 22.068
celk.náhradní délka | Ln | km | 20.158 | 20.158 | 20.158 | 20.158 | 20.3447 | 20.3447 | 20.3447 | 20.3447
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.23333 | 0.23333 | 0.23333
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 406-SV Podluží
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0644.6204.0124.01 - Lanžhot
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Lanžhot |  |  | < 100 | 11.659
S.S |  | RVS Lanžhot |  |  | 101-300 | 10.129
S.R |  | RVS Lanžhot |  |  | < 100 | 0.35 |  |  |  | 1.4441 | 2031/2032
S.N |  | RVS Lanžhot |  |  | < 100 | 0.28 | [5 empty] | 1.1553 | 2032/2033
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Lanžhot |  |  | 1099 | 8.446
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.4441 |  | 1.1553