## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 425-sam. vod. Klobouky u Brna
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0644.6207.0182.02 - Klobouky u Brna - část obce Klobouky u Brna
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 2221 | 2206 | 2204 | 2194 | 2179 | 2160 | 2140 | 2119
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 2006 | 2017 | 2055 | 2085 | 2071 | 2052 | 2033 | 2014
dtto | % | 90.3197 | 91.4325 | 93.2396 | 95.0319 | 95.0436 | 95 | 95 | 95.0448
počet osob s ČOP | os. | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162
počet zásob. osob s ČOP | os. | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet všech zásob.obyvatel | os. | 2168 | 2179 | 2217 | 2247 | 2233 | 2214 | 2195 | 2176
dtto | % | 90.9778 | 92.0186 | 93.7025 | 95.3735 | 95.3866 | 95.3488 | 95.3519 | 95.3968
délka vodovodních řadů | km | 21.493 | 21.493 | 21.493 | 21.773 | 21.773 | 21.773 | 21.773 | 21.773
- z toho přivodné řady | km | 4.932 | 4.932 | 4.932 | 4.932 | 4.932 | 4.932 | 4.932 | 4.932
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 16.561 | 16.561 | 16.561 | 16.841 | 16.841 | 16.841 | 16.841 | 16.841
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 1.6626 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.097613 | 0.098789 | 0.099077 | 0.098996 | 0.098423 | 0.097646 | 0.096868 | 0.096091
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.077667 | 0.078032 | 0.079293 | 0.080289 | 0.079824 | 0.079193 | 0.078563 | 0.077932
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.071943 | 0.072308 | 0.073569 | 0.074564 | 0.0741 | 0.073469 | 0.072839 | 0.072208
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0057244 | 0.0057244 | 0.0057244 | 0.0057244 | 0.0057244 | 0.0057244 | 0.0057244 | 0.0057244
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.019946 | 0.020757 | 0.019784 | 0.018707 | 0.018599 | 0.018452 | 0.018305 | 0.018158
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 326.5625 | 330.0853 | 331.9106 | 332.5069 | 330.5557 | 327.9076 | 325.2595 | 322.6114
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 90.9147 | 90.9147 | 90.9147 | 90.9147 | 90.9147 | 90.9147 | 90.9147 | 90.9147
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 98.1487 | 98.1122 | 97.9888 | 97.8944 | 97.9381 | 97.9984 | 98.0597 | 98.1221
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 123.3541 | 124.2104 | 122.4372 | 120.7037 | 120.7577 | 120.832 | 120.9076 | 120.9845
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.928 | 0.96575 | 0.92047 | 0.85919 | 0.85422 | 0.84748 | 0.84073 | 0.83398
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -326.5625 | -330.0853 | -331.9106 | -332.5069 | -330.5557 | -327.9076 | -325.2595 | -322.6114
Qp | m3/d | -267.4316 | -270.6544 | -271.4433 | -271.2213 | -269.6519 | -267.5221 | -265.3922 | -263.2624
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 326.5625 | 330.0853 | 331.9106 | 332.5069 | 330.5557 | 327.9076 | 325.2595 | 322.6115
Qp | m3/d | 267.4316 | 270.6544 | 271.4432 | 271.2213 | 269.6519 | 267.5221 | 265.3922 | 263.2624
bilance Qd | m3/d | 1.8392e-05 | -3.7323e-06 | -1.2993e-05 | -4.1047e-06 | 5.5437e-06 | 8.1477e-06 | 6.9369e-06 | 5.7262e-06
Qp | m3/d | -8.194e-06 | 2.6131e-07 | -1.9882e-05 | -1.6373e-05 | -1.2352e-05 | -4.3068e-06 | -7.6294e-08 | 4.1542e-06
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0.57764 | 0.57764 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0.57764 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1553
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 425-sam. vod. Klobouky u Brna
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0644.6207.0182.02 - Klobouky u Brna - část obce Klobouky u Brna
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 2221 | 2206 | 2204 | 2194 | 2179 | 2160 | 2140 | 2119
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 2006 | 2017 | 2055 | 2085 | 2071 | 2052 | 2033 | 2014
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 2168 | 2179 | 2217 | 2247 | 2233 | 2214 | 2195 | 2176
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 267.4316 | 270.6544 | 271.4433 | 271.2213 | 269.6519 | 267.5221 | 265.3922 | 263.2624
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 326.5625 | 330.0853 | 331.9106 | 332.5069 | 330.5557 | 327.9076 | 325.2595 | 322.6114
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.097613 | 0.098789 | 0.099077 | 0.098996 | 0.098423 | 0.097646 | 0.096868 | 0.096091
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.077667 | 0.078032 | 0.079293 | 0.080289 | 0.079824 | 0.079193 | 0.078563 | 0.077932
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.071943 | 0.072308 | 0.073569 | 0.074564 | 0.0741 | 0.073469 | 0.072839 | 0.072208
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0057244 | 0.0057244 | 0.0057244 | 0.0057244 | 0.0057244 | 0.0057244 | 0.0057244 | 0.0057244
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.019946 | 0.020163 | 0.018174 | 0.016058 | 0.015965 | 0.015839 | 0.015713 | 0.015586
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0.00059424 | 0.0016103 | 0.0026495 | 0.0026342 | 0.0026134 | 0.0025926 | 0.0025718
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 90.9147 | 90.9147 | 90.9147 | 90.9147 | 90.9147 | 90.9147 | 90.9147 | 90.9147
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 98.1487 | 98.1122 | 97.9888 | 97.8944 | 97.9381 | 97.9984 | 98.0597 | 98.1221
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 123.3541 | 124.2104 | 122.4372 | 120.7037 | 120.7577 | 120.832 | 120.9076 | 120.9845
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.1 | 1.1119 | 1.0022 | 0.87653 | 0.87146 | 0.86457 | 0.85769 | 0.85081
celk.délka potrubí | Lc | km | 21.493 | 21.493 | 21.493 | 21.773 | 21.773 | 21.773 | 21.773 | 21.773
celk.náhradní délka | Ln | km | 18.133 | 18.133 | 18.133 | 18.3197 | 18.3197 | 18.3197 | 18.3197 | 18.3197
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 425-sam. vod. Klobouky u Brna
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0644.6207.0182.02 - Klobouky u Brna - část obce Klobouky u Brna
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Klobouky - I.tl.pásmo |  | 295 | 291.1 | 440
V.S |  | VDJ Klobouky - I.tl.pásmo |  | 295 | 291.1 | 100
V.S |  | VDJ Klobouky - II.tl.pásmo |  | 266 | 262.7 | 500
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodní řad Klobouky |  |  | 101-300 | 4.932
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Klobouky u Brna |  |  | < 100 | 14.0002
S.S |  | RVS Klobouky u Brna |  |  | 101-300 | 2.549
S.N |  | RVS Klobouky |  |  | < 100 | 0.28 | [5 empty] | 1.1553 | 2025/2026
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Klobouky u Brna |  |  | 845 | 5.013
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.1553