## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 401-SV Hustopeče
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0644.6207.0194.01 - Strachotín
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 800 | 795 | 794 | 790 | 785 | 778 | 771 | 763
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 771 | 773 | 783 | 790 | 785 | 778 | 771 | 763
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 796 | 798 | 808 | 815 | 810 | 803 | 796 | 788
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 107.4438 | 108.2744 | 109.5103 | 110.4536 | 109.9612 | 109.2718 | 108.5824 | 107.7946
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 126.0767 | 127.0631 | 128.7184 | 130.0136 | 129.4012 | 128.5438 | 127.6864 | 126.7066
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.039217 | 0.03952 | 0.039971 | 0.040316 | 0.040136 | 0.039884 | 0.039633 | 0.039345
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.031621 | 0.031811 | 0.032321 | 0.032749 | 0.032603 | 0.032399 | 0.032194 | 0.031961
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.02267 | 0.02286 | 0.02337 | 0.023798 | 0.023652 | 0.023448 | 0.023243 | 0.02301
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.008951 | 0.008951 | 0.008951 | 0.008951 | 0.008951 | 0.008951 | 0.008951 | 0.008951
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.005596 | 0.0057592 | 0.0058516 | 0.0059291 | 0.0059027 | 0.0058657 | 0.0058287 | 0.0057864
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.002 | 0.0019504 | 0.0017989 | 0.0016375 | 0.0016302 | 0.0016199 | 0.0016097 | 0.001598
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 78.0271 | 78.4824 | 79.2412 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 108.8353 | 109.2133 | 109.5918 | 110.0899 | 110.2757 | 110.5396 | 110.8081 | 111.1209
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 134.9797 | 135.6823 | 135.5326 | 135.5259 | 135.7546 | 136.0795 | 136.4101 | 136.7951
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.98175 | 1.0104 | 1.0266 | 1.0402 | 0.98928 | 0.98308 | 0.97687 | 0.96979
celk.délka potrubí | Lc | km | 6.809 | 6.809 | 6.809 | 6.809 | 7.209 | 7.209 | 7.209 | 7.209
celk.náhradní délka | Ln | km | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.9667 | 5.9667 | 5.9667 | 5.9667
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 2.424 | 2.424 | 2.424
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 401-SV Hustopeče
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0644.6207.0194.01 - Strachotín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Strachotín |  |  | < 100 | 4.507
S.S |  | RVS Strachotín |  |  | 101-300 | 2.302
S.R |  | RVS Strachotín |  |  | < 100 | 4.002 |  |  |  | 13.5712 | 2032/2033
S.N |  | RVS Strachotín |  |  | < 100 | 0.4 | [5 empty] | 1.4028 | 2032/2033
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Strachotín |  |  | 312 | 2.714
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 13.5712 |  | 1.4028