## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 401-SV Hustopeče
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
401-SV Hustopeče
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 23442 | 23283 | 23259 | 23159 | 22990 | 22788 | 22582 | 22361
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 23087 | 22986 | 23045 | 23025 | 22857 | 22656 | 22451 | 22231
dtto | % | 98.4856 | 98.7244 | 99.0799 | 99.4214 | 99.4215 | 99.4207 | 99.4199 | 99.4186
počet osob s ČOP | os. | 6216 | 6216 | 6216 | 6221 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226
počet zásob. osob s ČOP | os. | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682
dtto | % | 43.1467 | 43.1467 | 43.1467 | 43.112 | 43.0774 | 43.0774 | 43.0774 | 43.0774
počet všech zásob.obyvatel | os. | 25769 | 25668 | 25727 | 25707 | 25539 | 25338 | 25133 | 24913
dtto | % | 86.8872 | 87.0131 | 87.2841 | 87.4983 | 87.4144 | 87.3303 | 87.2431 | 87.148
délka vodovodních řadů | km | 216.868 | 216.868 | 217.538 | 230.098 | 255.488 | 255.488 | 255.488 | 255.488
- z toho přivodné řady | km | 71.989 | 71.989 | 71.989 | 78.199 | 81.949 | 81.949 | 81.949 | 81.949
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 7.9413 | 4.576 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 144.879 | 144.879 | 145.549 | 151.899 | 173.539 | 173.539 | 173.539 | 173.539
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0.46032 | 4.1804 | 12.4698 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 1.47 | 30.295 | 63.495 | 63.495 | 63.495 | 63.495
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0.67574 | 12.5273 | 12.9947 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0.67574 | 13.1661 | 24.8524 | 24.8524 | 24.8524 | 24.8524
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 1.5429 | 1.5667 | 1.5833 | 1.597 | 1.5906 | 1.5828 | 1.5749 | 1.5665
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 1.2535 | 1.2599 | 1.2774 | 1.2925 | 1.2873 | 1.281 | 1.2746 | 1.2677
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.75821 | 0.7646 | 0.78208 | 0.79722 | 0.79198 | 0.78572 | 0.77933 | 0.77247
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.49528 | 0.49528 | 0.49528 | 0.49528 | 0.49528 | 0.49528 | 0.49528 | 0.49528
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.28937 | 0.30682 | 0.30596 | 0.30452 | 0.30329 | 0.30183 | 0.30033 | 0.29873
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 4850.1989 | 4920.7708 | 4980.6817 | 5030.6447 | 5008.6306 | 4982.3165 | 4955.4461 | 4926.6397
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 80.6117 | 81.6115 | 83.2855 | 84.9641 | 84.9609 | 84.9578 | 84.9536 | 84.9498
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 133.2692 | 134.4762 | 136.029 | 137.7486 | 138.0927 | 138.511 | 138.9437 | 139.4166
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 164.0349 | 167.2249 | 168.6118 | 170.2024 | 170.6287 | 171.1468 | 171.6828 | 172.2688
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.3343 | 1.4148 | 1.4065 | 1.3234 | 1.1871 | 1.1814 | 1.1755 | 1.1693
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 8208 | 8208 | 8208 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800
Qp | m3/d | 8208 | 8208 | 8208 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 3357.8011 | 3287.2292 | 3227.3183 | 5769.3553 | 5791.3694 | 5817.6835 | 5844.5539 | 5873.3603
Qp | m3/d | 3980.9858 | 3915.6702 | 3870.1239 | 6424.6067 | 6442.3143 | 6463.4817 | 6485.0956 | 6508.2665
voda předaná Qd | m3/d | -231.4158 | -231.8013 | -231.1969 | -230.015 | -228.826 | -227.2406 | -225.6553 | -223.9378
Qp | m3/d | -194.6497 | -194.9559 | -193.9289 | -192.4301 | -191.4788 | -190.2104 | -188.9419 | -187.5678
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 11334.3853 | 11263.4279 | 11204.1214 | 16339.3403 | 16362.5434 | 16390.4429 | 16418.8986 | 16449.4225
Qp | m3/d | 11994.3361 | 11928.7142 | 11884.195 | 17032.1766 | 17050.8356 | 17073.2713 | 17096.1537 | 17120.6986
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 47.8951 | 166.86 | 239.6674 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 47.8951 | 214.7551 | 454.4226 | 454.4226 | 454.4226 | 454.4226
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0644.6207.0175.01 - Borkovany
CZ0644.6207.0180.01 - Hustopeče
CZ0644.6207.0185.01 - Křepice
CZ0644.6207.0186.01 - Kurdějov
CZ0644.6207.0189.01 - Nikolčice
CZ0644.6207.0190.01 - Popice
CZ0644.6207.0191.01 - Pouzdřany
CZ0644.6207.0192.01 - Starovice
CZ0644.6207.0194.01 - Strachotín
CZ0644.6207.0196.01 - Šitbořice
CZ0644.6207.0197.01 - Uherčice
CZ0644.6207.0199.01 - Velké Němčice
CZ0643.6213.0323.01 - Ivaň
CZ0643.6213.0327.01 - Pasohlávky
CZ0643.6213.0328.01 - Pohořelice - část obce Nová Ves
CZ0643.6213.0329.01 - Přibice
CZ0643.6213.0332.01 - Vlasatice
CZ0643.6213.0333.01 - Vranovice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 401-SV Hustopeče
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
401-SV Hustopeče
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 23442 | 23283 | 23259 | 23159 | 22990 | 22788 | 22582 | 22361
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 23087 | 22986 | 23045 | 23025 | 22857 | 22656 | 22451 | 22231
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 6216 | 6216 | 6216 | 6221 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 25769 | 25668 | 25727 | 25707 | 25539 | 25338 | 25133 | 24913
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 4227.0142 | 4292.3298 | 4337.8761 | 4375.3933 | 4357.6857 | 4336.5183 | 4314.9044 | 4291.7335
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 4850.1989 | 4920.7708 | 4980.6817 | 5030.6447 | 5008.6306 | 4982.3165 | 4955.4461 | 4926.6397
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 1.5429 | 1.5667 | 1.5833 | 1.597 | 1.5906 | 1.5828 | 1.5749 | 1.5665
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 1.2535 | 1.2599 | 1.2774 | 1.2925 | 1.2873 | 1.281 | 1.2746 | 1.2677
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.75821 | 0.7646 | 0.78208 | 0.79722 | 0.79198 | 0.78572 | 0.77933 | 0.77247
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.49528 | 0.49528 | 0.49528 | 0.49528 | 0.49528 | 0.49528 | 0.49528 | 0.49528
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.21646 | 0.23346 | 0.23693 | 0.24011 | 0.23916 | 0.23802 | 0.23686 | 0.23561
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.072915 | 0.073353 | 0.069029 | 0.064401 | 0.064128 | 0.063805 | 0.063473 | 0.063119
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 80.6117 | 81.6115 | 83.2855 | 84.9641 | 84.9609 | 84.9578 | 84.9536 | 84.9498
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 133.2692 | 134.4762 | 136.029 | 137.7486 | 138.0927 | 138.511 | 138.9437 | 139.4166
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 164.0349 | 167.2249 | 168.6118 | 170.2024 | 170.6287 | 171.1468 | 171.6828 | 172.2688
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.96859 | 1.0447 | 1.0581 | 1.0154 | 0.93313 | 0.92868 | 0.92414 | 0.91928
celk.délka potrubí | Lc | km | 216.868 | 216.868 | 217.538 | 230.0979 | 255.488 | 255.488 | 255.488 | 255.488
celk.náhradní délka | Ln | km | 223.476 | 223.476 | 223.9227 | 236.476 | 256.3026 | 256.3026 | 256.3026 | 256.3026
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 1.47 | 30.295 | 63.495 | 63.495 | 63.495 | 63.495
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 1.47 | 30.2453 | 84.0833 | 84.0833 | 84.0833 | 84.0833
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0644.6207.0175.01 - Borkovany
CZ0644.6207.0180.01 - Hustopeče
CZ0644.6207.0185.01 - Křepice
CZ0644.6207.0186.01 - Kurdějov
CZ0644.6207.0189.01 - Nikolčice
CZ0644.6207.0190.01 - Popice
CZ0644.6207.0191.01 - Pouzdřany
CZ0644.6207.0192.01 - Starovice
CZ0644.6207.0194.01 - Strachotín
CZ0644.6207.0196.01 - Šitbořice
CZ0644.6207.0197.01 - Uherčice
CZ0644.6207.0199.01 - Velké Němčice
CZ0643.6213.0323.01 - Ivaň
CZ0643.6213.0327.01 - Pasohlávky
CZ0643.6213.0328.01 - Pohořelice - část obce Nová Ves
CZ0643.6213.0329.01 - Přibice
CZ0643.6213.0332.01 - Vlasatice
CZ0643.6213.0333.01 - Vranovice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 401-SV Hustopeče
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
401-SV Hustopeče
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Ivaň - vrtané studny |  |  |  | 15 |  | 1976
Z.S |  | Nová Ves - vrt.studny |  |  |  | 35 |  | 1978
Z.S |  | Vranovice I - vrt.studny |  |  |  | 17 |  | 1952
Z.S |  | Vranovice II - vrt.studny |  |  |  | 28 |  | 1963
Z.R |  | Nová Ves - vrt.studny |  |  |  | 35 |  |  |  | 2.376 | 2024/2027
Z.R |  | Vranovice I - vrt.studny |  |  |  | 17 |  |  |  | 1.5 | 2024/2028
Z.R |  | Vranovice II - vrt.studny |  |  |  | 28 |  |  |  | 1.5 | 2024/2028
Z.N |  | Vrty Ivaň (6x) |  |  |  | 30 | [5 empty] | 4.752 | 2026/2030
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Nová Ves |  |  |  | 35
U.R |  | ÚV Nová Ves |  |  |  | 25 |  |  |  | 21.67 | 2024/2027
U.N |  | ÚV Ivaň |  |  |  | 25 | [5 empty] | 21.67 | 2026/2030
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ATS Hustopeče
C.S |  | ČS Borkovany
C.S |  | ČS Boudky - mimo provoz
C.S |  | ČS Hustopeče - u VDJ - II.tl.pásmo |  |  | 40 | 231.8 |  | 1963
C.S |  | ČS Ivaň |  |  | 20 | 171 |  | 1995
C.S |  | ČS Ivaň - zdroj - mimo provoz |  |  | 10 | 171 |  | 1978
C.S |  | ČS Křepice u akum. |  |  | 4 | 212.8 |  | 1984
C.S |  | ČS Kurdějov |  |  | 1 | 224.3 |  | 2000
C.S |  | ČS Nová Ves - mimo provoz | [5 empty] | 1979
C.S |  | ČS Nová Ves u ÚV |  |  | 35 | 178 |  | 1979 | 2000
C.S |  | ČS Starovice |  |  | 60 | 197.8 |  | 1990
C.S |  | ČS Šakvice |  |  | 72 | 282.8 |  | 1993
C.S |  | ČS Velké Němčice |  |  | 40 | 293.4 |  | 1996
C.S |  | ČS Vranovice I |  |  | 20 | 174.3 |  | 1952
C.S |  | ČS Vranovice II |  |  | 34 | 175.7 |  | 1963
C.R |  | ATS Hustopeče |  |  | 7 | 60 |  |  |  | 1.302 | 2032/2033
C.R |  | ČS Hustopeče - u VDJ - II.tl.pásmo |  |  | 40 | 232 |  |  |  | 6.4533 | 2032/2033
C.R |  | ČS Kurdějov |  |  | 3 | 225 |  |  |  | 0.815 | 2032/2033
C.R |  | ČS Nová Ves |  |  | 25 | 75 |  |  |  | 4.7033 | 2024/2027
C.R |  | ČS Vranovice I |  |  | 20 | 75 |  |  |  | 4.12 | 2024/2028
C.R |  | ČS Vranovice II |  |  | 34 | 75 |  |  |  | 5.7533 | 2024/2028
C.N |  | ČS Ivaň |  |  | 25 | 75 | [5 empty] | 4.7033 | 2026/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Borkovany |  | 332 | 329.5 | 100
V.S |  | VDJ Hustopeče I.tl.p. |  | 230.5 | 226.2 | 500 |  | 1952
V.R |  | VDJ Hustopeče I.tl.p. |  | 230.5 | 226.2 | 500 |  |  |  | 6.22 | 2031/2032
V.S |  | VDJ Hustopeče II.tl.p. |  | 252.5 | 249.2 | 500 |  | 1971
V.R |  | VDJ Hustopeče II.tl.p. |  | 252.5 | 249.2 | 2500 |  |  |  | 19.24 | 2031/2032
V.S |  | VDJ Hustopeče II.tl.p. |  | 252.4 | 247.4 | 2000 |  | 1995
V.S |  | VDJ Ivaň akum. u ČS |  | 176.1 | 172.6 | 2000 |  | 1995
V.S |  | VDJ Křepice |  | 289 | 285.5 | 150
V.R |  | VDJ Křepice |  | 289 | 285.5 | 150 |  |  |  | 2.635 | 2032/2033
V.S |  | VDJ Křepice akum. u ČS |  | 216.1 | 212.85 | 100 |  | 1984
V.S |  | VDJ Kurdějov |  | 273.5 | 271 | 50 |  | 1997
V.S |  | VDJ Nová Ves akum. u ČS |  | 178 | 175.65 | 100 |  | 1979 | 2000
V.R |  | VDJ Nová Ves akum. u ČS |  | 178 | 175.65 | 100 |  |  |  | 1.95 | 2024/2027
V.S |  | VDJ Nová Ves věž. - mimo provoz |  | 221.2 | 216.6 | 100
V.S |  | VDJ Pasohlávky |  | 219 | 213.5 | 1800 |  | 1979
V.R |  | VDJ Pasohlávky |  | 219 | 213.5 | 1800 |  |  |  | 14.8586 | 2025/2030
V.S |  | VDJ Pouzdřany |  | 239.5 | 235.5 | 600 |  | 1953
V.S |  | VDJ Strachotín |  | 218.3 | 213.6 | 500 |  | 1956
V.R |  | VDJ Strachotín |  | 218.3 | 213.6 | 500 |  |  |  | 6.22 | 2032/2033
V.S |  | VDJ Šakvice akum. u ČS |  | 184.3 | 180.3 | 500 |  | 1993
V.S |  | VDJ Šitbořice - řídící+zásobovací |  | 317 | 312.5 | 400 |  | 1995
V.S |  | VDJ Uherčice - řídící |  | 240.6 | 237 | 500 |  | 1952
V.S |  | VDJ Zeleňák - mimo provoz |  | 244 | 240.7 | 230
V.N |  | VDJ Kurdějov |  | 252.5 | 249.2 | 200 | [5 empty] | 3.32 | 2032/2033
V.N |  | VDJ Uherčice - řídící |  | 240.6 | 237 | 1000 | [5 empty] | 9.64 | 2029/2030
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Vranovice PŘ 2 (Od RVS Ivaň po PŘ 3 Hustopeče) |  |  | 101-300 | 4.812
R.S |  | Hustopeče PŘ 4 |  |  | 301-500 | 11.182
R.S |  | Hustopeče PŘ 3 (od ČS Vranovice I po PŘ4 ze Zaječí) |  |  | 101-300 | 15.512
R.S |  | Kurdějov PŘ 5 (od ČS Vranovice II za RVS Hustopeče) |  |  | < 100 | 0.849
R.S |  | Kurdějov PŘ 5 (od ČS Vranovice II za RVS Hustopeče) |  |  | 101-300 | 12.499
R.S |  | Kurdějov PŘ 5 (od ČS Vranovice II za RVS Hustopeče) |  |  | 301-500 | 0.9
R.S |  | Křepice PŘ 6 (od VDJ Uherčice za VDJ Křepice) |  |  | 101-300 | 7.359
R.S |  | Nikolčice PŘ (od VDJ Křepice za RVS Nikolčice) |  |  | 101-300 | 3.169
R.S |  | Strachotín PŘ 4 (od VDJ Pouzdřany za VDJ Strachotín) |  |  | < 100 | 0.8
R.S |  | Strachotín PŘ 4 (od VDJ Pouzdřany za VDJ Strachotín) |  |  | 101-300 | 2.65
R.S |  | Pouzdřany PŘ 1 (od ČS N.Ves po VDJ Pouzdřany) |  |  | 101-300 | 7.93
R.S |  | Pouzdřany PŘ 1 (od ČS N.Ves po VDJ Pouzdřany) |  |  | 301-500 | 4.327
R.R |  | Přívodní řad Přibice |  |  | 101-300 | 1.47 |  |  |  | 6.0637 | 2022/2025
R.R |  | Výtlačný řad Pohořelice-Nová Ves |  |  | < 100 | 0.94 |  |  |  | 3.4921 | 2024/2027
R.R |  | Výtlačný řad Vranovice |  |  | 101-300 | 1.96 |  |  |  | 8.967 | 2024/2028
R.R |  | Přívodní řad Vranovice – prameniště |  |  | 101-300 | 1.96 |  |  |  | 9.8686 | 2024/2028
R.R |  | Přívodní řad Vranovice – Ivaň |  |  | 101-300 | 3.92 |  |  |  | 16.17 | 2024/2028
R.R |  | Přívodní řad Pasohlávky |  |  | 101-300 | 2.2 |  |  |  | 9.7725 | 2025/2030
R.R |  | Přívodný řad Nosislav |  |  | 101-300 | 1.9 |  |  |  | 7.8375 | 2027/2030
R.R |  | Přívodní řad Pouzdřany |  |  | 101-300 | 1.83 |  |  |  | 7.5487 | 2028/2029
R.R |  | Přívodní řad Velké Němčice |  |  | 101-300 | 3.4 |  |  |  | 15.831 | 2028/2029
R.R |  | Přívodní řad Starovice |  |  | 101-300 | 3.81 |  |  |  | 19.1833 | 2030/2031
R.R |  | Přívodní řad Starovičky |  |  | 101-300 | 2.24 |  |  |  | 9.24 | 2030/2031
R.R |  | Výtlačný řad Pouzdřany |  |  | 301-500 | 4.17 |  |  |  | 27.8556 | 2032/2033
R.R |  | Výtlačný řad ČS Šakvice-VDJ Zaječí |  |  | 301-500 | 8 |  |  |  | 53.774 | 2034/2035
R.R |  | Přívodní řad Hustopeče (z Popic) |  |  | 101-300 | 2.21 |  |  |  | 12.5086 | 2034/2035
R.R |  | Výtlačný řad Hustopeče (ze Starovic) |  |  | 101-300 | 1.82 |  |  |  | 8.3265 | 2034/2035
R.R |  | Výtlačný řad Hustopeče (z Popic) |  |  | 101-300 | 1.38 |  |  |  | 7.8108 | 2034/2035
R.N |  | Výtlačný řad Ivaň |  |  | 101-300 | 1.94 | [5 empty] | 9.4505 | 2026/2030
R.N |  | Výtlačný řad Zaječí |  |  | 301-500 | 0.72 | [5 empty] | 4.8096 | 2027/2028
R.N |  | Přívodní řad Strachotín |  |  | 101-300 | 3.55 | [5 empty] | 14.6438 | 2028/2029
R.N |  | Přívodní řad Pouzdřany |  |  | 101-300 | 2.55 | [5 empty] | 11.6663 | 2030/2031
R.N |  | Přívodní řad Starovice (obchvat) |  |  | 101-300 | 1.2 | [5 empty] | 6.042 | 2033/2034
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 325.5667 |  | 90.6974