## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 402-SV Velké Pavlovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
402-SV Velké Pavlovice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 18447 | 18320 | 18303 | 18225 | 18092 | 17935 | 17770 | 17598
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 18091 | 18024 | 18088 | 18090 | 17958 | 17803 | 17639 | 17467
dtto | % | 98.0701 | 98.3843 | 98.8253 | 99.2593 | 99.2593 | 99.264 | 99.2628 | 99.2556
počet osob s ČOP | os. | 1806 | 1806 | 1806 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836
počet zásob. osob s ČOP | os. | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672
dtto | % | 37.2093 | 37.2093 | 37.2093 | 36.6013 | 36.6013 | 36.6013 | 36.6013 | 36.6013
počet všech zásob.obyvatel | os. | 18763 | 18696 | 18760 | 18762 | 18630 | 18475 | 18311 | 18139
dtto | % | 92.6431 | 92.8948 | 93.2916 | 93.5247 | 93.4866 | 93.4449 | 93.3949 | 93.3364
délka vodovodních řadů | km | 190.505 | 190.505 | 191.135 | 204.425 | 206.475 | 211.315 | 211.315 | 211.315
- z toho přivodné řady | km | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 50.73 | 52.78 | 54.48 | 54.48 | 54.48
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 22.0974 | 3.884 | 3.1204 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 150.985 | 150.985 | 151.615 | 153.695 | 153.695 | 156.835 | 156.835 | 156.835
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0.41553 | 1.3533 | 0 | 2.0021 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 7.11 | 14.3 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 26.41
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 3.7199 | 3.5172 | 5.8651 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 3.7199 | 6.9952 | 12.7909 | 12.4979 | 12.4979 | 12.4979
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.99454 | 1.0078 | 1.0283 | 1.0466 | 1.0416 | 1.0358 | 1.0295 | 1.023
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.8037 | 0.81324 | 0.83434 | 0.8538 | 0.84972 | 0.84493 | 0.83986 | 0.83455
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.52942 | 0.53896 | 0.56006 | 0.57952 | 0.57544 | 0.57065 | 0.56558 | 0.56027
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.27429 | 0.27429 | 0.27429 | 0.27429 | 0.27429 | 0.27429 | 0.27429 | 0.27429
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.19083 | 0.19454 | 0.19399 | 0.19284 | 0.19192 | 0.19083 | 0.18969 | 0.18849
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 3159.8961 | 3204.0365 | 3277.6568 | 3343.8222 | 3326.7733 | 3306.7483 | 3285.5424 | 3263.3457
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 77.3042 | 78.9793 | 81.7909 | 84.6241 | 84.6238 | 84.6238 | 84.6227 | 84.6234
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 117.3547 | 119.1732 | 121.8477 | 124.6766 | 124.9601 | 125.2985 | 125.6618 | 126.0516
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 145.2198 | 147.6817 | 150.1779 | 152.8359 | 153.1836 | 153.5979 | 154.0432 | 154.5207
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.0017 | 1.0212 | 1.0149 | 0.94332 | 0.9295 | 0.90308 | 0.89765 | 0.89197
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320
Qp | m3/d | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 1160.1039 | 1115.9635 | 1042.3432 | 976.1778 | 993.2267 | 1013.2517 | 1034.4576 | 1056.6543
Qp | m3/d | 1595.2418 | 1558.9424 | 1502.6625 | 1452.4928 | 1466.1892 | 1482.2789 | 1499.3157 | 1517.1495
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 5480.1039 | 5435.9635 | 5362.3432 | 5296.1778 | 5313.2267 | 5333.2517 | 5354.4576 | 5376.6543
Qp | m3/d | 5915.2418 | 5878.9424 | 5822.6625 | 5772.4928 | 5786.1892 | 5802.2789 | 5819.3157 | 5837.1495
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 32.8233 | 92.7957 | 70.3618 | 18.5982 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 32.8233 | 125.6189 | 195.9807 | 214.5789 | 214.5789 | 214.5789
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0644.6204.0129.01 - Přítluky - část obce Nové Mlýny
CZ0644.6204.0129.02 - Přítluky - část obce Přítluky
CZ0644.6204.0130.01 - Rakvice
CZ0644.6204.0135.01 - Zaječí
CZ0644.6207.0174.01 - Boleradice
CZ0644.6207.0176.01 - Bořetice
CZ0644.6207.0177.01 - Brumovice
CZ0644.6207.0178.01 - Diváky
CZ0644.6207.0179.01 - Horní Bojanovice
CZ0644.6207.0183.01 - Kobylí
CZ0644.6207.0187.01 - Morkůvky
CZ0644.6207.0188.01 - Němčičky
CZ0644.6207.0193.01 - Starovičky
CZ0644.6207.0195.01 - Šakvice
CZ0644.6207.0200.01 - Velké Pavlovice
CZ0644.6207.0201.01 - Vrbice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 402-SV Velké Pavlovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
402-SV Velké Pavlovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 18447 | 18320 | 18303 | 18225 | 18092 | 17935 | 17770 | 17598
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 18091 | 18024 | 18088 | 18090 | 17958 | 17803 | 17639 | 17467
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 1806 | 1806 | 1806 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 18763 | 18696 | 18760 | 18762 | 18630 | 18475 | 18311 | 18139
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 2724.7582 | 2761.0576 | 2817.3375 | 2867.5072 | 2853.8108 | 2837.7211 | 2820.6843 | 2802.8505
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 3159.8961 | 3204.0365 | 3277.6568 | 3343.8222 | 3326.7733 | 3306.7483 | 3285.5424 | 3263.3457
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.99454 | 1.0078 | 1.0283 | 1.0466 | 1.0416 | 1.0358 | 1.0295 | 1.023
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.8037 | 0.81324 | 0.83434 | 0.8538 | 0.84972 | 0.84493 | 0.83986 | 0.83455
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.52942 | 0.53896 | 0.56006 | 0.57952 | 0.57544 | 0.57065 | 0.56558 | 0.56027
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.27429 | 0.27429 | 0.27429 | 0.27429 | 0.27429 | 0.27429 | 0.27429 | 0.27429
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.14083 | 0.14514 | 0.14778 | 0.14993 | 0.14922 | 0.14837 | 0.14748 | 0.14655
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.050004 | 0.049404 | 0.046208 | 0.042907 | 0.0427 | 0.042461 | 0.042204 | 0.041936
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 77.3042 | 78.9793 | 81.7909 | 84.6241 | 84.6238 | 84.6238 | 84.6227 | 84.6234
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 117.3547 | 119.1732 | 121.8477 | 124.6766 | 124.9601 | 125.2985 | 125.6618 | 126.0516
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 145.2198 | 147.6817 | 150.1779 | 152.8359 | 153.1836 | 153.5979 | 154.0432 | 154.5207
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.88367 | 0.91071 | 0.92484 | 0.82264 | 0.80072 | 0.77833 | 0.77367 | 0.76877
celk.délka potrubí | Lc | km | 190.505 | 190.505 | 191.135 | 204.425 | 206.475 | 211.315 | 211.315 | 211.315
celk.náhradní délka | Ln | km | 159.369 | 159.369 | 159.789 | 182.2557 | 186.3557 | 190.629 | 190.629 | 190.629
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 7.11 | 14.3 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 26.41
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 4.872 | 10.712 | 28.404 | 28.404 | 28.404 | 28.404
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0644.6204.0129.01 - Přítluky - část obce Nové Mlýny
CZ0644.6204.0129.02 - Přítluky - část obce Přítluky
CZ0644.6204.0130.01 - Rakvice
CZ0644.6204.0135.01 - Zaječí
CZ0644.6207.0174.01 - Boleradice
CZ0644.6207.0176.01 - Bořetice
CZ0644.6207.0177.01 - Brumovice
CZ0644.6207.0178.01 - Diváky
CZ0644.6207.0179.01 - Horní Bojanovice
CZ0644.6207.0183.01 - Kobylí
CZ0644.6207.0187.01 - Morkůvky
CZ0644.6207.0188.01 - Němčičky
CZ0644.6207.0193.01 - Starovičky
CZ0644.6207.0195.01 - Šakvice
CZ0644.6207.0200.01 - Velké Pavlovice
CZ0644.6207.0201.01 - Vrbice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 402-SV Velké Pavlovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
402-SV Velké Pavlovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Brumovice - prameniště |  |  |  | 0
Z.S |  | Vrbice - prameniště |  |  |  | 0
Z.S |  | Zaječí - prameniště |  |  |  | 50 |  | 1972
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Zaječí |  |  |  | 85 | 234.4505
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Bořetice u akumulace |  |  | 15 | 193.9 |  | 1984
C.S |  | ČS Brumovice - mimo provoz
C.S |  | ČS Brumovice - mimo provoz
C.S |  | ČS Brumovice prameniště - mimo provoz
C.S |  | ČS Kobylí u VDJ - mimo provoz |  |  | 0.8 | 235 |  | 1963
C.S |  | ČS Němčičky |  |  | 15 | 237.8 |  | 1996
C.S |  | ČS Vrbice - mimo provoz
C.S |  | ČS Vrbice - VDJ Bořetice |  |  | 260.1 | 255.5 |  | 1996
C.S |  | ČS Zaječí - prameniště |  |  | 150 | 163.4 |  | 1991
C.S |  | ČS Zaječí u ÚV |  |  | 56 | 188 |  | 1979
C.R |  | ČS Bořetice u akumulace |  |  | 15 | 194 |  |  |  | 3.135 | 2023/2025
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Bořetice |  | 260.1 | 255.5 | 500
V.R |  | VDJ Bořetice |  | 260.1 | 255.5 | 500 |  |  |  | 6.22 | 2023/2025
V.S |  | VDJ Bořetice - akum. u ČS |  | 195.7 | 192.7 | 250 |  | 1996
V.S |  | VDJ Bořetice - zásob. + ČS |  | 260.1 | 255.5 | 500 |  | 1994
V.S |  | VDJ Brumovice - zásob. |  | 212 | 209.5 | 90 |  | 1933
V.S |  | VDJ Kobylí u ČS-I.tl.pásmo - mimo provoz |  | 235 | 232.2 | 90 |  | 1963
V.S |  | VDJ Kobylí u ČS-II.tl.pásmo - mimo provoz |  | 305 | 301.5 | 100 |  | 1963
V.S |  | VDJ Morkůvky - zásob. + řid. |  | 249 | 245.1 | 500 |  | 1992
V.S |  | VDJ Němčičky - zásob. |  | 316.8 | 313.3 | 500 |  | 1996
V.S |  | VDJ Přítluky - zásob. |  | 225 | 221 | 500 |  | 1973
V.S |  | VDJ Starovičky věž. - mimo provoz |  | 237.9 | 231.5 | 200
V.S |  | VDJ V.Pavlovice - zásobovací |  | 226.5 | 221.5 | 800 |  | 1972
V.S |  | VDJ Vrbice - zásob. + ATS |  | 329.8 | 325.8 | 400 |  | 1995
V.S |  | VDJ Zaječí - ÚV akumul. |  | 187.4 | 184 | 500 |  | 1973
V.S |  | VDJ Zaječí řídící + zásob. |  | 272 | 268 | 500 |  | 1972
V.N |  | VDJ V.Pavlovice-přístavba |  | 226.5 | 221.5 | 500 | [5 empty] | 6.22 | 2024/2025
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přítluky PŘ 3 |  |  | 101-300 | 2.178
R.S |  | Zaječí PŘ 1 |  |  | < 100 | 2.709
R.S |  | Zaječí PŘ 1 |  |  | 101-300 | 3.868
R.S |  | Zaječí PŘ 1 |  |  | 301-500 | 0.953
R.S |  | Boleradice PŘ 5 |  |  | < 100 | 0.94
R.S |  | Boleradice PŘ 5 |  |  | 101-300 | 8.619
R.S |  | Brumovice PŘ 2 |  |  | 101-300 | 18.127
R.S |  | Starovičky PŘ |  |  | 101-300 | 2.126
R.R |  | Přívodní řad Rakvice |  |  | 101-300 | 3.14 |  |  |  | 12.9525 | 2025/2028
R.R |  | Přívodní řad Velké Pavlovice |  |  | 101-300 | 4.35 |  |  |  | 20.2831 | 2031/2032
R.R |  | Přívodní řad Přítluky |  |  | 101-300 | 3.45 |  |  |  | 14.2312 | 2032/2033
R.R |  | Přívodní řad Popice |  |  | 101-300 | 4 |  |  |  | 22.64 | 2032/2035
R.N |  | Přívodní řad Bořetice |  |  | 101-300 | 0.15 | [5 empty] | 0.68625 | 2027/2028
R.N |  | Výtlačný řad Velké Pavlovice |  |  | 101-300 | 10.51 | [5 empty] | 58.662 | 2027/2028
R.N |  | Přívodní řad Popice |  |  | 101-300 | 2.002 | [5 empty] | 11.603 | 2034/2035
R.N |  | Výtlačný řad Rakvice - Trkmanský mlýn |  |  | < 100 | 1.7 | [5 empty] | 6.3155 | 2039/2040
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 234.4505 |  |  | 79.4618 |  | 83.4867