## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 403-SV Mikulov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
403-SV Mikulov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 17205 | 17087 | 17069 | 16997 | 16875 | 16727 | 16574 | 16412
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 17151 | 17049 | 17051 | 16997 | 16875 | 16727 | 16574 | 16412
dtto | % | 99.6861 | 99.7776 | 99.8945 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830
počet zásob. osob s ČOP | os. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
dtto | % | 11.6608 | 11.6608 | 11.6608 | 11.6608 | 11.6608 | 11.6608 | 11.6608 | 11.6608
počet všech zásob.obyvatel | os. | 17481 | 17379 | 17381 | 17327 | 17205 | 17057 | 16904 | 16742
dtto | % | 87.2523 | 87.2571 | 87.3461 | 87.3909 | 87.3129 | 87.2169 | 87.1161 | 87.0076
délka vodovodních řadů | km | 185.208 | 185.208 | 187.708 | 188.508 | 193.858 | 193.858 | 193.858 | 193.858
- z toho přivodné řady | km | 43.571 | 43.571 | 43.571 | 43.571 | 48.921 | 48.921 | 48.921 | 48.921
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 10.936 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 141.637 | 141.637 | 144.137 | 144.937 | 144.937 | 144.937 | 144.937 | 144.937
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 1.7345 | 0.55197 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 7.06 | 23.83 | 44.13 | 44.13 | 44.13 | 44.13
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 3.7612 | 8.8962 | 10.4716 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 3.7612 | 12.6414 | 22.7641 | 22.7641 | 22.7641 | 22.7641
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 1.1983 | 1.1929 | 1.1856 | 1.176 | 1.1709 | 1.1647 | 1.1583 | 1.1515
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.95664 | 0.95353 | 0.95418 | 0.95293 | 0.94878 | 0.94375 | 0.93854 | 0.93303
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.59472 | 0.59162 | 0.59227 | 0.59102 | 0.58687 | 0.58184 | 0.57663 | 0.57111
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.36191 | 0.36191 | 0.36191 | 0.36191 | 0.36191 | 0.36191 | 0.36191 | 0.36191
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.24167 | 0.23933 | 0.23144 | 0.22308 | 0.22212 | 0.22095 | 0.21974 | 0.21846
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 3771.8387 | 3754.3865 | 3735.0856 | 3707.7055 | 3690.2911 | 3669.1853 | 3647.3142 | 3624.1571
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 93.2083 | 93.2663 | 93.3579 | 93.4507 | 93.4527 | 93.4558 | 93.4574 | 93.4589
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 149.9296 | 150.3205 | 150.4056 | 150.6762 | 151.0839 | 151.5871 | 152.1148 | 152.6839
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 187.8054 | 188.0502 | 186.8874 | 185.9491 | 186.4537 | 187.0764 | 187.7291 | 188.4333
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.3049 | 1.2922 | 1.233 | 1.1834 | 1.1458 | 1.1398 | 1.1335 | 1.1269
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 12260.16 | 12260.16 | 12260.16 | 12260.16 | 12260.16 | 12260.16 | 12260.16 | 12260.16
Qp | m3/d | 12260.16 | 12260.16 | 12260.16 | 12260.16 | 12260.16 | 12260.16 | 12260.16 | 12260.16
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 8488.3213 | 8505.7735 | 8525.0744 | 8552.4545 | 8569.8689 | 8590.9748 | 8612.8458 | 8636.0029
Qp | m3/d | 8977.1336 | 8992.0357 | 9011.8705 | 9038.2207 | 9052.2248 | 9069.1973 | 9086.7867 | 9105.4093
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 20748.4813 | 20765.9335 | 20785.2344 | 20812.6145 | 20830.0289 | 20851.1348 | 20873.0058 | 20896.1629
Qp | m3/d | 21237.2936 | 21252.1957 | 21272.0305 | 21298.3808 | 21312.3848 | 21329.3573 | 21346.9467 | 21365.5693
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 72.3742 | 118.8505 | 89.8607 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 72.3742 | 191.2247 | 281.0854 | 281.0854 | 281.0854 | 281.0854
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0644.6204.0119.01 - Bulhary
CZ0644.6204.0120.01 - Hlohovec
CZ0644.6204.0125.01 - Lednice - část obce Lednice
CZ0644.6204.0125.02 - Lednice - část obce Nejdek
CZ0644.6204.0133.01 - Valtice - část obce Úvaly
CZ0644.6204.0133.02 - Valtice - část obce Valtice
CZ0644.6211.0281.01 - Mikulov
CZ0644.6211.0282.01 - Milovice
CZ0644.6211.0285.01 - Pavlov
CZ0644.6211.0287.01 - Sedlec

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 403-SV Mikulov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
403-SV Mikulov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 17205 | 17087 | 17069 | 16997 | 16875 | 16727 | 16574 | 16412
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 17151 | 17049 | 17051 | 16997 | 16875 | 16727 | 16574 | 16412
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 17481 | 17379 | 17381 | 17327 | 17205 | 17057 | 16904 | 16742
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 3283.0264 | 3268.1243 | 3248.2895 | 3221.9393 | 3207.9352 | 3190.9627 | 3173.3733 | 3154.7507
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 3771.8387 | 3754.3865 | 3735.0856 | 3707.7055 | 3690.2911 | 3669.1853 | 3647.3142 | 3624.1571
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 1.1983 | 1.1929 | 1.1856 | 1.176 | 1.1709 | 1.1647 | 1.1583 | 1.1515
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.95664 | 0.95353 | 0.95418 | 0.95293 | 0.94878 | 0.94375 | 0.93854 | 0.93303
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.59472 | 0.59162 | 0.59227 | 0.59102 | 0.58687 | 0.58184 | 0.57663 | 0.57111
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.36191 | 0.36191 | 0.36191 | 0.36191 | 0.36191 | 0.36191 | 0.36191 | 0.36191
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.17927 | 0.17945 | 0.17736 | 0.17493 | 0.17418 | 0.17327 | 0.17233 | 0.17133
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.062402 | 0.059885 | 0.054079 | 0.048147 | 0.047934 | 0.047676 | 0.047409 | 0.047126
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 93.2083 | 93.2663 | 93.3579 | 93.4507 | 93.4527 | 93.4558 | 93.4574 | 93.4589
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 149.9296 | 150.3205 | 150.4056 | 150.6762 | 151.0839 | 151.5871 | 152.1148 | 152.6839
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 187.8054 | 188.0502 | 186.8874 | 185.9491 | 186.4537 | 187.0764 | 187.7291 | 188.4333
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.0382 | 1.0393 | 1.0174 | 1.0004 | 0.93865 | 0.93376 | 0.92867 | 0.9233
celk.délka potrubí | Lc | km | 185.208 | 185.208 | 187.708 | 188.508 | 193.858 | 193.858 | 193.858 | 193.858
celk.náhradní délka | Ln | km | 172.6666 | 172.6666 | 174.3333 | 174.8666 | 185.5666 | 185.5666 | 185.5666 | 185.5666
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 7.06 | 23.83 | 44.13 | 44.13 | 44.13 | 44.13
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 10.9067 | 28.95 | 67.7867 | 67.7867 | 67.7867 | 67.7867
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0644.6204.0119.01 - Bulhary
CZ0644.6204.0120.01 - Hlohovec
CZ0644.6204.0125.01 - Lednice - část obce Lednice
CZ0644.6204.0125.02 - Lednice - část obce Nejdek
CZ0644.6204.0133.01 - Valtice - část obce Úvaly
CZ0644.6204.0133.02 - Valtice - část obce Valtice
CZ0644.6211.0281.01 - Mikulov
CZ0644.6211.0282.01 - Milovice
CZ0644.6211.0285.01 - Pavlov
CZ0644.6211.0287.01 - Sedlec

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 403-SV Mikulov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
403-SV Mikulov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Lednice - vrtané studny |  |  |  | 130 |  | 1961
Z.S |  | Mikulov - gravitace |  |  |  | 0.8 |  | 1910
Z.S |  | Mikulov - Kostelní |  |  |  | 1.9 |  | 1910
Z.S |  | Milovice |  |  |  | 7.4 |  | 1988
Z.S |  | Sedlec - hranice |  |  |  | 0.9 |  | 1910
Z.S |  | Valtice |  |  |  | 0.9 |  | 1910
Z.R |  | Mikulov - gravitace |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.342 | 2028/2030
Z.R |  | Mikulov - Kostelní |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 0.342 | 2028/2030
Z.R |  | Sedlec - hranice |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.342 | 2026/2027
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Lednice |  |  |  | 140 | 356.7054
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Bezručova |  |  | 10 | 272.7 |  | 1964
C.S |  | ČS Česká - I.tl.pásmo |  |  | 9 | 265 |  | 1963
C.S |  | ČS Kostelní
C.S |  | ČS Lednice I - sběr. studna |  |  | 10 | 161.8 |  | 1963
C.S |  | ČS Lednice II - Janův Hrad |  |  | 30 | 159 |  | 1965
C.S |  | ČS Lednice III - Ladná |  |  | 50 | 158.9 |  | 1976
C.S |  | ČS Lednice IV 101 - 103 |  |  | 15 | 150 |  | 1974
C.S |  | ČS Lednice u ÚV |  |  | 110 | 162.5 |  | 1963
C.S |  | ČS Lednice V |  |  | 120 | 158.9 |  | 1989
C.S |  | ČS Milovice |  |  | 23 | 172 |  | 1988
C.S |  | ČS Mušlov |  |  | 76 | 189.3 |  | 1962 | 1998
C.S |  | ČS Pavlov - v obci |  |  | 1.6 | 248.5 |  | 1988
C.S |  | ČS Sedlec -hranice |  |  | 10 | 192.7 |  | 1910
C.S |  | ČS Úvaly |  |  | 3.2 |  |  | 1998
C.S |  | ČS Valtice - Nová čtvrť |  |  | 4.4 | 225.6 |  | 1950
C.S |  | ČS Valtice-jímací území - mimo provoz
C.R |  | ČS Česká - I.tl.pásmo |  |  | 76 | 189.3 |  |  |  | 10.9584 | 2022/2023
C.R |  | ČS Sedlec -hranice |  |  | 10 | 192.7 |  |  |  | 2.15 | 2028/2029
C.R |  | ČS Valtice - Nová čtvrť |  |  | 5 | 227 |  |  |  | 1.21 | 2031/2032
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | akum. u ČS Sedlec |  |  |  | 130
V.S |  | akum.Sedlec - mimo provoz
V.S |  | VDJ Hlohovec |  | 211 | 206.5 | 250 |  | 1964
V.S |  | VDJ Lednice - zásob. |  | 222 | 217.5 | 1300 |  | 1975
V.S |  | VDJ Lednice akum. u ÚV |  | 167.3 | 162.3 | 650 |  | 1962
V.S |  | VDJ Mikulov-amfiteatr I.tl.pásmo |  | 268.1 | 265.1 | 500 |  | 1963
V.S |  | VDJ Mikulov-Bezručova akum.u ČS |  | 272.8 | 269.4 | 400 |  | 1914
V.S |  | VDJ Mikulov-Bezručova-zásob. |  | 275.8 | 270.8 | 1000 |  | 1997
V.S |  | VDJ Mikulov-Česká akum.u ČS |  | 245 | 242 | 500 |  | 1914
V.S |  | VDJ Mikulov-gravitace II.tl.pásmo |  | 287.4 | 284.9 | 100 |  | 1908
V.S |  | VDJ Mikulov-Turold-zásob.III.tl.pásmo |  | 338.8 | 335.3 | 200 |  | 1963
V.S |  | VDJ Milovice |  | 210.95 | 208.5 | 270 |  | 1935
V.S |  | VDJ Milovice-Pavlov-akum.u ČS |  | 172 | 169 | 100 |  | 1988
V.S |  | VDJ Pavlov - II.tl.pásmo |  | 296.6 | 294.1 | 25 |  | 1932
V.S |  | VDJ Pavlov u ČS - I.tl.pásmo |  | 252.5 | 249 | 250 |  | 1988
V.S |  | VDJ Pavlov-II.tl.p. |  | 296.6 | 294.1 | 100 |  | 2003
V.S |  | VDJ Sedlec - hranice |  | 258.9 | 256.5 | 400 |  | 1908
V.S |  | VDJ Sedlec řídící + zásob. |  | 233 | 229 | 200 |  | 1963
V.S |  | VDJ Sedlec řídící + zásob. |  | 233 | 229 | 250 |  | 1975
V.S |  | VDJ Úvaly |  | 263.1 | 260.6 | 100 |  | 1998
V.S |  | VDJ Valtice AKNA II.tl.pásmo |  | 256.4 | 250 | 200 |  | 1990
V.S |  | VDJ Valtice I.tl.pásmo |  | 229.5 | 225.5 | 500 |  | 1901
V.N |  | VDJ Mikulov-amfiteatr - rozšíření |  | 268.1 | 265.1 | 2000 | [5 empty] | 16.13 | 2024/2025
V.N |  | VDJ Sedlec - přístavba |  | 233 | 229 | 1650 | [5 empty] | 13.905 | 2025/2026
V.N |  | VDJ Valtice NOVÝ |  | 229.5 | 225.5 | 1000 | [5 empty] | 9.64 | 2030/2031
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Lednice PŘ I (z JÚ na ÚV Lednice-včetně zdrojů) |  |  | < 100 | 1.291
R.S |  | Lednice PŘ I (z JÚ na ÚV Lednice-včetně zdrojů) |  |  | 101-300 | 14.0007
R.S |  | Lednice PŘ I (z JÚ na ÚV Lednice-včetně zdrojů) |  |  | 301-500 | 0.112
R.S |  | Mikulov gravitace PŘ (jímací území gravitace) |  |  | < 100 | 6
R.S |  | Lednice PŘ III (od ÚV po konec RVS Milovice) |  |  | < 100 | 4.619
R.S |  | Lednice PŘ III (od ÚV po konec RVS Milovice) |  |  | 101-300 | 6.297
R.S |  | Lednice PŘ II (od ÚV na ČS Mušlov a na VDJ Hlohovec) |  |  | 101-300 | 3.751
R.S |  | Lednice PŘ II (od ÚV na ČS Mušlov a na VDJ Hlohovec) |  |  | 301-500 | 7.404
R.R |  | Přívodní řad |  |  | 101-300 | 1.38 |  |  |  | 24.7821 | 2022/2023
R.R |  | Přívodní řad |  |  | 301-500 | 2.18 |  |  |  | 24.7821 | 2022/2023
R.R |  | Výtlačný řad Hlohovec |  |  | 101-300 | 2.1 |  |  |  | 9.6075 | 2025/2027
R.R |  | Rozvod v prameništi |  |  | 101-300 | 3.5 |  |  |  | 19.81 | 2028/2030
R.R |  | Přívodní řad Sedlec |  |  | 101-300 | 2.47 |  |  |  | 10.1888 | 2028/2029
R.R |  | Výtlačný řad Lednice - Sedlec |  |  | 301-500 | 9.35 |  |  |  | 72.7897 | 2029/2031
R.R |  | Výtlačný řad Hlohovec - Valtice |  |  | 101-300 | 2.85 |  |  |  | 13.0387 | 2031/2032
R.R |  | Výtlačný řad Lednice - VDJ Lednice |  |  | 101-300 | 4.75 |  |  |  | 23.9163 | 2032/2033
R.N |  | Výtlačný řad VDJ Valtice - VDJ Valtice Noný |  |  | 101-300 | 3.1 | [5 empty] | 17.546 | 2030/2031
R.N |  | Zásobovací řad Valtice |  |  | 101-300 | 2.25 | [5 empty] | 12.735 | 2030/2031
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 356.7054 |  |  | 189.4775 |  | 69.956