## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 405-SV Novosedly
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
405-SV Novosedly
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 4325 | 4296 | 4290 | 4272 | 4241 | 4203 | 4166 | 4125
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 4248 | 4239 | 4263 | 4272 | 4241 | 4203 | 4166 | 4125
dtto | % | 98.2197 | 98.6732 | 99.3706 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
počet zásob. osob s ČOP | os. | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
dtto | % | 42.8125 | 42.8125 | 42.8125 | 42.8125 | 42.8125 | 42.8125 | 42.8125 | 42.8125
počet všech zásob.obyvatel | os. | 4385 | 4376 | 4400 | 4409 | 4378 | 4340 | 4303 | 4262
dtto | % | 94.4026 | 94.8007 | 95.4447 | 96.0148 | 95.9877 | 95.954 | 95.9206 | 95.883
délka vodovodních řadů | km | 39.222 | 39.222 | 39.752 | 42.052 | 42.052 | 42.052 | 42.052 | 42.052
- z toho přivodné řady | km | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 3.825 | 3.825 | 3.825 | 3.825 | 3.825
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 60.1307 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 37.697 | 37.697 | 38.227 | 38.227 | 38.227 | 38.227 | 38.227 | 38.227
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 1.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 2.55 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 6.4148 | 6.1828 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 6.4148 | 12.2467 | 12.2467 | 12.2467 | 12.2467 | 12.2467
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.23402 | 0.23263 | 0.22988 | 0.22654 | 0.22537 | 0.22394 | 0.22254 | 0.22099
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.18723 | 0.18698 | 0.18776 | 0.18807 | 0.1871 | 0.18591 | 0.18475 | 0.18346
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.13774 | 0.13748 | 0.13826 | 0.13858 | 0.13761 | 0.13641 | 0.13525 | 0.13396
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.049495 | 0.049495 | 0.049495 | 0.049495 | 0.049495 | 0.049495 | 0.049495 | 0.049495
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.04679 | 0.045655 | 0.042126 | 0.038472 | 0.038273 | 0.03803 | 0.037793 | 0.037531
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 754.3672 | 750.342 | 743.4561 | 734.5695 | 730.5652 | 725.6486 | 720.8575 | 715.5579
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 86.0578 | 86.0741 | 86.0908 | 86.1115 | 86.1132 | 86.1137 | 86.1139 | 86.1155
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 116.9821 | 117.0619 | 116.9096 | 116.8674 | 117.0869 | 117.3586 | 117.6274 | 117.9322
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 146.2162 | 145.6453 | 143.14 | 140.7734 | 141.0379 | 141.366 | 141.6902 | 142.0579
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.193 | 1.164 | 1.0597 | 0.91486 | 0.91014 | 0.90436 | 0.89872 | 0.89248
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 1831.68 | 1831.68 | 1831.68 | 1831.68 | 1831.68 | 1831.68 | 1831.68 | 1831.68
Qp | m3/d | 1831.68 | 1831.68 | 1831.68 | 1831.68 | 1831.68 | 1831.68 | 1831.68 | 1831.68
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 1077.3128 | 1081.338 | 1088.2239 | 1097.1105 | 1101.1148 | 1106.0314 | 1110.8224 | 1116.1221
Qp | m3/d | 1190.5219 | 1194.336 | 1201.8638 | 1211.0102 | 1214.2159 | 1218.1515 | 1221.9868 | 1226.2293
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 2908.9928 | 2913.0179 | 2919.9039 | 2928.7905 | 2932.7948 | 2937.7114 | 2942.5024 | 2947.8021
Qp | m3/d | 3022.2018 | 3026.016 | 3033.5438 | 3042.6901 | 3045.8959 | 3049.8314 | 3053.6668 | 3057.9093
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 16.2381 | 13.884 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 16.2381 | 30.1221 | 30.1221 | 30.1221 | 30.1221 | 30.1221
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0644.6211.0274.01 - Dobré Pole
CZ0644.6211.0277.01 - Drnholec
CZ0644.6211.0279.01 - Jevišovka
CZ0644.6211.0283.01 - Novosedly
CZ0644.6211.0284.01 - Nový Přerov

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 405-SV Novosedly
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
405-SV Novosedly
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 4325 | 4296 | 4290 | 4272 | 4241 | 4203 | 4166 | 4125
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 4248 | 4239 | 4263 | 4272 | 4241 | 4203 | 4166 | 4125
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 4385 | 4376 | 4400 | 4409 | 4378 | 4340 | 4303 | 4262
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 641.1581 | 637.344 | 629.8162 | 620.6698 | 617.4641 | 613.5285 | 609.6931 | 605.4506
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 754.3672 | 750.342 | 743.4561 | 734.5695 | 730.5652 | 725.6486 | 720.8575 | 715.5579
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.23402 | 0.23263 | 0.22988 | 0.22654 | 0.22537 | 0.22394 | 0.22254 | 0.22099
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.18723 | 0.18698 | 0.18776 | 0.18807 | 0.1871 | 0.18591 | 0.18475 | 0.18346
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.13774 | 0.13748 | 0.13826 | 0.13858 | 0.13761 | 0.13641 | 0.13525 | 0.13396
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.049495 | 0.049495 | 0.049495 | 0.049495 | 0.049495 | 0.049495 | 0.049495 | 0.049495
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.02597 | 0.026539 | 0.026976 | 0.027352 | 0.027212 | 0.027042 | 0.026875 | 0.026691
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.02082 | 0.019116 | 0.01515 | 0.011119 | 0.011061 | 0.010988 | 0.010918 | 0.01084
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 86.0578 | 86.0741 | 86.0908 | 86.1115 | 86.1132 | 86.1137 | 86.1139 | 86.1155
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 116.9821 | 117.0619 | 116.9096 | 116.8674 | 117.0869 | 117.3586 | 117.6274 | 117.9322
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 146.2162 | 145.6453 | 143.14 | 140.7734 | 141.0379 | 141.366 | 141.6902 | 142.0579
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.83766 | 0.856 | 0.86031 | 0.8127 | 0.80851 | 0.80347 | 0.79852 | 0.79304
celk.délka potrubí | Lc | km | 39.222 | 39.222 | 39.752 | 42.052 | 42.052 | 42.052 | 42.052 | 42.052
celk.náhradní délka | Ln | km | 31.003 | 31.003 | 31.3563 | 33.6563 | 33.6563 | 33.6563 | 33.6563 | 33.6563
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 2.55 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 2.3333 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0644.6211.0274.01 - Dobré Pole
CZ0644.6211.0277.01 - Drnholec
CZ0644.6211.0279.01 - Jevišovka
CZ0644.6211.0283.01 - Novosedly
CZ0644.6211.0284.01 - Nový Přerov

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 405-SV Novosedly
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
405-SV Novosedly
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Drnholec |  |  |  | 5 |  | 1964
Z.S |  | Novosedly |  |  |  | 6.2 |  | 1976
Z.S |  | Nový Přerov |  |  |  | 10 |  | 1987
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Drnholec |  |  | 7 | 173 |  | 1971
C.S |  | ČS Novosedly |  |  | 16 | 176 |  | 1976
C.S |  | ČS Nový Přerov |  |  | 10 | 170.5 |  | 1984
C.R |  | ČS Drnholec |  |  | 15 | 173 |  |  |  | 3.135 | 2022/2023
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Drnholec - zásobovací |  | 251 | 248.5 | 300 |  | 1964
V.R |  | VDJ Drnholec - zásobovací |  | 251 | 248.5 | 200 |  |  |  | 3.32 | 2022/2023
V.S |  | VDJ Novosedly |  | 239.5 | 236.5 | 500 |  | 1975
V.R |  | VDJ Novosedly |  | 239.5 | 236.5 | 500 |  |  |  | 6.22 | 2025/2026
V.S |  | VDJ Novosedly |  | 239.5 | 235.6 | 500 |  | 1991
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Novosedly PŘ 2 (za RVS Novosedly a RVS D.Pole) |  |  | 101-300 | 1.525
R.R |  | Přívodní řad Novosedly |  |  | 101-300 | 0.8 |  |  |  | 3.66 | 2023/2024
R.R |  | Výtlačný řad Novosedly |  |  | 101-300 | 0.3 |  |  |  | 1.2375 | 2023/2024
R.N |  | Přívodní řad Dobré Pole |  |  | 101-300 | 2.3 | [5 empty] | 9.4875 | 2026/2027
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.5725 |  | 9.4875