## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 406-SV Podluží
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
406-SV Podluží
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 10355 | 10283 | 10274 | 10230 | 10156 | 10066 | 9976 | 9878
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 10272 | 10221 | 10243 | 10230 | 10156 | 10066 | 9976 | 9878
dtto | % | 99.1985 | 99.3971 | 99.6983 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555
počet zásob. osob s ČOP | os. | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
dtto | % | 16.5766 | 16.5766 | 16.5766 | 16.5766 | 16.5766 | 16.5766 | 16.5766 | 16.5766
počet všech zásob.obyvatel | os. | 10364 | 10313 | 10335 | 10322 | 10248 | 10158 | 10068 | 9970
dtto | % | 94.9954 | 95.1559 | 95.4382 | 95.707 | 95.6773 | 95.6407 | 95.6035 | 95.5622
délka vodovodních řadů | km | 94.91 | 94.91 | 95.21 | 97.71 | 101.09 | 101.09 | 101.09 | 101.09
- z toho přivodné řady | km | 32.239 | 32.239 | 32.239 | 32.239 | 35.339 | 35.339 | 35.339 | 35.339
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 8.7722 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 62.671 | 62.671 | 62.971 | 65.471 | 65.751 | 65.751 | 65.751 | 65.751
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0.47641 | 3.8185 | 0.42585 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 3.9402 | 5.5891 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 3.9402 | 9.3976 | 9.3976 | 9.3976 | 9.3976
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.42129 | 0.43483 | 0.45842 | 0.47951 | 0.47686 | 0.47365 | 0.47043 | 0.46693
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.32943 | 0.34292 | 0.36788 | 0.39183 | 0.38967 | 0.38704 | 0.38441 | 0.38155
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.239 | 0.2525 | 0.27745 | 0.3014 | 0.29924 | 0.29661 | 0.29399 | 0.29112
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.090427 | 0.090427 | 0.090427 | 0.090427 | 0.090427 | 0.090427 | 0.090427 | 0.090427
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.09186 | 0.091907 | 0.090537 | 0.087677 | 0.087194 | 0.086609 | 0.086021 | 0.085383
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 1350.6612 | 1398.8499 | 1483.9859 | 1561.4433 | 1552.4247 | 1541.4617 | 1530.4903 | 1518.5507
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 63.1806 | 67.0777 | 73.551 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 87.085 | 91.1003 | 97.5225 | 104.0017 | 104.175 | 104.3892 | 104.6072 | 104.8491
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 111.3682 | 115.5162 | 121.5231 | 127.2733 | 127.4856 | 127.7485 | 128.0153 | 128.312
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.96786 | 0.96836 | 0.95092 | 0.89732 | 0.86254 | 0.85675 | 0.85093 | 0.84462
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -1350.6612 | -1398.8499 | -1483.9859 | -1561.4433 | -1552.4247 | -1541.4617 | -1530.4903 | -1518.5507
Qp | m3/d | -1154.2201 | -1191.3184 | -1255.941 | -1313.7154 | -1306.4728 | -1297.6697 | -1288.8583 | -1279.2707
voda předaná Qd | m3/d | -1460.8716 | -1496.7988 | -1561.9611 | -1624.2462 | -1614.7349 | -1602.9421 | -1590.6656 | -1577.8887
Qp | m3/d | -1206.5212 | -1237.4266 | -1292.1086 | -1344.2853 | -1336.7043 | -1327.3047 | -1317.5193 | -1307.3364
voda převzatá Qd | m3/d | 2811.5327 | 2895.6489 | 3045.947 | 3185.6897 | 3167.1597 | 3144.4038 | 3121.156 | 3096.4395
Qp | m3/d | 2360.7415 | 2428.7449 | 2548.0496 | 2658.0007 | 2643.1772 | 2624.9744 | 2606.3777 | 2586.6072
bilance Qd | m3/d | -4.9146e-05 | 0.00016334 | 1.7222e-05 | 0.00015659 | 8.8501e-05 | -1.9264e-05 | 5.2261e-05 | 0.00013065
Qp | m3/d | 0.00010646 | -0.00016089 | -3.4882e-05 | 8.9874e-05 | 0.00014511 | -5.0201e-05 | 5.5847e-05 | 6.3324e-05
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 1.0521 | 40.5581 | 40.144 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 1.0521 | 41.6102 | 81.7543 | 81.7543 | 81.7543 | 81.7543
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0644.6204.0121.01 - Hrušky
CZ0644.6204.0122.01 - Kostice
CZ0644.6204.0124.01 - Lanžhot
CZ0644.6204.0131.01 - Tvrdonice
CZ0644.6204.0132.01 - Týnec

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 406-SV Podluží
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
406-SV Podluží
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 10355 | 10283 | 10274 | 10230 | 10156 | 10066 | 9976 | 9878
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 10272 | 10221 | 10243 | 10230 | 10156 | 10066 | 9976 | 9878
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 10364 | 10313 | 10335 | 10322 | 10248 | 10158 | 10068 | 9970
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 1154.2201 | 1191.3184 | 1255.941 | 1313.7154 | 1306.4728 | 1297.6697 | 1288.8583 | 1279.2707
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 1350.6612 | 1398.8499 | 1483.9859 | 1561.4433 | 1552.4247 | 1541.4617 | 1530.4903 | 1518.5507
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.42129 | 0.43483 | 0.45842 | 0.47951 | 0.47686 | 0.47365 | 0.47043 | 0.46693
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.32943 | 0.34292 | 0.36788 | 0.39183 | 0.38967 | 0.38704 | 0.38441 | 0.38155
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.239 | 0.2525 | 0.27745 | 0.3014 | 0.29924 | 0.29661 | 0.29399 | 0.29112
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.090427 | 0.090427 | 0.090427 | 0.090427 | 0.090427 | 0.090427 | 0.090427 | 0.090427
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.08105 | 0.080191 | 0.077325 | 0.07297 | 0.07257 | 0.072086 | 0.071598 | 0.071069
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.01081 | 0.011716 | 0.013212 | 0.014706 | 0.014624 | 0.014523 | 0.014423 | 0.014313
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 63.1806 | 67.0777 | 73.551 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 87.085 | 91.1003 | 97.5225 | 104.0017 | 104.175 | 104.3892 | 104.6072 | 104.8491
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 111.3682 | 115.5162 | 121.5231 | 127.2733 | 127.4856 | 127.7485 | 128.0153 | 128.312
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.71832 | 0.71071 | 0.68409 | 0.63619 | 0.59933 | 0.59532 | 0.5913 | 0.58693
celk.délka potrubí | Lc | km | 94.91 | 94.91 | 95.21 | 97.71 | 101.09 | 101.09 | 101.09 | 101.09
celk.náhradní délka | Ln | km | 112.833 | 112.833 | 113.033 | 114.6997 | 121.0863 | 121.0863 | 121.0863 | 121.0863
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 18.5333 | 18.5333 | 18.5333 | 18.5333
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0644.6204.0121.01 - Hrušky
CZ0644.6204.0122.01 - Kostice
CZ0644.6204.0124.01 - Lanžhot
CZ0644.6204.0131.01 - Tvrdonice
CZ0644.6204.0132.01 - Týnec

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 406-SV Podluží
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
406-SV Podluží
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Moravská Nová Ves |  |  |  | 90 | 248.069
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | ČS Týnec |  |  | 30 | 80 | [5 empty] | 5.2867 | 2031/2033
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Týnec - věž. |  | 225.1 | 220.1 | 700 |  | 1989
V.R |  | VDJ Týnec - věž. |  | 225.1 | 220.1 | 700 |  |  |  | 12.606 | 2029/2031
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Mor.N.Ves-Hrušky, př.ř. P13 |  |  | 101-300 | 2.752
R.S |  | Podluží PŘ-II (od VDJ Týnec po Hrušky a KS VIII) |  |  | 101-300 | 5.446
R.S |  | Podluží PŘ-I od předávacího místa po konec Kostic |  |  | 101-300 | 1.508
R.S |  | Podluží PŘ-I od předávacího místa po konec Kostic |  |  | 301-500 | 9.38
R.S |  | Moravská N. Ves- př.ř.surové vody na ÚV /PS3 |  |  | 101-300 | 3.873
R.S |  | Moravská N. Ves- př.ř. surové vody na ÚV/PS2 |  |  | 101-300 | 3.839
R.S |  | Mor.N. Ves- př.ř. surové vody na ÚV/PS1 |  |  | 101-300 | 4.421
R.S |  | Mor.N.Ves-přivad. surové vody na ÚV/PS4 |  |  | 101-300 | 1.002
R.R |  | Výtlačný řad ÚV M.N.V.-VDJ Týnec |  |  | 101-300 | 3.85 |  |  |  | 21.791 | 2028/2030
R.R |  | VDJ Týnec -Frujo |  |  | 101-300 | 5.3 |  |  |  | 29.998 | 2030/2032
R.N |  | Výtlačný řad Břeclav - Frujo |  |  | 101-300 | 3.1 | [5 empty] | 17.546 | 2031/2033
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 248.069 |  |  | 64.395 |  | 22.8327