## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0645.6206.0156.01 - Čejč
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 1230 | 1222 | 1220 | 1215 | 1206 | 1196 | 1185 | 1173
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1085 | 1098 | 1128 | 1155 | 1146 | 1137 | 1126 | 1115
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 88.2114 | 89.8527 | 92.459 | 95.0617 | 95.0249 | 95.0669 | 95.0211 | 95.0554
Přírůstek | os |  | 13 | 30 | 27 | -9 | -9 | -11 | -11
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1085 | 1098 | 1128 | 1155 | 1146 | 1137 | 1126 | 1115
Počet obyv. napoj ČOV | % | 88.2114 | 89.8527 | 92.459 | 95.0617 | 95.0249 | 95.0669 | 95.0211 | 95.0554
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 145 | 124 | 92 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 11.7886 | 10.1473 | 7.541 | 4.9383 | 4.9751 | 4.9331 | 4.9789 | 4.9446
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.083529 | 0.083386 | 0.083552 | 0.083605 | 0.083265 | 0.082894 | 0.082478 | 0.082032
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.079143 | 0.079635 | 0.080769 | 0.08179 | 0.08145 | 0.081109 | 0.080693 | 0.080277
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 94.7487 | 95.5015 | 96.669 | 97.829 | 97.8201 | 97.8469 | 97.836 | 97.8611
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.00049158 | 0.0011344 | 0.001021 | -0.00034032 | -0.00034032 | -0.00041595 | -0.00041595
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 0.61729 | 1.4045 | 1.2483 | -0.41783 | -0.41959 | -0.51547 | -0.51814
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 4.3864 | 3.7511 | 2.7831 | 1.8151 | 1.8151 | 1.7848 | 1.7848 | 1.7546
Odpad. vody nečištěné | % | 5.2513 | 4.4985 | 3.331 | 2.171 | 2.1799 | 2.1531 | 2.164 | 2.1389
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 328.7 | 328.7 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 328.7 | 328.7 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 51.5005 | 51.6319 | 52.0553 | 52.413 | 52.2159 | 52.0115 | 51.7706 | 51.5224
NL | t/rok | 47.2088 | 47.3292 | 47.7174 | 48.0453 | 47.8646 | 47.6772 | 47.4564 | 47.2289
CHSK | t/rok | 98.8643 | 99.1052 | 99.8815 | 100.5373 | 100.1759 | 99.8012 | 99.3595 | 98.9045
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 48.7009 | 48.9747 | 49.6068 | 50.1756 | 49.986 | 49.7964 | 49.5646 | 49.3329
NL | t/rok | 44.2599 | 44.5086 | 45.0825 | 45.599 | 45.4268 | 45.2547 | 45.0442 | 44.8338
CHSK | t/rok | 90.988 | 91.4731 | 92.5925 | 93.6 | 93.2642 | 92.9284 | 92.5179 | 92.1074
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 15.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 15.5356 | 15.5356 | 15.5356 | 15.5356 | 15.5356 | 15.5356

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6206.0156.01 - Čejč
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0645.6206.0156.01 - Čejč
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1230 | 1222 | 1220 | 1215 | 1206 | 1196 | 1185 | 1173
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: jednotná kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1085 | 1098 | 1128 | 1155 | 1146 | 1137 | 1126 | 1115
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 145 | 124 | 92 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1085 | 1098 | 1128 | 1155 | 1146 | 1137 | 1126 | 1115
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 145 | 124 | 92 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: průmysl, zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 104.4247 | 104.4247 | 104.4247 | 104.4247 | 104.4247 | 104.4247 | 104.4247 | 104.4247
BSK5 | kg/d | 73.0973 | 73.0973 | 73.0973 | 73.0973 | 73.0973 | 73.0973 | 73.0973 | 73.0973
NL | kg/d | 67.0058 | 67.0058 | 67.0058 | 67.0058 | 67.0058 | 67.0058 | 67.0058 | 67.0058
CHSK | kg/d | 146.1945 | 146.1945 | 146.1945 | 146.1945 | 146.1945 | 146.1945 | 146.1945 | 146.1945
N-celk | kg/d | 13.4012 | 13.4012 | 13.4012 | 13.4012 | 13.4012 | 13.4012 | 13.4012 | 13.4012
N-NH4 | kg/d | 6.3351 | 6.3351 | 6.3351 | 6.3351 | 6.3351 | 6.3351 | 6.3351 | 6.3351
N-NO3 | kg/d | 1.2183 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2183
P-celk | kg/d | 3.0457 | 3.0457 | 3.0457 | 3.0457 | 3.0457 | 3.0457 | 3.0457 | 3.0457
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 328.7 | 328.7 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 9.691 | 9.691 | 9.691 | 9.691 | 9.691 | 9.691 | 9.691 | 9.691
Počet kanal.přípojek | ks | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0645.6206.0156.01 - Čejč
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0645.6206.0156.01 - Čejč
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 228.8477 | 228.454 | 228.9098 | 229.0549 | 228.1225 | 227.1072 | 225.9676 | 224.7451
BSK5 | kg/d | 141.0973 | 141.4573 | 142.6173 | 143.5973 | 143.0573 | 142.4973 | 141.8373 | 141.1573
NL | kg/d | 129.3392 | 129.6692 | 130.7325 | 131.6308 | 131.1358 | 130.6225 | 130.0175 | 129.3942
CHSK | kg/d | 270.8612 | 271.5212 | 273.6479 | 275.4445 | 274.4545 | 273.4279 | 272.2179 | 270.9712
Počet EO | os. | 2351.6211 | 2357.6211 | 2376.9544 | 2393.2878 | 2384.2878 | 2374.9544 | 2363.9544 | 2352.6211
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 216.8301 | 218.1769 | 221.2849 | 224.0821 | 223.1497 | 222.2173 | 221.0777 | 219.9381
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 12.0175 | 10.2771 | 7.6249 | 4.9728 | 4.9728 | 4.8899 | 4.8899 | 4.807
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 216.8301 | 218.1769 | 221.2849 | 224.0821 | 223.1497 | 222.2173 | 221.0777 | 219.9381
BSK5 | kg/d | 138.1973 | 138.9773 | 140.7773 | 142.3973 | 141.8573 | 141.3173 | 140.6573 | 139.9973
NL | kg/d | 126.6808 | 127.3958 | 129.0458 | 130.5308 | 130.0358 | 129.5408 | 128.9358 | 128.3308
CHSK | kg/d | 265.5445 | 266.9745 | 270.2745 | 273.2445 | 272.2545 | 271.2645 | 270.0545 | 268.8445
Počet EO | os | 2303.2878 | 2316.2878 | 2346.2878 | 2373.2878 | 2364.2878 | 2355.2878 | 2344.2878 | 2333.2878
Typ ČOV | - | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 216.8301 | 218.1769 | 221.2849 | 224.0821 | 223.1497 | 222.2173 | 221.0777 | 219.9381
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 133.427 | 134.1774 | 135.909 | 137.4675 | 136.948 | 136.4285 | 135.7936 | 135.1586
NL | kg/d | 121.2601 | 121.9414 | 123.5137 | 124.9288 | 124.4571 | 123.9854 | 123.4089 | 122.8324
CHSK | kg/d | 249.2823 | 250.6113 | 253.6782 | 256.4384 | 255.5183 | 254.5982 | 253.4737 | 252.3492
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 4.7703 | 4.7999 | 4.8683 | 4.9298 | 4.9093 | 4.8888 | 4.8637 | 4.8386
NL | kg/d | 5.4208 | 5.4544 | 5.5321 | 5.6021 | 5.5787 | 5.5554 | 5.5269 | 5.4985
CHSK | kg/d | 16.2623 | 16.3633 | 16.5964 | 16.8062 | 16.7362 | 16.6663 | 16.5808 | 16.4954
Produkce kalů | m3/r | 1623.3619 | 1632.4914 | 1653.5595 | 1672.5208 | 1666.2003 | 1659.8799 | 1652.1549 | 1644.43
Způsob likvidace kalů | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 389.6068 | 391.7979 | 396.8543 | 401.405 | 399.8881 | 398.3712 | 396.5172 | 394.6632
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6206.0156.01-Čejč
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0645.6206.0156.01-Čejč
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Čejč | aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací |  | 328.7 | 13.67 | 2002 | 2003
C.R |  | ČOV Čejč | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 396 |  |  |  | 15.5356 | 2021/2021
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Čejč |  | < 100 | 3.104 |  | 1948 | 2006
K.S |  | KS Čejč |  | 101 - 300 | 3.783 |  | 1948 | 2006
K.S |  | KS Čejč |  | 301 - 500 | 0.869 |  | 1948 | 2006
K.S |  | KS Čejč |  | > 500 | 1.259 |  | 1948 | 2006
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Čejč z ČS01 |  | < 100 | 0.466
V.S |  | Čejč z ČS02 |  | < 100 | 0.21
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Čejč ČS01 |  | 0 | 0
S.S |  | Čejč ČS02 |  | 0 | 0
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Čejč |  | 369 | 2.952 |  | 1948 | 2006
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 13.67 |  |  | 15.5356 |  | 0