## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0645.6206.0165.01 - Mutěnice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 3660 | 3635 | 3631 | 3616 | 3589 | 3558 | 3526 | 3491
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 3550 | 3551 | 3590 | 3616 | 3589 | 3558 | 3526 | 3491
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 96.9945 | 97.6891 | 98.8708 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírůstek | os |  | 1 | 39 | 26 | -27 | -31 | -32 | -35
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 3550 | 3551 | 3590 | 3616 | 3589 | 3558 | 3526 | 3491
Počet obyv. napoj ČOV | % | 96.9945 | 97.6891 | 98.8708 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 110 | 84 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 3.0055 | 2.3109 | 1.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.16931 | 0.16859 | 0.16876 | 0.16851 | 0.16752 | 0.16639 | 0.16523 | 0.16395
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.1661 | 0.16614 | 0.16756 | 0.16851 | 0.16752 | 0.16639 | 0.16523 | 0.16395
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 98.1029 | 98.5451 | 99.2906 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 3.65e-05 | 0.0014235 | 0.000949 | -0.0009855 | -0.0011315 | -0.001168 | -0.0012775
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 0.02197 | 0.84954 | 0.56317 | -0.58827 | -0.68002 | -0.70691 | -0.77921
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.212 | 2.4528 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 1.8971 | 1.4549 | 0.70942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
Přírůstek | km |  | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 4.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 91.3321 | 91.1642 | 91.7044 | 91.9745 | 91.3832 | 90.7043 | 90.0035 | 89.237
NL | t/rok | 83.7211 | 83.5672 | 84.0624 | 84.31 | 83.7679 | 83.1456 | 82.5032 | 81.8006
CHSK | t/rok | 169.5729 | 169.2651 | 170.2554 | 170.7506 | 169.6666 | 168.4219 | 167.1371 | 165.7319
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 87.5393 | 87.5605 | 88.389 | 88.9413 | 88.3678 | 87.7092 | 87.0295 | 86.2859
NL | t/rok | 79.663 | 79.6823 | 80.4368 | 80.9398 | 80.4174 | 79.8177 | 79.1987 | 78.5216
CHSK | t/rok | 156.4736 | 156.5112 | 157.9774 | 158.9549 | 157.9398 | 156.7744 | 155.5714 | 154.2555
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 5.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 5.4744 | 5.4744 | 5.4744 | 5.4744 | 5.4744 | 5.4744

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6206.0165.01 - Mutěnice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0645.6206.0165.01 - Mutěnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 3660 | 3635 | 3631 | 3616 | 3589 | 3558 | 3526 | 3491
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 3550 | 3551 | 3590 | 3616 | 3589 | 3558 | 3526 | 3491
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 110 | 84 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 3550 | 3551 | 3590 | 3616 | 3589 | 3558 | 3526 | 3491
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 110 | 84 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 100.0712 | 100.0712 | 100.0712 | 100.0712 | 100.0712 | 100.0712 | 100.0712 | 100.0712
BSK5 | kg/d | 35.0249 | 35.0249 | 35.0249 | 35.0249 | 35.0249 | 35.0249 | 35.0249 | 35.0249
NL | kg/d | 32.1062 | 32.1062 | 32.1062 | 32.1062 | 32.1062 | 32.1062 | 32.1062 | 32.1062
CHSK | kg/d | 70.0499 | 70.0499 | 70.0499 | 70.0499 | 70.0499 | 70.0499 | 70.0499 | 70.0499
N-celk | kg/d | 6.4212 | 6.4212 | 6.4212 | 6.4212 | 6.4212 | 6.4212 | 6.4212 | 6.4212
N-NH4 | kg/d | 3.0355 | 3.0355 | 3.0355 | 3.0355 | 3.0355 | 3.0355 | 3.0355 | 3.0355
N-NO3 | kg/d | 0.58375 | 0.58375 | 0.58375 | 0.58375 | 0.58375 | 0.58375 | 0.58375 | 0.58375
P-celk | kg/d | 1.4594 | 1.4594 | 1.4594 | 1.4594 | 1.4594 | 1.4594 | 1.4594 | 1.4594
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556
Počet čerpacích stanic | ks | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Délka kanal.sítě | km | 18.556 | 18.556 | 19.336 | 19.336 | 19.336 | 19.336 | 19.336 | 19.336
Počet kanal.přípojek | ks | 1083 | 1083 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0645.6206.0165.01 - Mutěnice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0645.6206.0165.01 - Mutěnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 463.8712 | 461.8912 | 462.3512 | 461.6712 | 458.9712 | 455.8712 | 452.6712 | 449.1712
BSK5 | kg/d | 250.2249 | 249.7649 | 251.2449 | 251.9849 | 250.3649 | 248.5049 | 246.5849 | 244.4849
NL | kg/d | 229.3729 | 228.9512 | 230.3079 | 230.9862 | 229.5012 | 227.7962 | 226.0362 | 224.1112
CHSK | kg/d | 464.5832 | 463.7399 | 466.4532 | 467.8099 | 464.8399 | 461.4299 | 457.9099 | 454.0599
Počet EO | os. | 4170.4156 | 4162.7489 | 4187.4156 | 4199.7489 | 4172.7489 | 4141.7489 | 4109.7489 | 4074.7489
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 455.0712 | 455.1712 | 459.0712 | 461.6712 | 458.9712 | 455.8712 | 452.6712 | 449.1712
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 8.8 | 6.72 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 455.0712 | 455.1712 | 459.0712 | 461.6712 | 458.9712 | 455.8712 | 452.6712 | 449.1712
BSK5 | kg/d | 248.0249 | 248.0849 | 250.4249 | 251.9849 | 250.3649 | 248.5049 | 246.5849 | 244.4849
NL | kg/d | 227.3562 | 227.4112 | 229.5562 | 230.9862 | 229.5012 | 227.7962 | 226.0362 | 224.1112
CHSK | kg/d | 460.5499 | 460.6599 | 464.9499 | 467.8099 | 464.8399 | 461.4299 | 457.9099 | 454.0599
Počet EO | os | 4133.7489 | 4134.7489 | 4173.7489 | 4199.7489 | 4172.7489 | 4141.7489 | 4109.7489 | 4074.7489
Typ ČOV | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 455.0712 | 455.1712 | 459.0712 | 461.6712 | 458.9712 | 455.8712 | 452.6712 | 449.1712
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 239.8337 | 239.8919 | 242.1617 | 243.6749 | 242.1035 | 240.2993 | 238.4369 | 236.3999
NL | kg/d | 218.2548 | 218.3078 | 220.3748 | 221.7528 | 220.3218 | 218.6788 | 216.9828 | 215.1278
CHSK | kg/d | 428.6949 | 428.7979 | 432.8149 | 435.4929 | 432.7119 | 429.5189 | 426.2229 | 422.6179
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 8.1913 | 8.1931 | 8.2633 | 8.3101 | 8.2615 | 8.2057 | 8.1481 | 8.0851
NL | kg/d | 9.1014 | 9.1034 | 9.1814 | 9.2334 | 9.1794 | 9.1174 | 9.0534 | 8.9834
CHSK | kg/d | 31.855 | 31.862 | 32.135 | 32.317 | 32.128 | 31.911 | 31.687 | 31.442
Produkce kalů | m3/r | 2917.9761 | 2918.6842 | 2946.3001 | 2964.7107 | 2945.592 | 2923.6409 | 2900.9817 | 2876.1982
Způsob likvidace kalů | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 700.3143 | 700.4842 | 707.112 | 711.5306 | 706.9421 | 701.6738 | 696.2356 | 690.2876
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6206.0165.01-Mutěnice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0645.6206.0165.01-Mutěnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Mutěnice | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 556 | 11.771 | 2001 | 2001
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Mutěnice |  | < 100 | 10.3 |  | 1986 | 2015
K.S |  | KS Mutěnice |  | 101 - 300 | 4.5 |  | 1986 | 2015
K.S |  | KS Mutěnice |  | 301 - 500 | 3.4 |  | 1986 | 2015
K.N |  | Dostavba KS Mutěnice |  | < 100 | 0.78 | [5 empty] | 4.7272 | 2021/2025
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Mutěnice z ČS01 |  | < 100 | 0.021
V.S |  | Mutěnice z ČS02 |  | < 100 | 0.225
V.S |  | Mutěnice z ČS03 |  | < 100 | 0.079
V.S |  | Mutěnice z ČS04 |  | < 100 | 0.031
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Mutěnice ČS01 |  | 0 | 0
S.S |  | Mutěnice ČS02 |  | 0 | 0
S.S |  | Mutěnice ČS03 |  | 0 | 0
S.S |  | Mutěnice ČS04 |  | 0 | 0
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Mutěnice |  | 1083 | 8.664 |  | 1986 | 2015
S.N |  | přípojky Mutěnice |  | 27 | 0.216 | [5 empty] | 0.74725 | 2021/2025
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 11.771 |  |  | 0 |  | 5.4744