## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0645.6206.0171.01 - Starý Poddvorov
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 1038 | 1031 | 1030 | 1026 | 1019 | 1011 | 1002 | 993
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 973 | 966 | 965 | 961 | 954 | 946 | 937 | 928
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 93.738 | 93.6954 | 93.6893 | 93.6647 | 93.6212 | 93.5707 | 93.513 | 93.4542
Přírůstek | os |  | -7 | -1 | -4 | -7 | -8 | -9 | -9
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 973 | 966 | 965 | 961 | 954 | 946 | 937 | 928
Počet obyv. napoj ČOV | % | 93.738 | 93.6954 | 93.6893 | 93.6647 | 93.6212 | 93.5707 | 93.513 | 93.4542
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 6.262 | 6.3046 | 6.3107 | 6.3353 | 6.3788 | 6.4293 | 6.487 | 6.5458
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.052872 | 0.052617 | 0.05258 | 0.052434 | 0.052179 | 0.051887 | 0.051558 | 0.05123
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.052398 | 0.052142 | 0.052106 | 0.05196 | 0.051704 | 0.051412 | 0.051084 | 0.050755
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.1025 | 99.0982 | 99.0976 | 99.0951 | 99.0906 | 99.0855 | 99.0797 | 99.0738
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -0.0002555 | -3.65e-05 | -0.000146 | -0.0002555 | -0.000292 | -0.0003285 | -0.0003285
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.49001 | -0.07005 | -0.28099 | -0.49416 | -0.56796 | -0.64306 | -0.64723
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.4745 | 0.4745 | 0.4745 | 0.4745 | 0.4745 | 0.4745 | 0.4745 | 0.4745
Odpad. vody nečištěné | % | 0.89745 | 0.90181 | 0.90243 | 0.90495 | 0.90938 | 0.9145 | 0.92032 | 0.92622
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 262.6 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273
Přírůstek | m3/d |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 262.6 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 1.5952 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 27.5736 | 27.4203 | 27.3984 | 27.3108 | 27.1575 | 26.9823 | 26.7852 | 26.5881
NL | t/rok | 25.2758 | 25.1353 | 25.1152 | 25.0349 | 24.8944 | 24.7338 | 24.5531 | 24.3724
CHSK | t/rok | 51.5365 | 51.2554 | 51.2153 | 51.0547 | 50.7736 | 50.4524 | 50.0911 | 49.7297
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 26.065 | 25.9173 | 25.8962 | 25.8118 | 25.6642 | 25.4954 | 25.3055 | 25.1156
NL | t/rok | 23.6397 | 23.5055 | 23.4864 | 23.4097 | 23.2756 | 23.1223 | 22.9498 | 22.7774
CHSK | t/rok | 46.9542 | 46.6924 | 46.6549 | 46.5053 | 46.2434 | 45.9441 | 45.6074 | 45.2707
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 12.2276 | 0 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 12.2276 | 12.2276 | 12.6698 | 12.6698 | 12.6698 | 12.6698 | 12.6698

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6206.0171.01 - Starý Poddvorov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0645.6206.0171.01 - Starý Poddvorov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 973 | 966 | 965 | 961 | 954 | 946 | 937 | 928
Počet osob s ČOP | os. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: tlaková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 973 | 966 | 965 | 961 | 954 | 946 | 937 | 928
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 973 | 966 | 965 | 961 | 954 | 946 | 937 | 928
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 46.2548 | 46.2548 | 46.2548 | 46.2548 | 46.2548 | 46.2548 | 46.2548 | 46.2548
BSK5 | kg/d | 16.1892 | 16.1892 | 16.1892 | 16.1892 | 16.1892 | 16.1892 | 16.1892 | 16.1892
NL | kg/d | 14.8401 | 14.8401 | 14.8401 | 14.8401 | 14.8401 | 14.8401 | 14.8401 | 14.8401
CHSK | kg/d | 32.3784 | 32.3784 | 32.3784 | 32.3784 | 32.3784 | 32.3784 | 32.3784 | 32.3784
N-celk | kg/d | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968
N-NH4 | kg/d | 1.4031 | 1.4031 | 1.4031 | 1.4031 | 1.4031 | 1.4031 | 1.4031 | 1.4031
N-NO3 | kg/d | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982
P-celk | kg/d | 0.67455 | 0.67455 | 0.67455 | 0.67455 | 0.67455 | 0.67455 | 0.67455 | 0.67455
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 262.6 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 7.711 | 7.711 | 7.711 | 7.836 | 7.836 | 7.836 | 7.836 | 7.836
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0645.6206.0171.01 - Starý Poddvorov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0645.6206.0171.01 - Starý Poddvorov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 144.8548 | 144.1548 | 144.0548 | 143.6548 | 142.9548 | 142.1548 | 141.2548 | 140.3548
BSK5 | kg/d | 75.5442 | 75.1242 | 75.0642 | 74.8242 | 74.4042 | 73.9242 | 73.3842 | 72.8442
NL | kg/d | 69.2488 | 68.8638 | 68.8088 | 68.5888 | 68.2038 | 67.7638 | 67.2688 | 66.7738
CHSK | kg/d | 141.1959 | 140.4259 | 140.3159 | 139.8759 | 139.1059 | 138.2259 | 137.2359 | 136.2459
Počet EO | os. | 1259.0696 | 1252.0696 | 1251.0696 | 1247.0696 | 1240.0696 | 1232.0696 | 1223.0696 | 1214.0696
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 143.5548 | 142.8548 | 142.7548 | 142.3548 | 141.6548 | 140.8548 | 139.9548 | 139.0548
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 25.3596 | 25.2396 | 25.1196 | 24.9996 | 24.8796 | 24.6396 | 24.3996 | 24.1596
BSK5 | kg/d | 15.582 | 15.508 | 15.434 | 15.36 | 15.286 | 15.138 | 14.99 | 14.842
NL | kg/d | 14.2835 | 14.2157 | 14.1478 | 14.08 | 14.0122 | 13.8765 | 13.7408 | 13.6052
CHSK | kg/d | 29.064 | 28.926 | 28.788 | 28.65 | 28.512 | 28.236 | 27.96 | 27.684
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 168.9144 | 168.0944 | 167.8744 | 167.3544 | 166.5344 | 165.4944 | 164.3544 | 163.2144
BSK5 | kg/d | 90.1512 | 89.6572 | 89.5232 | 89.2092 | 88.7152 | 88.0872 | 87.3992 | 86.7112
NL | kg/d | 82.6386 | 82.1857 | 82.0629 | 81.7751 | 81.3222 | 80.7466 | 80.1159 | 79.4852
CHSK | kg/d | 168.4724 | 167.5644 | 167.3164 | 166.7384 | 165.8304 | 164.6744 | 163.4084 | 162.1424
Počet EO | os | 1502.5196 | 1494.2863 | 1492.053 | 1486.8196 | 1478.5863 | 1468.1196 | 1456.653 | 1445.1863
Typ ČOV | - | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 168.9144 | 168.0944 | 167.8744 | 167.3544 | 166.5344 | 165.4944 | 164.3544 | 163.2144
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 86.4351 | 85.9591 | 85.8299 | 85.5274 | 85.0514 | 84.4463 | 83.7834 | 83.1205
NL | kg/d | 78.4157 | 77.9834 | 77.8661 | 77.5912 | 77.1589 | 76.6092 | 76.0071 | 75.4049
CHSK | kg/d | 155.8038 | 154.9573 | 154.7258 | 154.1868 | 153.3403 | 152.2623 | 151.0818 | 149.9013
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 3.7161 | 3.6981 | 3.6932 | 3.6818 | 3.6638 | 3.6409 | 3.6158 | 3.5907
NL | kg/d | 4.2229 | 4.2024 | 4.1969 | 4.1839 | 4.1634 | 4.1374 | 4.1089 | 4.0804
CHSK | kg/d | 12.6686 | 12.6071 | 12.5906 | 12.5516 | 12.4901 | 12.4121 | 12.3266 | 12.2411
Produkce kalů | m3/r | 1051.6266 | 1045.8357 | 1044.2643 | 1040.5831 | 1034.7923 | 1027.43 | 1019.3645 | 1011.299
Způsob likvidace kalů | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 252.3904 | 251.0006 | 250.6234 | 249.74 | 248.3502 | 246.5832 | 244.6475 | 242.7117
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6206.0171.01-Starý Poddvorov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0645.6206.0171.01-Starý Poddvorov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Starý a Nový Poddvorov | aktivační čistírna |  | 262.6 | 16.62 | 2001 | 2001
C.R |  | ČOV Starý a Nový Poddvorov | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 273 |  |  |  | 12.2276 | 2019/2019
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Starý Poddvorov |  | < 100 | 3.425 |  | 1975 | 2000
K.S |  | KS Starý Poddvorov |  | 101 - 300 | 2.513 |  | 1975 | 2000
K.S |  | KS Starý Poddvorov |  | 301 - 500 | 0.778 |  | 1975 | 2000
K.S |  | KS Starý Poddvorov |  | > 500 | 0.995 |  | 1975 | 2000
K.N |  | Dostavba KS Starý Poddvorov |  | < 100 | 0.125 | [5 empty] | 0.3315 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Starý Poddvorov |  | 0 | 0 |  | 1975 | 2000
S.N |  | přípojky Starý Poddvorov |  | 4 | 0.032 | [5 empty] | 0.1107 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 16.62 |  |  | 12.2276 |  | 0.4422