## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0645.6210.0234.01 - Domanín
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 1003 | 996 | 995 | 991 | 984 | 975 | 967 | 957
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 985 | 981 | 974 | 965 | 957 | 947
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 98.995 | 98.9909 | 98.9837 | 98.9744 | 98.9659 | 98.9551
Přírůstek | os |  | 0 | 985 | -4 | -7 | -9 | -8 | -10
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 985 | 981 | 974 | 965 | 957 | 947
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 98.995 | 98.9909 | 98.9837 | 98.9744 | 98.9659 | 98.9551
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1003 | 996 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 1.005 | 1.0091 | 1.0163 | 1.0256 | 1.0341 | 1.0449
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.036391 | 0.036135 | 0.043289 | 0.043114 | 0.042807 | 0.042413 | 0.042063 | 0.041625
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0.043216 | 0.043041 | 0.042734 | 0.04234 | 0.04199 | 0.041552
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 99.8314 | 99.8307 | 99.8295 | 99.8279 | 99.8264 | 99.8246
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0.043216 | -0.0001752 | -0.0003066 | -0.0003942 | -0.0003504 | -0.000438
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 100 | -0.40706 | -0.71746 | -0.93103 | -0.83449 | -1.0541
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 36.3905 | 36.135 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 0.16863 | 0.16932 | 0.17053 | 0.17212 | 0.17355 | 0.17538
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 8.302 | 8.302 | 8.302 | 8.302 | 8.302 | 8.302
Přírůstek | km |  | 0 | 8.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.8663 | 9.7973 | 24.1685 | 24.0707 | 23.8995 | 23.6794 | 23.4837 | 23.2392
NL | t/rok | 9.0441 | 8.9809 | 22.1544 | 22.0648 | 21.9078 | 21.7061 | 21.5268 | 21.3026
CHSK | t/rok | 18.5154 | 18.3859 | 44.7326 | 44.5515 | 44.2347 | 43.8274 | 43.4653 | 43.0127
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 23.5087 | 23.4133 | 23.2464 | 23.0319 | 22.8411 | 22.6027
NL | t/rok | 0 | 0 | 21.3264 | 21.2398 | 21.0884 | 20.8938 | 20.7208 | 20.5045
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 42.0392 | 41.8687 | 41.5703 | 41.1866 | 40.8455 | 40.4192
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 52.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 52.2553 | 52.2553 | 52.2553 | 52.2553 | 52.2553 | 52.2553

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6210.0234.01 - Domanín
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0645.6210.0234.01 - Domanín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 993 | 986 | 985 | 981 | 974 | 965 | 957 | 947
Počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 985 | 981 | 974 | 965 | 957 | 947
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 993 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 985 | 981 | 974 | 965 | 957 | 947
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 993 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 20.06 | 19.92 | 19.9 | 19.82 | 19.68 | 19.5 | 19.34 | 19.14
BSK5 | kg/d | 7.021 | 6.972 | 6.965 | 6.937 | 6.888 | 6.825 | 6.769 | 6.699
NL | kg/d | 6.4359 | 6.391 | 6.3846 | 6.3589 | 6.314 | 6.2563 | 6.2049 | 6.1408
CHSK | kg/d | 14.042 | 13.944 | 13.93 | 13.874 | 13.776 | 13.65 | 13.538 | 13.398
N-celk | kg/d | 1.2872 | 1.2782 | 1.2769 | 1.2718 | 1.2628 | 1.2513 | 1.241 | 1.2282
N-NH4 | kg/d | 0.60849 | 0.60424 | 0.60363 | 0.60121 | 0.59696 | 0.5915 | 0.58665 | 0.58058
N-NO3 | kg/d | 0.11702 | 0.1162 | 0.11608 | 0.11562 | 0.1148 | 0.11375 | 0.11282 | 0.11165
P-celk | kg/d | 0.29254 | 0.2905 | 0.29021 | 0.28904 | 0.287 | 0.28438 | 0.28204 | 0.27913
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 8.302 | 8.302 | 8.302 | 8.302 | 8.302 | 8.302
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0645.6210.0234.01 - Domanín
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0645.6210.0234.01 - Domanín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 99.7 | 99 | 118.6 | 118.12 | 117.28 | 116.2 | 115.24 | 114.04
BSK5 | kg/d | 27.031 | 26.842 | 66.215 | 65.947 | 65.478 | 64.875 | 64.339 | 63.669
NL | kg/d | 24.7784 | 24.6052 | 60.6971 | 60.4514 | 60.0215 | 59.4688 | 58.9774 | 58.3633
CHSK | kg/d | 50.727 | 50.3723 | 122.555 | 122.059 | 121.191 | 120.075 | 119.083 | 117.843
Počet EO | os. | 450.5167 | 447.3667 | 1103.5833 | 1099.1167 | 1091.3 | 1081.25 | 1072.3167 | 1061.15
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 118.4 | 117.92 | 117.08 | 116 | 115.04 | 113.84
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 99.7 | 99 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 118.4 | 117.92 | 117.08 | 116 | 115.04 | 113.84
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 66.065 | 65.797 | 65.328 | 64.725 | 64.189 | 63.519
NL | kg/d | 0 | 0 | 60.5596 | 60.3139 | 59.884 | 59.3313 | 58.8399 | 58.2258
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 122.28 | 121.784 | 120.916 | 119.8 | 118.808 | 117.568
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 64.4074 | 64.1461 | 63.6889 | 63.101 | 62.5784 | 61.9252
NL | kg/d | 0 | 0 | 58.4284 | 58.1914 | 57.7766 | 57.2433 | 56.7692 | 56.1766
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 115.176 | 114.7088 | 113.8912 | 112.84 | 111.9056 | 110.7376
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 27.031 | 26.842 | 1.6576 | 1.6509 | 1.6391 | 1.624 | 1.6106 | 1.5938
NL | kg/d | 24.7784 | 24.6052 | 2.1312 | 2.1226 | 2.1074 | 2.088 | 2.0707 | 2.0491
CHSK | kg/d | 50.727 | 50.3723 | 7.104 | 7.0752 | 7.0248 | 6.96 | 6.9024 | 6.8304
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 783.6234 | 780.4445 | 774.8814 | 767.7288 | 761.371 | 753.4238
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 188.0696 | 187.3067 | 185.9715 | 184.2549 | 182.729 | 180.8217
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6210.0234.01-Domanín
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0645.6210.0234.01-Domanín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Domanín |  | < 100 | 8.302 | [5 empty] | 40.576 | 2021/2025
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Domanín |  | 422 | 3.376 | [5 empty] | 11.6793 | 2021/2025
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 52.2553