## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0645.6210.0249.01 - Nenkovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 517 | 514 | 513 | 511 | 508 | 504 | 499 | 495
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 284 | 284 | 455 | 453 | 450 | 446 | 441 | 437
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 54.9323 | 55.2529 | 88.694 | 88.6497 | 88.5827 | 88.4921 | 88.3768 | 88.2828
Přírůstek | os |  | 0 | 171 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 120 | 120 | 455 | 453 | 450 | 446 | 441 | 437
Počet obyv. napoj ČOV | % | 23.2108 | 23.3463 | 88.694 | 88.6497 | 88.5827 | 88.4921 | 88.3768 | 88.2828
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 233 | 230 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 45.0677 | 44.7471 | 11.306 | 11.3503 | 11.4173 | 11.5079 | 11.6232 | 11.7172
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.020177 | 0.020068 | 0.02128 | 0.021192 | 0.021061 | 0.020885 | 0.020666 | 0.020491
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.00438 | 0.00438 | 0.020352 | 0.020265 | 0.020133 | 0.019958 | 0.019739 | 0.019564
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 21.7077 | 21.8261 | 95.6432 | 95.6252 | 95.5979 | 95.561 | 95.514 | 95.4756
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0.015972 | -8.76e-05 | -0.0001314 | -0.0001752 | -0.000219 | -0.0001752
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 0 | 78.4792 | -0.43228 | -0.65265 | -0.87783 | -1.1095 | -0.89552
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.005986 | 0.005986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 29.6671 | 29.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 9.8112 | 9.7017 | 0.9271 | 0.9271 | 0.9271 | 0.9271 | 0.9271 | 0.9271
Odpad. vody nečištěné | % | 48.6252 | 48.3449 | 4.3568 | 4.3748 | 4.4021 | 4.439 | 4.486 | 4.5244
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514 | 3.514
Přírůstek | km |  | 0 | 3.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 58.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.1776 | 9.148 | 11.6347 | 11.5858 | 11.5125 | 11.4146 | 11.2924 | 11.1946
NL | t/rok | 8.4128 | 8.3857 | 10.6652 | 10.6203 | 10.5531 | 10.4634 | 10.3513 | 10.2617
CHSK | t/rok | 17.0457 | 16.9902 | 21.5488 | 21.4583 | 21.3225 | 21.1415 | 20.9152 | 20.7341
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 2.5316 | 2.5316 | 10.8275 | 10.7805 | 10.71 | 10.616 | 10.4986 | 10.4046
NL | t/rok | 2.2995 | 2.2995 | 9.8268 | 9.7842 | 9.7202 | 9.6349 | 9.5283 | 9.443
CHSK | t/rok | 4.4895 | 4.4895 | 19.3633 | 19.2793 | 19.1534 | 18.9855 | 18.7756 | 18.6077
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 37.5216 | 0.44625 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 37.5216 | 37.9678 | 37.9678 | 37.9678 | 37.9678 | 37.9678

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6210.0249.01 - Nenkovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0645.6210.0249.01 - Nenkovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 482 | 479 | 478 | 476 | 473 | 469 | 464 | 460
Počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 284 | 284 | 455 | 453 | 450 | 446 | 441 | 437
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 198 | 195 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
- počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 120 | 120 | 455 | 453 | 450 | 446 | 441 | 437
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 198 | 195 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
- počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 10.34 | 10.28 | 10.26 | 10.22 | 10.16 | 10.08 | 9.98 | 9.9
BSK5 | kg/d | 3.619 | 3.598 | 3.591 | 3.577 | 3.556 | 3.528 | 3.493 | 3.465
NL | kg/d | 3.3174 | 3.2982 | 3.2918 | 3.2789 | 3.2597 | 3.234 | 3.2019 | 3.1763
CHSK | kg/d | 7.238 | 7.196 | 7.182 | 7.154 | 7.112 | 7.056 | 6.986 | 6.93
N-celk | kg/d | 0.66348 | 0.65963 | 0.65835 | 0.65578 | 0.65193 | 0.6468 | 0.64038 | 0.63525
N-NH4 | kg/d | 0.31365 | 0.31183 | 0.31122 | 0.31001 | 0.30819 | 0.30576 | 0.30273 | 0.3003
N-NO3 | kg/d | 0.060317 | 0.059967 | 0.05985 | 0.059617 | 0.059267 | 0.0588 | 0.058217 | 0.05775
P-celk | kg/d | 0.15079 | 0.14992 | 0.14963 | 0.14904 | 0.14817 | 0.147 | 0.14554 | 0.14438
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 2.467 | 2.467 | 5.981 | 5.981 | 5.981 | 5.981 | 5.981 | 5.981
Počet kanal.přípojek | ks | 46 | 46 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0645.6210.0249.01 - Nenkovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0645.6210.0249.01 - Nenkovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 55.28 | 54.98 | 58.3 | 58.06 | 57.7 | 57.22 | 56.62 | 56.14
BSK5 | kg/d | 25.144 | 25.063 | 31.876 | 31.742 | 31.541 | 31.273 | 30.938 | 30.67
NL | kg/d | 23.0487 | 22.9744 | 29.2197 | 29.0968 | 28.9126 | 28.6669 | 28.3598 | 28.1142
CHSK | kg/d | 46.7005 | 46.5485 | 59.0378 | 58.7898 | 58.4178 | 57.9218 | 57.3018 | 56.8058
Počet EO | os. | 419.0667 | 417.7167 | 531.2667 | 529.0333 | 525.6833 | 521.2167 | 515.6333 | 511.1667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 12 | 12 | 55.76 | 55.52 | 55.16 | 54.68 | 54.08 | 53.6
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 26.88 | 26.58 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 12 | 12 | 111.52 | 111.04 | 110.32 | 109.36 | 108.16 | 107.2
BSK5 | kg/d | 7.2 | 7.2 | 61.782 | 61.514 | 61.112 | 60.576 | 59.906 | 59.37
NL | kg/d | 6.6 | 6.6 | 56.6335 | 56.3878 | 56.0193 | 55.528 | 54.9138 | 54.4225
CHSK | kg/d | 13.2 | 13.2 | 114.464 | 113.968 | 113.224 | 112.232 | 110.992 | 110
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 7.2 | 7.2 | 59.3286 | 59.0711 | 58.685 | 58.1701 | 57.5265 | 57.0116
NL | kg/d | 6.6 | 6.6 | 53.8455 | 53.6118 | 53.2613 | 52.794 | 52.2098 | 51.7425
CHSK | kg/d | 13.2 | 13.2 | 106.1 | 105.64 | 104.95 | 104.03 | 102.88 | 101.96
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 25.144 | 25.063 | 2.4534 | 2.4429 | 2.427 | 2.4059 | 2.3795 | 2.3584
NL | kg/d | 23.0487 | 22.9744 | 2.788 | 2.776 | 2.758 | 2.734 | 2.704 | 2.68
CHSK | kg/d | 46.7005 | 46.5485 | 8.364 | 8.328 | 8.274 | 8.202 | 8.112 | 8.04
Produkce kalů | m3/r | 87.6 | 87.6 | 721.8308 | 718.6986 | 714.0003 | 707.736 | 699.9055 | 693.6411
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 21.024 | 21.024 | 173.2394 | 172.4877 | 171.3601 | 169.8566 | 167.9773 | 166.4739
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6210.0249.01-Nenkovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0645.6210.0249.01-Nenkovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Nenkovice |  | < 100 | 1.313 |  | 1976 | 2000
K.S |  | KS Nenkovice |  | 101 - 300 | 0.887 |  | 1976 | 2000
K.S |  | KS Nenkovice |  | 301 - 500 | 0.201 |  | 1976 | 2000
K.S |  | KS Nenkovice |  | > 500 | 0.066 |  | 1976 | 2000
K.N |  | Dostavba KS Nenkovice |  | < 100 | 1.872 | [5 empty] | 11.7117 | 2021/2025
K.N |  | Dostavba KS Nenkovice |  | 101 - 300 | 0.467 | [5 empty] | 2.9217 | 2021/2025
K.N |  | Dostavba KS Nenkovice |  | < 100 | 0.655 | [5 empty] | 3.9696 | 2021/2025
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Nenkovice z ČS01 |  | < 100 | 0.471 | [5 empty] | 1.4172 | 2021/2025
V.N |  | Nenkovice z ČS02 |  | < 100 | 0.049 | [5 empty] | 0.14744 | 2021/2025
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | Nenkovice ČS01 |  | 4 | 40 | [5 empty] | 0.23906 | 2028/2030
S.N |  | Nenkovice ČS01 |  | 2 | 10 | [5 empty] | 0.20719 | 2028/2030
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Nenkovice |  | 46 | 0.368 |  | 1976 | 2000
S.N |  | přípojky Nenkovice |  | 147 | 1.176 | [5 empty] | 4.0684 | 2021/2025
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.6823