## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0645.6218.0478.01 - Hrubá Vrbka
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 627 | 623 | 622 | 620 | 615 | 610 | 604 | 599
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 621 | 619 | 620 | 620 | 615 | 610 | 604 | 599
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 99.0431 | 99.3579 | 99.6785 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírůstek | os |  | -2 | 1 | 0 | -5 | -5 | -6 | -5
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 621 | 619 | 620 | 620 | 615 | 610 | 604 | 599
Počet obyv. napoj ČOV | % | 99.0431 | 99.3579 | 99.6785 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0.95694 | 0.64205 | 0.32154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.02726 | 0.0271 | 0.027071 | 0.026998 | 0.026779 | 0.02656 | 0.026297 | 0.026078
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.027085 | 0.026983 | 0.027012 | 0.026998 | 0.026779 | 0.02656 | 0.026297 | 0.026078
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.3573 | 99.569 | 99.7843 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -0.0001022 | 2.92e-05 | -1.46e-05 | -0.000219 | -0.000219 | -0.0002628 | -0.000219
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.37876 | 0.1081 | -0.054079 | -0.81782 | -0.82456 | -0.99936 | -0.8398
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.1752 | 0.1168 | 0.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0.64269 | 0.431 | 0.21573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 250 | 250 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 250 | 250 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 16.7053 | 16.6265 | 16.6287 | 16.6039 | 16.4688 | 16.3337 | 16.1717 | 16.0366
NL | t/rok | 15.3132 | 15.2409 | 15.2429 | 15.2202 | 15.0964 | 14.9726 | 14.824 | 14.7003
CHSK | t/rok | 31.1604 | 31.0125 | 31.0156 | 30.9684 | 30.7166 | 30.4647 | 30.1625 | 29.9107
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 16.0656 | 16.0037 | 16.0198 | 16.0099 | 15.8797 | 15.7494 | 15.5932 | 15.4629
NL | t/rok | 14.5959 | 14.5396 | 14.5543 | 14.5453 | 14.4269 | 14.3086 | 14.1666 | 14.0483
CHSK | t/rok | 29.0487 | 28.9352 | 28.963 | 28.9436 | 28.7082 | 28.4728 | 28.1903 | 27.9548
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 16.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 16.2501 | 16.2501 | 16.2501 | 16.2501 | 16.2501 | 16.2501

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6218.0478.01 - Hrubá Vrbka
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0645.6218.0478.01 - Hrubá Vrbka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 614 | 610 | 609 | 607 | 602 | 597 | 591 | 586
Počet osob s ČOP | os. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: jednotná a splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 608 | 606 | 607 | 607 | 602 | 597 | 591 | 586
- počet osob s ČOP | os. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 608 | 606 | 607 | 607 | 602 | 597 | 591 | 586
- počet osob s ČOP | os. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 12.54 | 12.46 | 12.44 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.08 | 11.98
BSK5 | kg/d | 8.778 | 8.722 | 8.708 | 8.68 | 8.61 | 8.54 | 8.456 | 8.386
NL | kg/d | 8.0465 | 7.9952 | 7.9823 | 7.9567 | 7.8925 | 7.8283 | 7.7513 | 7.6872
CHSK | kg/d | 17.556 | 17.444 | 17.416 | 17.36 | 17.22 | 17.08 | 16.912 | 16.772
N-celk | kg/d | 1.6093 | 1.599 | 1.5965 | 1.5913 | 1.5785 | 1.5657 | 1.5503 | 1.5374
N-NH4 | kg/d | 0.76076 | 0.75591 | 0.75469 | 0.75227 | 0.7462 | 0.74013 | 0.73285 | 0.72679
N-NO3 | kg/d | 0.1463 | 0.14537 | 0.14513 | 0.14467 | 0.1435 | 0.14233 | 0.14093 | 0.13977
P-celk | kg/d | 0.36575 | 0.36342 | 0.36283 | 0.36167 | 0.35875 | 0.35583 | 0.35233 | 0.34942
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 250 | 250 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2017 to 2050
Délka kanal.sítě | km | 6.318 | 6.318 | 6.318 | 6.318 | 6.318 | 6.318 | 6.318 | 6.318
Počet kanal.přípojek | ks | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0645.6218.0478.01 - Hrubá Vrbka
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0645.6218.0478.01 - Hrubá Vrbka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 74.6858 | 74.2458 | 74.1658 | 73.9658 | 73.3658 | 72.7658 | 72.0458 | 71.4458
BSK5 | kg/d | 45.768 | 45.552 | 45.558 | 45.49 | 45.12 | 44.75 | 44.306 | 43.936
NL | kg/d | 41.954 | 41.756 | 41.7615 | 41.6992 | 41.36 | 41.0208 | 40.6138 | 40.2747
CHSK | kg/d | 85.371 | 84.9657 | 84.9743 | 84.845 | 84.155 | 83.465 | 82.637 | 81.947
Počet EO | os. | 762.8 | 759.2 | 759.3 | 758.1667 | 752 | 745.8333 | 738.4333 | 732.2667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 74.2058 | 73.9258 | 74.0058 | 73.9658 | 73.3658 | 72.7658 | 72.0458 | 71.4458
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.48 | 0.32 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 60.96 | 62.38 | 65.48 | 68.12 | 67.64 | 67.14 | 66.54 | 65.82
BSK5 | kg/d | 33.386 | 34.258 | 36.118 | 37.717 | 37.449 | 37.174 | 36.839 | 36.437
NL | kg/d | 30.6038 | 31.4032 | 33.1082 | 34.5739 | 34.3283 | 34.0762 | 33.7691 | 33.4006
CHSK | kg/d | 61.952 | 63.546 | 66.956 | 69.884 | 69.388 | 68.878 | 68.258 | 67.514
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 135.1658 | 136.3058 | 139.4858 | 142.0858 | 141.0058 | 139.9058 | 138.5858 | 137.2658
BSK5 | kg/d | 79.034 | 79.73 | 81.636 | 83.207 | 82.569 | 81.924 | 81.145 | 80.373
NL | kg/d | 72.4478 | 73.0858 | 74.833 | 76.2731 | 75.6883 | 75.097 | 74.3829 | 73.6753
CHSK | kg/d | 147.103 | 148.365 | 151.857 | 154.729 | 153.543 | 152.343 | 150.895 | 149.461
Počet EO | os | 1317.2333 | 1328.8333 | 1360.6 | 1386.7833 | 1376.15 | 1365.4 | 1352.4167 | 1339.55
Typ ČOV | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 135.1658 | 136.3058 | 139.4858 | 142.0858 | 141.0058 | 139.9058 | 138.5858 | 137.2658
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 76.0604 | 76.7313 | 78.5673 | 80.0811 | 79.4669 | 78.8461 | 78.0961 | 77.3532
NL | kg/d | 69.0687 | 69.6782 | 71.3459 | 72.7209 | 72.1631 | 71.5994 | 70.9183 | 70.2436
CHSK | kg/d | 136.9656 | 138.1421 | 141.3956 | 144.0726 | 142.9676 | 141.8501 | 140.5011 | 139.1661
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.9736 | 2.9987 | 3.0687 | 3.1259 | 3.1021 | 3.0779 | 3.0489 | 3.0198
NL | kg/d | 3.3791 | 3.4076 | 3.4871 | 3.5521 | 3.5251 | 3.4976 | 3.4646 | 3.4316
CHSK | kg/d | 10.1374 | 10.2229 | 10.4614 | 10.6564 | 10.5754 | 10.4929 | 10.3939 | 10.2949
Produkce kalů | m3/r | 925.401 | 933.5638 | 955.9023 | 974.3202 | 966.8469 | 959.2939 | 950.1694 | 941.13
Způsob likvidace kalů | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 222.0962 | 224.0553 | 229.4166 | 233.8368 | 232.0433 | 230.2305 | 228.0406 | 225.8712
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6218.0478.01-Hrubá Vrbka
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0645.6218.0478.01-Hrubá Vrbka
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Hrubá Vrbka | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 250 | 12.068 | 2005 | 2005
C.R |  | ČOV Hrubá Vrbka | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 361 |  |  |  | 16.2501 | 2021/2021
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Hrubá Vrbka |  | < 100 | 3.967 |  | 1974 | 2016
K.S |  | KS Hrubá Vrbka |  | 101 - 300 | 1.475 |  | 1974 | 2016
K.S |  | KS Hrubá Vrbka |  | 301 - 500 | 0.356 |  | 1974 | 2016
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Hrubá Vrbka z ČS01 |  | < 100 | 0.52
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Hrubá vrbka ČS01 |  | 0 | 0
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Hrubá Vrbka |  | 163 | 1.304 |  | 1974 | 2016
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 12.068 |  |  | 16.2501 |  | 0