## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 501-SV Hodonín
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0645.6206.0170.01 - Rohatec
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 3541 | 3517 | 3513 | 3498 | 3473 | 3443 | 3411 | 3378
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 3375 | 3391 | 3450 | 3498 | 3473 | 3443 | 3411 | 3378
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 3375 | 3391 | 3450 | 3498 | 3473 | 3443 | 3411 | 3378
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 577.6931 | 595.9997 | 630.1735 | 663.6817 | 660.8877 | 657.535 | 653.9587 | 650.2706
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 677.566 | 696.346 | 732.2657 | 767.1944 | 763.6606 | 759.4201 | 754.8969 | 750.2323
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.21086 | 0.21754 | 0.23001 | 0.24224 | 0.24122 | 0.24 | 0.23869 | 0.23735
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.20938 | 0.20996 | 0.21208 | 0.21381 | 0.21291 | 0.21183 | 0.21068 | 0.20949
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.12151 | 0.12209 | 0.12421 | 0.12594 | 0.12504 | 0.12396 | 0.12281 | 0.12162
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.087867 | 0.087867 | 0.087867 | 0.087867 | 0.087867 | 0.087867 | 0.087867 | 0.087867
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000179 | 0.0049832 | 0.013121 | 0.021381 | 0.021291 | 0.021183 | 0.021068 | 0.020949
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0013 | 0.0026016 | 0.0048133 | 0.0070556 | 0.0070259 | 0.0069903 | 0.0069523 | 0.0069131
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 98.6399 | 98.6399 | 98.6399 | 98.6399 | 98.6399 | 98.6399 | 98.6399 | 98.6399
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 169.9677 | 169.6312 | 168.4171 | 167.4596 | 167.955 | 168.559 | 169.2149 | 169.9044
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 171.1683 | 175.7593 | 182.659 | 189.7318 | 190.293 | 190.9773 | 191.7205 | 192.5017
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.0059904 | 0.16677 | 0.4391 | 0.71553 | 0.71252 | 0.7089 | 0.70505 | 0.70107
celk.délka potrubí | Lc | km | 28.202 | 28.202 | 28.202 | 28.202 | 28.202 | 28.202 | 28.202 | 28.202
celk.náhradní délka | Ln | km | 29.881 | 29.881 | 29.881 | 29.881 | 29.881 | 29.881 | 29.881 | 29.881
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 501-SV Hodonín
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0645.6206.0170.01 - Rohatec
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Rohatec |  |  | < 100 | 9.694
S.S |  | RVS Rohatec |  |  | 101-300 | 18.508
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Rohatec |  |  | 1200 | 10.728
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0