## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 525-sam. vod. Moravany
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0645.6210.0245.01 - Moravany
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 735 | 730 | 729 | 726 | 721 | 715 | 708 | 701
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 541 | 574 | 633 | 690 | 685 | 680 | 673 | 666
dtto | % | 73.6054 | 78.6301 | 86.8313 | 95.0413 | 95.0069 | 95.1049 | 95.0565 | 95.0071
počet osob s ČOP | os. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
počet zásob. osob s ČOP | os. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
dtto | % | 38.9831 | 38.9831 | 38.9831 | 38.9831 | 38.9831 | 38.9831 | 38.9831 | 38.9831
počet všech zásob.obyvatel | os. | 564 | 597 | 656 | 713 | 708 | 703 | 696 | 689
dtto | % | 71.0327 | 75.6654 | 83.2487 | 90.828 | 90.7692 | 90.8269 | 90.7432 | 90.6579
délka vodovodních řadů | km | 5.755 | 5.755 | 5.755 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 3.545
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 5.755 | 5.755 | 5.755 | 5.755 | 5.755 | 5.755 | 5.755 | 5.755
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.028258 | 0.02876 | 0.028565 | 0.027746 | 0.027552 | 0.027357 | 0.027085 | 0.026812
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.016987 | 0.017981 | 0.019758 | 0.021474 | 0.021324 | 0.021173 | 0.020962 | 0.020752
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.016987 | 0.017981 | 0.019758 | 0.021474 | 0.021324 | 0.021173 | 0.020962 | 0.020752
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.011271 | 0.010779 | 0.0088075 | 0.0062718 | 0.0062278 | 0.0061838 | 0.0061222 | 0.0060607
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 91.3801 | 93.5729 | 94.4997 | 93.6669 | 93.01 | 92.3532 | 91.4336 | 90.514
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 137.2667 | 131.9838 | 119.2996 | 106.6154 | 106.6154 | 106.6154 | 106.6154 | 106.6154
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.9585 | 1.873 | 1.5304 | 0.67438 | 0.66965 | 0.66492 | 0.6583 | 0.65168
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08
Qp | m3/d | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 98.6999 | 96.5071 | 95.5804 | 96.4131 | 97.07 | 97.7268 | 98.6464 | 99.566
Qp | m3/d | 112.6616 | 111.2857 | 111.8195 | 114.0633 | 114.5963 | 115.1294 | 115.8757 | 116.622
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 98.6999 | 96.5071 | 95.5804 | 96.4131 | 97.07 | 97.7268 | 98.6464 | 99.566
Qp | m3/d | 112.6616 | 111.2857 | 111.8195 | 114.0633 | 114.5963 | 115.1294 | 115.8757 | 116.622
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 2.1502 | 10.7512 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 2.1502 | 12.9014 | 12.9014 | 12.9014 | 12.9014 | 12.9014
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 525-sam. vod. Moravany
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0645.6210.0245.01 - Moravany
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 735 | 730 | 729 | 726 | 721 | 715 | 708 | 701
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 541 | 574 | 633 | 690 | 685 | 680 | 673 | 666
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 564 | 597 | 656 | 713 | 708 | 703 | 696 | 689
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 77.4184 | 78.7943 | 78.2605 | 76.0167 | 75.4837 | 74.9506 | 74.2043 | 73.458
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 91.3801 | 93.5729 | 94.4997 | 93.6669 | 93.01 | 92.3532 | 91.4336 | 90.514
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.028258 | 0.02876 | 0.028565 | 0.027746 | 0.027552 | 0.027357 | 0.027085 | 0.026812
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.016987 | 0.017981 | 0.019758 | 0.021474 | 0.021324 | 0.021173 | 0.020962 | 0.020752
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.016987 | 0.017981 | 0.019758 | 0.021474 | 0.021324 | 0.021173 | 0.020962 | 0.020752
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.008271 | 0.0078508 | 0.0062891 | 0.0042949 | 0.0042648 | 0.0042346 | 0.0041925 | 0.0041503
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.003 | 0.0029286 | 0.0025184 | 0.0019769 | 0.001963 | 0.0019492 | 0.0019298 | 0.0019104
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159 | 82.5159
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 137.2667 | 131.9838 | 119.2996 | 106.6154 | 106.6154 | 106.6154 | 106.6154 | 106.6154
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.1836 | 1.1235 | 0.89998 | 0.42807 | 0.42507 | 0.42207 | 0.41787 | 0.41367
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.755 | 5.755 | 5.755 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
celk.náhradní délka | Ln | km | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 10.033 | 10.033 | 10.033 | 10.033 | 10.033
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 525-sam. vod. Moravany
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0645.6210.0245.01 - Moravany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Artézské studny-3 |  |  |  | 2.2 |  | 1991
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Moravany |  |  |  | 3 | 6.5 | 1994
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ATS Moravany |  |  | 1.6 | 58
C.N |  | ČS Moravany |  |  | 5 | 45 | [5 empty] | 0.9945 | 2025/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Moravany |  | 283 | 279.7 | 200
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Přívodní řad Moravany |  |  | < 100 | 1.5 | [5 empty] | 5.0382 | 2025/2030
R.N |  | Přívodní řad Moravany |  |  | 101-300 | 2.0005 | [5 empty] | 6.8687 | 2025/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Moravany |  |  | < 100 | 0.705
S.S |  | RVS Moravany |  |  | 101-300 | 5
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Moravany |  |  | 148 | 0.48
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 6.5 |  |  | 0 |  | 12.9014