## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 520-sam. vod. Blatnice pod Sv. Antonínkem - od r.2025 napojen na SV 510 Horňácko
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0645.6218.0475.01 - Blatnice pod Svatým Antonínkem
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 2061 | 2047 | 2045 | 2036 | 2021 | 2004 | 1985 | 1966
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1859 | 1870 | 1905 | 1935 | 1920 | 1904 | 1886 | 1868
dtto | % | 90.1989 | 91.3532 | 93.154 | 95.0393 | 95.0025 | 95.01 | 95.0126 | 95.0153
počet osob s ČOP | os. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1859 | 1870 | 1905 | 1935 | 1920 | 1904 | 1886 | 1868
dtto | % | 88.7775 | 89.9038 | 91.6747 | 93.5234 | 93.4761 | 93.4708 | 93.4589 | 93.4467
délka vodovodních řadů | km | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 9.6712 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 9.6712 | 9.6712 | 9.6712 | 9.6712 | 9.6712
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.090559 | 0.090293 | 0.087566 | 0.080648 | 0.080049 | 0.079409 | 0.07869 | 0.07797
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.041406 | 0.045184 | 0.052009 | 0.058908 | 0.05847 | 0.058003 | 0.057477 | 0.056952
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.039 | 0.042778 | 0.049603 | 0.056502 | 0.056064 | 0.055597 | 0.055071 | 0.054546
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.002406 | 0.002406 | 0.002406 | 0.002406 | 0.002406 | 0.002406 | 0.002406 | 0.002406
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.049153 | 0.045109 | 0.035558 | 0.02174 | 0.021579 | 0.021406 | 0.021212 | 0.021018
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 280.1616 | 282.5383 | 280.6766 | 267.3946 | 265.3918 | 263.2554 | 260.8519 | 258.4485
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 57.4768 | 62.6744 | 71.3372 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 61.0226 | 66.1995 | 74.7975 | 83.4066 | 83.4332 | 83.4621 | 83.4951 | 83.5288
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 133.4625 | 132.2877 | 125.9357 | 114.1884 | 114.2249 | 114.2644 | 114.3096 | 114.3557
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 2.3768 | 2.1813 | 1.7194 | 1.0513 | 1.0435 | 1.0351 | 1.0257 | 1.0164
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Qp | m3/d | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 65.4384 | 63.0617 | 64.9234 | 78.2054 | 80.2082 | 82.3446 | 84.7481 | 87.1515
Qp | m3/d | 97.4932 | 98.222 | 105.6926 | 124.6454 | 126.2882 | 128.0406 | 130.0121 | 131.9835
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 65.4384 | 63.0617 | 64.9234 | 78.2054 | 80.2082 | 82.3446 | 84.7481 | 87.1515
Qp | m3/d | 97.4932 | 98.222 | 105.6926 | 124.6454 | 126.2882 | 128.0406 | 130.0121 | 131.9835
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 6.7776 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 6.7776 | 6.7776 | 6.7776 | 6.7776 | 6.7776
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 520-sam. vod. Blatnice pod Sv. Antonínkem - od r.2025 napojen na SV 510 Horňácko
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0645.6218.0475.01 - Blatnice pod Svatým Antonínkem
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 2061 | 2047 | 2045 | 2036 | 2021 | 2004 | 1985 | 1966
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1859 | 1870 | 1905 | 1935 | 1920 | 1904 | 1886 | 1868
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1859 | 1870 | 1905 | 1935 | 1920 | 1904 | 1886 | 1868
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 248.1068 | 247.378 | 239.9074 | 220.9546 | 219.3118 | 217.5594 | 215.5879 | 213.6165
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 280.1616 | 282.5383 | 280.6766 | 267.3946 | 265.3918 | 263.2554 | 260.8519 | 258.4485
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.090559 | 0.090293 | 0.087566 | 0.080648 | 0.080049 | 0.079409 | 0.07869 | 0.07797
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.041406 | 0.045184 | 0.052009 | 0.058908 | 0.05847 | 0.058003 | 0.057477 | 0.056952
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.039 | 0.042778 | 0.049603 | 0.056502 | 0.056064 | 0.055597 | 0.055071 | 0.054546
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.002406 | 0.002406 | 0.002406 | 0.002406 | 0.002406 | 0.002406 | 0.002406 | 0.002406
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.035153 | 0.031594 | 0.023384 | 0.011782 | 0.011694 | 0.011601 | 0.011495 | 0.01139
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.014 | 0.013515 | 0.012174 | 0.0099588 | 0.0098848 | 0.0098058 | 0.009717 | 0.0096281
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 57.4768 | 62.6744 | 71.3372 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 61.0226 | 66.1995 | 74.7975 | 83.4066 | 83.4332 | 83.4621 | 83.4951 | 83.5288
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 133.4625 | 132.2877 | 125.9357 | 114.1884 | 114.2249 | 114.2644 | 114.3096 | 114.3557
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.1053 | 1.8922 | 1.4005 | 0.70561 | 0.70037 | 0.69477 | 0.68847 | 0.68218
celk.délka potrubí | Lc | km | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68
celk.náhradní délka | Ln | km | 16.697 | 16.697 | 16.697 | 16.697 | 16.697 | 16.697 | 16.697 | 16.697
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 1.2267 | 1.2267 | 1.2267 | 1.2267 | 1.2267
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 520-sam. vod. Blatnice pod Sv. Antonínkem - od r.2025 napojen na SV 510 Horňácko
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0645.6218.0475.01 - Blatnice pod Svatým Antonínkem
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Jímací studna |  |  |  | 4 |  | 1970
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Obora |  |  |  | 4 | 1.5
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | čerpací stanice |  |  | 2 | 60
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Kamenice |  | 268.3 | 264.5 | 400 |  | 1970
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Blatnice pod Svatým Antonínkem |  |  | < 100 | 14.553
S.S |  | RVS Blatnice pod Svatým Antonínkem |  |  | 101-300 | 6.127
S.R |  | RVS Blatnice pod Svatým Antonínkem |  |  | < 100 | 2 |  |  |  | 6.7776 | 2029/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Blatnice pod Svatým Antonínkem |  |  | 497 | 1.55
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 6.7776 |  | 0