## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 522-sam. vod. Kněždub - od r.2025 napojen na SV 510 Horňácko
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0645.6218.0480.01 - Kněždub
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1116 | 1108 | 1107 | 1102 | 1094 | 1085 | 1075 | 1065
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1015 | 1019 | 1035 | 1047 | 1040 | 1031 | 1022 | 1012
dtto | % | 90.9498 | 91.9675 | 93.4959 | 95.0091 | 95.064 | 95.023 | 95.0698 | 95.0235
počet osob s ČOP | os. | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
počet zásob. osob s ČOP | os. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
dtto | % | 5.9259 | 5.9259 | 5.9259 | 5.9259 | 5.9259 | 5.9259 | 5.9259 | 5.9259
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1031 | 1035 | 1051 | 1063 | 1056 | 1047 | 1038 | 1028
dtto | % | 74.3867 | 75.1089 | 76.3253 | 77.4781 | 77.4194 | 77.2694 | 77.1747 | 77.0037
délka vodovodních řadů | km | 8.171 | 8.171 | 8.171 | 8.971 | 8.971 | 8.971 | 8.971 | 8.971
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 8.171 | 8.171 | 8.171 | 8.971 | 8.971 | 8.971 | 8.971 | 8.971
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 8.9176 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.042863 | 0.043449 | 0.044708 | 0.04582 | 0.045531 | 0.04516 | 0.044788 | 0.044375
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.038695 | 0.038838 | 0.039413 | 0.039844 | 0.039592 | 0.039269 | 0.038946 | 0.038587
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.037025 | 0.037168 | 0.037743 | 0.038174 | 0.037922 | 0.037599 | 0.037276 | 0.036917
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.00167 | 0.00167 | 0.00167 | 0.00167 | 0.00167 | 0.00167 | 0.00167 | 0.00167
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.004168 | 0.004611 | 0.0052955 | 0.0059766 | 0.0059389 | 0.0058904 | 0.0058419 | 0.005788
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 147.8629 | 149.5881 | 153.5101 | 156.9108 | 155.9121 | 154.6282 | 153.3442 | 151.9176
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 98.3872 | 98.3872 | 98.3872 | 98.3872 | 98.3872 | 98.3872 | 98.3872 | 98.3872
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 102.825 | 102.8078 | 102.7405 | 102.6914 | 102.7199 | 102.7572 | 102.7951 | 102.8379
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 113.9008 | 115.0134 | 116.5449 | 118.0951 | 118.1279 | 118.1707 | 118.2143 | 118.2636
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.5101 | 0.56431 | 0.64809 | 0.66621 | 0.66201 | 0.6566 | 0.6512 | 0.64519
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 490.752 | 490.752 | 490.752 | 490.752 | 490.752 | 490.752 | 490.752 | 490.752
Qp | m3/d | 490.752 | 490.752 | 490.752 | 490.752 | 490.752 | 490.752 | 490.752 | 490.752
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 342.8891 | 341.1639 | 337.2419 | 333.8412 | 334.8399 | 336.1238 | 337.4078 | 338.8344
Qp | m3/d | 373.3203 | 371.7131 | 368.2633 | 365.2169 | 366.0089 | 367.0272 | 368.0455 | 369.177
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 342.8891 | 341.1639 | 337.2419 | 333.8412 | 334.8399 | 336.1238 | 337.4078 | 338.8344
Qp | m3/d | 373.3203 | 371.7131 | 368.2633 | 365.2169 | 366.0089 | 367.0272 | 368.0455 | 369.177
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 2.8057 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 2.8057 | 2.8057 | 2.8057 | 2.8057 | 2.8057
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 522-sam. vod. Kněždub - od r.2025 napojen na SV 510 Horňácko
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0645.6218.0480.01 - Kněždub
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1116 | 1108 | 1107 | 1102 | 1094 | 1085 | 1075 | 1065
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1015 | 1019 | 1035 | 1047 | 1040 | 1031 | 1022 | 1012
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1031 | 1035 | 1051 | 1063 | 1056 | 1047 | 1038 | 1028
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 117.4317 | 119.0389 | 122.4887 | 125.5351 | 124.7431 | 123.7248 | 122.7065 | 121.575
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 147.8629 | 149.5881 | 153.5101 | 156.9108 | 155.9121 | 154.6282 | 153.3442 | 151.9176
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.042863 | 0.043449 | 0.044708 | 0.04582 | 0.045531 | 0.04516 | 0.044788 | 0.044375
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.038695 | 0.038838 | 0.039413 | 0.039844 | 0.039592 | 0.039269 | 0.038946 | 0.038587
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.037025 | 0.037168 | 0.037743 | 0.038174 | 0.037922 | 0.037599 | 0.037276 | 0.036917
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.00167 | 0.00167 | 0.00167 | 0.00167 | 0.00167 | 0.00167 | 0.00167 | 0.00167
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000968 | 0.0016549 | 0.0028103 | 0.0039844 | 0.0039592 | 0.0039269 | 0.0038946 | 0.0038587
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0032 | 0.0029561 | 0.0024852 | 0.0019922 | 0.0019796 | 0.0019635 | 0.0019473 | 0.0019293
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 98.3872 | 98.3872 | 98.3872 | 98.3872 | 98.3872 | 98.3872 | 98.3872 | 98.3872
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 102.825 | 102.8078 | 102.7405 | 102.6914 | 102.7199 | 102.7572 | 102.7951 | 102.8379
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 113.9008 | 115.0134 | 116.5449 | 118.0951 | 118.1279 | 118.1707 | 118.2143 | 118.2636
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.095785 | 0.16376 | 0.27809 | 0.37449 | 0.37213 | 0.36909 | 0.36606 | 0.36268
celk.délka potrubí | Lc | km | 8.171 | 8.171 | 8.171 | 8.971 | 8.971 | 8.971 | 8.971 | 8.971
celk.náhradní délka | Ln | km | 10.106 | 10.106 | 10.106 | 10.6393 | 10.6393 | 10.6393 | 10.6393 | 10.6393
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 522-sam. vod. Kněždub - od r.2025 napojen na SV 510 Horňácko
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0645.6218.0480.01 - Kněždub
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Kopaná studna |  |  |  | 5.68 |  | 1990
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Kněždub |  |  | 5.68 | 41
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Kněždub |  | 233.9 | 230 | 500 |  | 1993
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Kněždub |  |  | < 100 | 0.738
S.S |  | RVS Kněždub |  |  | 101-300 | 7.433
S.N |  | RVS Kněždub |  |  | < 100 | 0.8 | [5 empty] | 2.8057 | 2028/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Kněždub |  |  | 276 | 1.2
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.8057