## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 503-SV Veselí-Strážnice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0645.6218.0494.00 - Veselí nad Moravou
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 11160 | 11084 | 11072 | 11024 | 10945 | 10850 | 10751 | 10646
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 11160 | 11084 | 11072 | 11024 | 10945 | 10850 | 10751 | 10646
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 11160 | 11084 | 11072 | 11024 | 10945 | 10850 | 10751 | 10646
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 1398.2466 | 1390.8423 | 1389.6732 | 1384.9968 | 1377.3003 | 1368.0449 | 1358.3999 | 1348.1703
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 1673.5002 | 1664.2214 | 1662.7564 | 1656.8961 | 1647.2511 | 1635.6527 | 1623.5658 | 1610.7465
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.51036 | 0.50766 | 0.50723 | 0.50552 | 0.50271 | 0.49934 | 0.49582 | 0.49208
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.43068 | 0.4284 | 0.42804 | 0.4266 | 0.42423 | 0.42138 | 0.41841 | 0.41526
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.33489 | 0.33261 | 0.33225 | 0.33081 | 0.32844 | 0.32559 | 0.32262 | 0.31947
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.095789 | 0.095789 | 0.095789 | 0.095789 | 0.095789 | 0.095789 | 0.095789 | 0.095789
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.062765 | 0.062433 | 0.06238 | 0.06217 | 0.061825 | 0.061409 | 0.060976 | 0.060517
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.016914 | 0.016824 | 0.01681 | 0.016754 | 0.016661 | 0.016549 | 0.016432 | 0.016308
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 82.2144 | 82.2144 | 82.2144 | 82.2144 | 82.2144 | 82.2144 | 82.2144 | 82.2144
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 105.7301 | 105.8913 | 105.917 | 106.0202 | 106.192 | 106.402 | 106.6247 | 106.8655
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 125.2909 | 125.482 | 125.5124 | 125.6347 | 125.8383 | 126.0871 | 126.351 | 126.6363
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.2009 | 1.1945 | 1.1935 | 1.1895 | 1.1829 | 1.1749 | 1.1666 | 1.1578
celk.délka potrubí | Lc | km | 51.535 | 51.535 | 51.535 | 51.535 | 51.535 | 51.535 | 51.535 | 51.535
celk.náhradní délka | Ln | km | 52.267 | 52.267 | 52.267 | 52.267 | 52.267 | 52.267 | 52.267 | 52.267
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 503-SV Veselí-Strážnice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0645.6218.0494.00 - Veselí nad Moravou
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Veselí nad Moravou |  |  | < 100 | 25.337
S.S |  | RVS Veselí nad Moravou |  |  | 101-300 | 24.852
S.S |  | RVS Veselí nad Moravou |  |  | 301-500 | 0.606
S.S |  | RVS Veselí nad Moravou |  |  | > 500 | 0.74
S.R |  | RVS Veselí nad Moravou |  |  | < 100 | 1.97 |  |  |  | 8.668 | 2025/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Veselí nad Moravou |  |  | 2032 | 16.118
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 8.668 |  | 0