## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 501-SV Hodonín
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
501-SV Hodonín
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 28269 | 28076 | 28046 | 27926 | 27724 | 27484 | 27232 | 26966
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 28103 | 27950 | 27983 | 27926 | 27724 | 27484 | 27232 | 26966
dtto | % | 99.4128 | 99.5512 | 99.7754 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
počet zásob. osob s ČOP | os. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
dtto | % | 61.5385 | 61.5385 | 61.5385 | 61.5385 | 61.5385 | 61.5385 | 61.5385 | 61.5385
počet všech zásob.obyvatel | os. | 28127 | 27974 | 28007 | 27950 | 27748 | 27508 | 27256 | 26990
dtto | % | 99.3606 | 99.4985 | 99.7223 | 99.9464 | 99.946 | 99.9455 | 99.945 | 99.9445
délka vodovodních řadů | km | 124.859 | 124.859 | 124.859 | 124.859 | 125.159 | 125.159 | 125.159 | 125.159
- z toho přivodné řady | km | 19.018 | 19.018 | 19.018 | 19.018 | 19.318 | 19.318 | 19.318 | 19.318
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 105.841 | 105.841 | 105.841 | 105.841 | 105.841 | 105.841 | 105.841 | 105.841
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 1.6375 | 1.6744 | 1.7463 | 1.8148 | 1.8068 | 1.7972 | 1.7872 | 1.7766
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 1.6078 | 1.6025 | 1.6037 | 1.6018 | 1.5947 | 1.5862 | 1.5774 | 1.568
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.98799 | 0.98265 | 0.98386 | 0.98191 | 0.97482 | 0.96639 | 0.95753 | 0.94819
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.61986 | 0.61986 | 0.61986 | 0.61986 | 0.61986 | 0.61986 | 0.61986 | 0.61986
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.02963 | 0.071901 | 0.14262 | 0.21304 | 0.21209 | 0.21097 | 0.20979 | 0.20855
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 5298.2856 | 5395.0786 | 5593.14 | 5779.1365 | 5751.2766 | 5718.1746 | 5683.4155 | 5646.7285
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 96.2354 | 96.2388 | 96.2442 | 96.2495 | 96.2496 | 96.2496 | 96.2495 | 96.2496
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 156.6133 | 156.9469 | 156.8808 | 157.0098 | 157.4521 | 157.9861 | 158.5569 | 159.171
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 159.4995 | 163.9888 | 170.8318 | 177.8921 | 178.3933 | 178.9983 | 179.6449 | 180.3407
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.23731 | 0.57586 | 1.1422 | 1.7062 | 1.6946 | 1.6856 | 1.6762 | 1.6663
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -5298.2856 | -5395.0786 | -5593.14 | -5779.1365 | -4023.2766 | -3990.1746 | -3955.4155 | -3918.7285
Qp | m3/d | -4486.2415 | -4587.4236 | -4784.4871 | -4972.0842 | -3222.0568 | -3195.8848 | -3168.4026 | -3139.396
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 5298.2861 | 5395.0791 | 5593.1406 | 5779.1367 | 4023.2771 | 3990.175 | 3955.416 | 3918.729
Qp | m3/d | 4486.2417 | 4587.4238 | 4784.4873 | 4972.0845 | 3222.0571 | 3195.885 | 3168.4028 | 3139.3962
bilance Qd | m3/d | 0.00053932 | 0.00045378 | 0.000598 | 0.00024741 | 1728.0005 | 1728.0005 | 1728.0005 | 1728.0005
Qp | m3/d | 0.00021669 | 0.00024885 | 0.0001927 | 0.00024188 | 1728.0003 | 1728.0003 | 1728.0003 | 1728.0003
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 3.1667 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0645.6206.0160.01 - Hodonín
CZ0645.6206.0170.01 - Rohatec

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 501-SV Hodonín
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
501-SV Hodonín
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 28269 | 28076 | 28046 | 27926 | 27724 | 27484 | 27232 | 26966
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 28103 | 27950 | 27983 | 27926 | 27724 | 27484 | 27232 | 26966
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 28127 | 27974 | 28007 | 27950 | 27748 | 27508 | 27256 | 26990
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 4486.2415 | 4587.4236 | 4784.4871 | 4972.0842 | 4950.0568 | 4923.8848 | 4896.4026 | 4867.396
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 5298.2856 | 5395.0786 | 5593.14 | 5779.1365 | 5751.2766 | 5718.1746 | 5683.4155 | 5646.7285
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 1.6375 | 1.6744 | 1.7463 | 1.8148 | 1.8068 | 1.7972 | 1.7872 | 1.7766
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 1.6078 | 1.6025 | 1.6037 | 1.6018 | 1.5947 | 1.5862 | 1.5774 | 1.568
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.98799 | 0.98265 | 0.98386 | 0.98191 | 0.97482 | 0.96639 | 0.95753 | 0.94819
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.61986 | 0.61986 | 0.61986 | 0.61986 | 0.61986 | 0.61986 | 0.61986 | 0.61986
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.02228 | 0.054058 | 0.10722 | 0.16018 | 0.15947 | 0.15862 | 0.15774 | 0.1568
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00735 | 0.017843 | 0.035391 | 0.052859 | 0.052624 | 0.052346 | 0.052054 | 0.051746
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 96.2354 | 96.2388 | 96.2442 | 96.2495 | 96.2496 | 96.2496 | 96.2495 | 96.2496
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 156.6133 | 156.9469 | 156.8808 | 157.0098 | 157.4521 | 157.9861 | 158.5569 | 159.171
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 159.4995 | 163.9888 | 170.8318 | 177.8921 | 178.3933 | 178.9983 | 179.6449 | 180.3407
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.13528 | 0.32824 | 0.65106 | 0.97259 | 0.96594 | 0.96083 | 0.95547 | 0.94981
celk.délka potrubí | Lc | km | 124.859 | 124.859 | 124.859 | 124.859 | 125.159 | 125.159 | 125.159 | 125.159
celk.náhradní délka | Ln | km | 164.691 | 164.691 | 164.691 | 164.691 | 165.091 | 165.091 | 165.091 | 165.091
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0645.6206.0160.01 - Hodonín
CZ0645.6206.0170.01 - Rohatec

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 501-SV Hodonín
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
501-SV Hodonín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Studna Kout | odstavena z provozu v r.1997 |  |  | 20 |  | 1972
Z.S |  | Studny Důl Ján | odstaveny z provozu v r.1997 |  |  | 8 |  | 1969
Z.S |  | Studny Gebhart-Zásada | odstaveny z provozu v r.2003 |  |  | 80 |  | 1952 | 1969
Z.S |  | Studny Perunské | odstaveny z provozu v r.2003 |  |  | 7 |  | 1941
Z.N |  | Vrt |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1.35 | 2030/2035
Z.N |  | Vrt |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1.35 | 2030/2035
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Hodonín |  |  |  | 160 | 345.54 | 1960 | /2003
U.R |  | ÚV Hodonín |  |  |  | 100 |  |  |  | 235 | 2030/2035
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Kout-odstavena z provozu |  |  | 30 | 35 |  | 1972
C.S |  | ČS Perunské-odstavena z provozu |  |  | 10 | 3.74 |  | 1941
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Hodonín I v ÚV Hodonín |  | 177.58 | 172.88 | 1300 |  | 1960
V.S |  | VDJ Hodonín II v ÚV Hodonín |  | 177.58 | 172.88 | 1100 |  | 1960
V.S |  | VDJ Pánov I |  | 212 | 208.3 | 1200 |  | 1951
V.S |  | VDJ Pánov II |  | 212 | 207 | 2000 |  | 1953
V.S |  | VDJ Pánov III |  | 212 | 207 | 6000 |  | 1975
V.N |  | VDJ Pánov IV-přístavba |  | 212 | 207 | 400 | [5 empty] | 5.305 | 2025/2027
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | VDJ Vracov - VDJ Pánov - přívodní řad P 5 |  |  | 101-300 | 0.029
R.S |  | VDJ Vracov - VDJ Pánov - přívodní řad P 5 |  |  | 301-500 | 16.527
R.S |  | ÚV Hodonín-VDJ Pánov-přívodní řad P 4.1 |  |  | 301-500 | 2.462
R.N |  | Propojovací řady |  |  | 101-300 | 0.3 | [5 empty] | 1.1 | 2030/2035
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 345.54 |  |  | 235 |  | 9.105