## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 502-SV Koryčany-Kyjov-Klobouky
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
502-SV Koryčany-Kyjov-Klobouky
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 32077 | 31858 | 31820 | 31688 | 31459 | 31184 | 30900 | 30597
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 30277 | 30417 | 30936 | 31354 | 31127 | 30853 | 30572 | 30272
dtto | % | 94.3885 | 95.4768 | 97.2219 | 98.946 | 98.9447 | 98.9386 | 98.9385 | 98.9378
počet osob s ČOP | os. | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 30277 | 30417 | 30936 | 31354 | 31127 | 30853 | 30572 | 30272
dtto | % | 90.2902 | 91.304 | 92.9679 | 94.5993 | 94.5678 | 94.5251 | 94.4863 | 94.4436
délka vodovodních řadů | km | 287.677 | 287.677 | 287.777 | 296.747 | 297.247 | 297.247 | 297.247 | 297.247
- z toho přivodné řady | km | 84.593 | 84.593 | 84.693 | 92.713 | 93.213 | 93.213 | 93.213 | 93.213
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0.11807 | 8.6504 | 0.53641 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 203.084 | 203.084 | 203.084 | 204.034 | 204.034 | 204.034 | 204.034 | 204.034
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0.46561 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 1.4974 | 1.5247 | 1.5812 | 1.6349 | 1.6263 | 1.616 | 1.6054 | 1.5941
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 1.3616 | 1.3711 | 1.3968 | 1.4202 | 1.4128 | 1.4038 | 1.3947 | 1.3849
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.9638 | 0.97325 | 0.99897 | 1.0224 | 1.015 | 1.006 | 0.99686 | 0.98708
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.39781 | 0.39781 | 0.39781 | 0.39781 | 0.39781 | 0.39781 | 0.39781 | 0.39781
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.13578 | 0.15362 | 0.1844 | 0.21471 | 0.21355 | 0.21216 | 0.21074 | 0.20922
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 4894.5948 | 4977.1182 | 5153.0474 | 5319.3625 | 5289.8528 | 5254.2274 | 5217.6933 | 5178.69
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 87.2127 | 87.6624 | 88.4698 | 89.3334 | 89.3338 | 89.3339 | 89.3339 | 89.334
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 123.2098 | 123.4938 | 123.7 | 124.094 | 124.3478 | 124.6589 | 124.9835 | 125.3369
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 135.4967 | 137.3308 | 140.0303 | 142.855 | 143.1441 | 143.4986 | 143.8689 | 144.2718
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.472 | 0.53401 | 0.64076 | 0.72353 | 0.71843 | 0.71375 | 0.70896 | 0.70385
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752
Qp | m3/d | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -142.5948 | -225.1182 | -401.0474 | -567.3625 | -537.8528 | -502.2274 | -465.6933 | -426.69
Qp | m3/d | 649.567 | 574.81 | 420.0232 | 272.9252 | 296.3547 | 324.6377 | 353.641 | 384.6052
voda předaná Qd | m3/d | -1463.0214 | -1466.5376 | -1471.5741 | -1476.1725 | -1475.6357 | -1474.7122 | -1473.9176 | -1472.9836
Qp | m3/d | -1041.5095 | -1044.5396 | -1048.6027 | -1052.3362 | -1051.9081 | -1051.1741 | -1050.542 | -1049.7979
voda převzatá Qd | m3/d | 1605.6162 | 1691.6558 | 1872.6216 | 2043.535 | 2013.4885 | 1976.9397 | 1939.611 | 1899.6735
Qp | m3/d | 391.9425 | 469.7294 | 628.5794 | 779.4109 | 755.5532 | 726.5364 | 696.9009 | 665.1924
bilance Qd | m3/d | 4752.0001 | 4752 | 4752.0001 | 4752 | 4752 | 4752.0001 | 4752.0001 | 4751.9998
Qp | m3/d | 4752 | 4751.9998 | 4751.9999 | 4751.9999 | 4751.9998 | 4752 | 4751.9999 | 4751.9997
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 7.1523 | 28.2062 | 2.5 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 7.1523 | 35.3584 | 37.8584 | 37.8584 | 37.8584 | 37.8584
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0645.6206.0162.01 - Karlín
CZ0645.6210.0229.01 - Archlebov
CZ0645.6210.0230.01 - Bukovany
CZ0645.6210.0233.01 - Dambořice
CZ0645.6210.0235.01 - Dražůvky
CZ0645.6210.0236.01 - Hovorany
CZ0645.6210.0241.00 - Kyjov
CZ0645.6210.0241.01 - Kyjov - část obce Bohuslavice
CZ0645.6210.0246.01 - Mouchnice
CZ0645.6210.0247.01 - Násedlovice
CZ0645.6210.0248.01 - Nechvalín
CZ0645.6210.0249.01 - Nenkovice
CZ0645.6210.0250.01 - Ostrovánky
CZ0645.6210.0253.01 - Sobůlky
CZ0645.6210.0254.01 - Stavěšice
CZ0645.6210.0255.01 - Strážovice
CZ0645.6210.0256.00 - Svatobořice-Mistřín
CZ0645.6210.0258.01 - Šardice
CZ0645.6210.0260.01 - Uhřice
CZ0645.6210.0262.01 - Věteřov
CZ0645.6210.0267.01 - Žarošice - část obce Silničná
CZ0645.6210.0267.02 - Žarošice - část obce Zdravá Voda
CZ0645.6210.0267.03 - Žarošice - část obce Žarošice
CZ0645.6210.0268.01 - Ždánice
CZ0645.6210.0269.01 - Želetice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 502-SV Koryčany-Kyjov-Klobouky
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
502-SV Koryčany-Kyjov-Klobouky
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 32077 | 31858 | 31820 | 31688 | 31459 | 31184 | 30900 | 30597
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 30277 | 30417 | 30936 | 31354 | 31127 | 30853 | 30572 | 30272
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 30277 | 30417 | 30936 | 31354 | 31127 | 30853 | 30572 | 30272
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 4102.433 | 4177.19 | 4331.9768 | 4479.0748 | 4455.6453 | 4427.3623 | 4398.359 | 4367.3948
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 4894.5948 | 4977.1182 | 5153.0474 | 5319.3625 | 5289.8528 | 5254.2274 | 5217.6933 | 5178.69
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 1.4974 | 1.5247 | 1.5812 | 1.6349 | 1.6263 | 1.616 | 1.6054 | 1.5941
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 1.3616 | 1.3711 | 1.3968 | 1.4202 | 1.4128 | 1.4038 | 1.3947 | 1.3849
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.9638 | 0.97325 | 0.99897 | 1.0224 | 1.015 | 1.006 | 0.99686 | 0.98708
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.39781 | 0.39781 | 0.39781 | 0.39781 | 0.39781 | 0.39781 | 0.39781 | 0.39781
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.10883 | 0.12137 | 0.14327 | 0.16501 | 0.16412 | 0.16305 | 0.16195 | 0.16078
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.02695 | 0.032251 | 0.041128 | 0.049693 | 0.04943 | 0.049112 | 0.048786 | 0.048439
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 87.2127 | 87.6624 | 88.4698 | 89.3334 | 89.3338 | 89.3339 | 89.3339 | 89.334
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 123.2098 | 123.4938 | 123.7 | 124.094 | 124.3478 | 124.6589 | 124.9835 | 125.3369
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 135.4967 | 137.3308 | 140.0303 | 142.855 | 143.1441 | 143.4986 | 143.8689 | 144.2718
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.29191 | 0.32554 | 0.38413 | 0.43432 | 0.43084 | 0.42803 | 0.42514 | 0.42206
celk.délka potrubí | Lc | km | 287.677 | 287.677 | 287.777 | 296.747 | 297.247 | 297.247 | 297.247 | 297.247
celk.náhradní délka | Ln | km | 372.8289 | 372.8289 | 372.9623 | 379.9323 | 380.9323 | 380.9323 | 380.9323 | 380.9323
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0645.6206.0162.01 - Karlín
CZ0645.6210.0229.01 - Archlebov
CZ0645.6210.0230.01 - Bukovany
CZ0645.6210.0233.01 - Dambořice
CZ0645.6210.0235.01 - Dražůvky
CZ0645.6210.0236.01 - Hovorany
CZ0645.6210.0241.00 - Kyjov
CZ0645.6210.0241.01 - Kyjov - část obce Bohuslavice
CZ0645.6210.0246.01 - Mouchnice
CZ0645.6210.0247.01 - Násedlovice
CZ0645.6210.0248.01 - Nechvalín
CZ0645.6210.0249.01 - Nenkovice
CZ0645.6210.0250.01 - Ostrovánky
CZ0645.6210.0253.01 - Sobůlky
CZ0645.6210.0254.01 - Stavěšice
CZ0645.6210.0255.01 - Strážovice
CZ0645.6210.0256.00 - Svatobořice-Mistřín
CZ0645.6210.0258.01 - Šardice
CZ0645.6210.0260.01 - Uhřice
CZ0645.6210.0262.01 - Věteřov
CZ0645.6210.0267.01 - Žarošice - část obce Silničná
CZ0645.6210.0267.02 - Žarošice - část obce Zdravá Voda
CZ0645.6210.0267.03 - Žarošice - část obce Žarošice
CZ0645.6210.0268.01 - Ždánice
CZ0645.6210.0269.01 - Želetice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 502-SV Koryčany-Kyjov-Klobouky
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
502-SV Koryčany-Kyjov-Klobouky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Jímací zářezy Archlebov | odstavení z provozu v r.2004 |  |  | 1.5 |  | 1928
Z.S |  | Jímací zářezy Bohuslavice | odstaveny z provozu v r.1990 |  |  | 0.2 |  | 1982
Z.S |  | Studna Bukovany | odstavena z provozu v r.1990 |  |  | 0.2 |  | 1951
Z.S |  | Vodárenská nádrž Koryčany |  |  |  | 55 |  | 1960
Z.S |  | Vrt 62a-Důl Dukla | využití k NZV po r. 2015 |  |  | 30
Z.S |  | Vrt 62-Důl Dukla | využití k NZV po r. 2015 |  |  | 30
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Koryčany |  |  |  | 35 | 3.2839 | 1961
U.N |  | ÚV Dukla |  |  |  | 40 | [5 empty] | 167 | 2030/2035
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Archlebov I-odstavena z provozu
C.S |  | ČS Archlebov -odstavena z provozu
C.S |  | ČS Bukovany |  |  | 7 | 63 |  | 1950
C.S |  | ČS Koryčany v ÚV |  |  | 55 | 65 |  | 1966
C.S |  | ČS Násedlovice |  |  | 10 | 59 |  | 1964
C.N |  | ČS Hovorany |  |  | 20 | 70 | [5 empty] | 5.5 | 2026/2029
C.N |  | ČS Kohůtek |  |  | 25 | 57 | [5 empty] | 2.825 | 2025/2026
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Archlebov II |  | 251.5 | 248.5 | 120 |  | 1949
V.S |  | VDJ Archlebov I-odstaven z provozu |  | 254 | 251.5 | 34 |  | 1928
V.S |  | VDJ Bohuslavice I |  | 268 | 264 | 150 |  | 1982
V.S |  | VDJ Bohuslavice II |  | 263 | 259 | 30 |  | 1961
V.S |  | VDJ Bukovany |  | 338.7 | 335.7 | 100 |  | 1950
V.S |  | VDJ Hovorany I |  | 241.15 | 236 | 400 |  | 1963
V.R |  | VDJ Hovorany I |  | 241.15 | 236 | 400 |  |  |  | 3.7 | 2026/2029
V.S |  | VDJ Hovorany II |  | 241.15 | 236 | 1000 |  | 1986
V.S |  | VDJ Kyjov-Na Kohůtku |  | 246.5 | 242 | 1000 |  | 1952
V.S |  | VDJ Násedlovice |  | 259.2 | 254.2 | 1300 |  | 1994
V.S |  | VDJ Sobůlky |  | 281.3 | 200 | 200 |  | 1972
V.S |  | VDJ Sobůlky u ČS |  | 236.8 | 233.5 | 250 |  | 1970
V.S |  | VDJ Stavěšice |  | 282.15 | 278.85 | 200 |  | 1986
V.S |  | VDJ Strážovice |  | 360 | 356 | 300 |  | 1970
V.S |  | VDJ Svatobořice-odstaven z provozu |  | 239.5 | 231.7 | 400 |  | 1964
V.R |  | VDJ Svatobořice |  | 239.5 | 231.7 | 400 |  |  |  | 5.305 | 2025/2026
V.S |  | VDJ Šardice |  | 244.7 | 237.2 | 400 |  | 1964
V.S |  | VDJ Věteřov |  | 330 | 327 | 200 |  | 1990
V.S |  | VDJ Ždánice I |  | 269 | 264.5 | 500 |  | 1961
V.S |  | VDJ Ždánice II |  | 269 | 264 | 650 |  | 1986
V.S |  | VDJ Želetice |  | 254 | 251.5 | 100 |  | 2000
V.N |  | VDJ Hovorany II-přístavba |  | 241.15 | 236 | 500 | [5 empty] | 6.5 | 2026/2029
V.N |  | VDJ Nenkovice |  | 290 | 287 | 100 | [5 empty] | 1.95 | 2025/2030
V.N |  | VDJ Silničná |  | 303 | 300.5 | 70 | [5 empty] | 1.422 | 2026/2027
V.N |  | VDJ Sobůlky |  | 236.8 | 233.5 | 250 | [5 empty] | 3.855 | 2025/2025
V.N |  | VDJ Strážovice |  | 360 | 356 | 100 | [5 empty] | 1.95 | 2025/2026
V.N |  | VDJ Šardice |  | 244.7 | 237.2 | 150 | [5 empty] | 2.635 | 2025/2026
V.S |  | VDJ Svatobořice II
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Archlebov-přiváděcí řad P1.6.2 |  |  | 101-300 | 1.896
R.S |  | DK Haluzice-VDJ Archlebov-přívodní řad P1.6.2 |  |  | < 100 | 0.078
R.S |  | DK Haluzice-VDJ Archlebov-přívodní řad P1.6.2 |  |  | 101-300 | 6.342
R.S |  | DK Haluzice-VDJ Archlebov-přívodní řad P1.6.2 |  |  | 301-500 | 1.49
R.S |  | VDJ Kohůtek-VDJ Bukovany - přívodní řad P 1.5 |  |  | < 100 | 2.737
R.S |  | VDJ Kohůtek-VDJ Bukovany - přívodní řad P 1.5 |  |  | 101-300 | 1.16
R.S |  | Svatobořice-Hovorany - přiv. řad P8 |  |  | 101-300 | 5.716
R.S |  | Svatobořice-Hovorany - přiv. řad P8 |  |  | 301-500 | 11.699
R.S |  | VDJ Vracov-VDJ Kyjov-Kohůtek- přívodní řad -P 1.2 |  |  | 101-300 | 2.33
R.S |  | VDJ Vracov-VDJ Kyjov-Kohůtek- přívodní řad -P 1.2 |  |  | 301-500 | 1.274
R.S |  | VDJ Vracov-VDJ Kyjov-Kohůtek- přívodní řad -P 1.2 |  |  | > 500 | 5.835
R.S |  | ÚV Koryčany-VDJ Kohůtek-přívodní řad P 1.6 |  |  | < 100 | 0.01
R.S |  | ÚV Koryčany-VDJ Kohůtek-přívodní řad P 1.6 |  |  | 101-300 | 1.351
R.S |  | ÚV Koryčany-VDJ Kohůtek-přívodní řad P 1.6 |  |  | 301-500 | 15.545
R.S |  | VDJ Násedlovice-přívodní řad P3.3.1 |  |  | 101-300 | 3.6
R.S |  | Hovorany-VŠNásedlovice P 3.3 |  |  | < 100 | 0.021
R.S |  | Hovorany-VŠNásedlovice P 3.3 |  |  | 101-300 | 7.624
R.S |  | VDJ Bukovany-VŠ Nechvalín-přívodní řad P1.5.1 |  |  | 101-300 | 1.601
R.S |  | VDJ Kyjov-Kohůtek-Nenkovice - přívodní řad P 1.4. |  |  | 101-300 | 8.605
R.S |  | VDJ Mistřín - přiváděcí řad P8.1 |  |  | 101-300 | 1.847
R.S |  | VDJ Šardice-přívodní řad P 8.2 |  |  | 101-300 | 0.426
R.S |  | Uhřice-Žarošice-přívodní řad P 3.3.2 |  |  | 101-300 | 0.066
R.S |  | Uhřice-Žarošice-přívodní řad P 3.3.2 |  |  | 301-500 | 3.34
R.N |  | Propojovací řad Sobůlky |  |  | 101-300 | 0.1 | [5 empty] | 0.4575 | 2025/2025
R.N |  | Přívodní řad Nenkovice |  |  | < 100 | 0.9 | [5 empty] | 3.3435 | 2025/2030
R.N |  | Zásobovací řad Nenkovice |  |  | < 100 | 0.3 | [5 empty] | 1.1145 | 2025/2030
R.N |  | Přívodní řad Stavěšice |  |  | < 100 | 1.15 | [5 empty] | 4.2723 | 2025/2026
R.N |  | Propojovací řad Strážovice |  |  | 101-300 | 0.9 | [5 empty] | 3.7125 | 2025/2026
R.N |  | Propojovací řad Šardice |  |  | 101-300 | 0.95 | [5 empty] | 3.9188 | 2025/2026
R.N |  | Propojovací řady |  |  | 101-300 | 0.3 | [5 empty] | 1.8 | 2026/2029
R.N |  | Přívodní řad Želetice |  |  | < 100 | 1.45 | [5 empty] | 5.3868 | 2026/2027
R.N |  | Propojovací řad Svatobořice-Mistřín |  |  | 101-300 | 0.12 | [5 empty] | 0.6792 | 2026/2027
R.N |  | Přívodní řad Žarošice Silničná |  |  | < 100 | 0.45 | [5 empty] | 1.5503 | 2026/2027
R.N |  | Zásobovací řad Žarošice Silničná |  |  | < 100 | 0.43 | [5 empty] | 1.5975 | 2026/2027
R.N |  | Zásobovací řad Žarošice Zdravá Voda |  |  | < 100 | 1 | [5 empty] | 3.975 | 2027/2028
R.N |  | Výtlačný řad Svatobořice-Mistřín |  |  | 101-300 | 0.2 | [5 empty] | 1.2 | 2030/2035
R.N |  | Přívodní řad Svatobořice-Mistřín |  |  | 101-300 | 0.3 | [5 empty] | 1.8 | 2030/2035
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 3.2839 |  |  | 9.005 |  | 228.4447