## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 503-SV Veselí-Strážnice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
503-SV Veselí-Strážnice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 23822 | 23659 | 23634 | 23533 | 23362 | 23160 | 22949 | 22724
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 22555 | 22658 | 23058 | 23380 | 23210 | 23009 | 22799 | 22577
dtto | % | 94.6814 | 95.7691 | 97.5628 | 99.3498 | 99.3494 | 99.348 | 99.3464 | 99.3531
počet osob s ČOP | os. | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399
počet zásob. osob s ČOP | os. | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
dtto | % | 6.6476 | 6.6476 | 6.6476 | 6.6476 | 6.6476 | 6.6476 | 6.6476 | 6.6476
počet všech zásob.obyvatel | os. | 22648 | 22751 | 23151 | 23473 | 23303 | 23102 | 22892 | 22670
dtto | % | 89.7982 | 90.7934 | 92.4819 | 94.1481 | 94.1117 | 94.0673 | 94.02 | 93.9767
délka vodovodních řadů | km | 153.234 | 153.234 | 153.434 | 161.234 | 168.984 | 168.984 | 168.984 | 168.984
- z toho přivodné řady | km | 23.155 | 23.155 | 23.155 | 29.805 | 37.555 | 37.555 | 37.555 | 37.555
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 22.3117 | 20.6364 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 130.079 | 130.079 | 130.279 | 131.429 | 131.429 | 131.429 | 131.429 | 131.429
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0.1535 | 0.87499 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 10.4631 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 10.4631 | 9.9832 | 9.9832 | 9.9832 | 9.9832
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 1.0127 | 1.0175 | 1.035 | 1.0528 | 1.0468 | 1.0396 | 1.0322 | 1.0243
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.85245 | 0.85753 | 0.87424 | 0.89053 | 0.88544 | 0.87942 | 0.87313 | 0.86648
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.6648 | 0.66988 | 0.68659 | 0.70288 | 0.69779 | 0.69177 | 0.68549 | 0.67884
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.18765 | 0.18765 | 0.18765 | 0.18765 | 0.18765 | 0.18765 | 0.18765 | 0.18765
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.1603 | 0.15994 | 0.16072 | 0.16224 | 0.16132 | 0.16022 | 0.15908 | 0.15786
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 3321.0653 | 3338.1677 | 3399.8245 | 3462.0091 | 3441.3479 | 3416.9078 | 3391.3792 | 3364.3805
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 80.4209 | 80.6684 | 81.2526 | 82.0389 | 82.0392 | 82.0392 | 82.0393 | 82.0392
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 103.1204 | 103.2651 | 103.4589 | 103.9406 | 104.1007 | 104.2926 | 104.4969 | 104.7167
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 122.5121 | 122.5257 | 122.4786 | 122.8773 | 123.0666 | 123.2935 | 123.5351 | 123.795
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.0461 | 1.0438 | 1.0475 | 1.0063 | 0.95462 | 0.94814 | 0.94137 | 0.9342
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -3321.0653 | -3338.1677 | -3399.8245 | -3462.0091 | 2606.6521 | 2631.0922 | 2656.6208 | 2683.6195
Qp | m3/d | -2774.6539 | -2787.5819 | -2835.5011 | -2884.2993 | 3180.1799 | 3199.6729 | 3220.0338 | 3241.5678
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 3321.0654 | 3338.1677 | 3399.8245 | 3462.0093 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 2774.6538 | 2787.5818 | 2835.501 | 2884.2993 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 9.1287e-05 | -7.0962e-06 | 9.9383e-06 | 0.0001395 | 8654.6521 | 8679.0922 | 8704.6208 | 8731.6195
Qp | m3/d | -0.00010398 | -0.00013733 | -0.00014997 | 1.8478e-05 | 9228.1799 | 9247.6729 | 9268.0338 | 9289.5678
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 16.6253 | 122.0847 | 40.0417 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 16.6253 | 138.71 | 178.7516 | 178.7516 | 178.7516 | 178.7516
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0645.6206.0167.01 - Petrov
CZ0645.6206.0172.01 - Sudoměřice
CZ0645.6218.0481.01 - Kozojídky
CZ0645.6218.0489.01 - Strážnice
CZ0645.6218.0492.01 - Tvarožná Lhota
CZ0645.6218.0494.00 - Veselí nad Moravou
CZ0645.6218.0495.00 - Vnorovy

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 503-SV Veselí-Strážnice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
503-SV Veselí-Strážnice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 23822 | 23659 | 23634 | 23533 | 23362 | 23160 | 22949 | 22724
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 22555 | 22658 | 23058 | 23380 | 23210 | 23009 | 22799 | 22577
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 22648 | 22751 | 23151 | 23473 | 23303 | 23102 | 22892 | 22670
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 2774.6539 | 2787.5819 | 2835.5011 | 2884.2993 | 2867.8201 | 2848.3271 | 2827.9662 | 2806.4322
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 3321.0653 | 3338.1677 | 3399.8245 | 3462.0091 | 3441.3479 | 3416.9078 | 3391.3792 | 3364.3805
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 1.0127 | 1.0175 | 1.035 | 1.0528 | 1.0468 | 1.0396 | 1.0322 | 1.0243
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.85245 | 0.85753 | 0.87424 | 0.89053 | 0.88544 | 0.87942 | 0.87313 | 0.86648
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.6648 | 0.66988 | 0.68659 | 0.70288 | 0.69779 | 0.69177 | 0.68549 | 0.67884
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.18765 | 0.18765 | 0.18765 | 0.18765 | 0.18765 | 0.18765 | 0.18765 | 0.18765
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.12764 | 0.1269 | 0.12689 | 0.12763 | 0.1269 | 0.12603 | 0.12513 | 0.12418
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.032661 | 0.033037 | 0.033826 | 0.034618 | 0.03442 | 0.034186 | 0.033942 | 0.033684
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 80.4209 | 80.6684 | 81.2526 | 82.0389 | 82.0392 | 82.0392 | 82.0393 | 82.0392
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 103.1204 | 103.2651 | 103.4589 | 103.9406 | 104.1007 | 104.2926 | 104.4969 | 104.7167
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 122.5121 | 122.5257 | 122.4786 | 122.8773 | 123.0666 | 123.2935 | 123.5351 | 123.795
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.74758 | 0.74326 | 0.74261 | 0.70704 | 0.65509 | 0.65065 | 0.646 | 0.64108
celk.délka potrubí | Lc | km | 153.234 | 153.234 | 153.434 | 161.234 | 168.984 | 168.984 | 168.984 | 168.984
celk.náhradní délka | Ln | km | 170.74 | 170.74 | 170.8733 | 180.5067 | 193.7067 | 193.7067 | 193.7067 | 193.7067
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 28.2467 | 28.2467 | 28.2467 | 28.2467 | 28.2467
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0645.6206.0167.01 - Petrov
CZ0645.6206.0172.01 - Sudoměřice
CZ0645.6218.0481.01 - Kozojídky
CZ0645.6218.0489.01 - Strážnice
CZ0645.6218.0492.01 - Tvarožná Lhota
CZ0645.6218.0494.00 - Veselí nad Moravou
CZ0645.6218.0495.00 - Vnorovy

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 503-SV Veselí-Strážnice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
503-SV Veselí-Strážnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | JÚ Tvarožná Lhota-studna | odstavena z provozu v r.2001 |  |  | 2.5 |  | 1960
Z.S |  | Studna Milokošť | odstavena z provozu v r.2001 |  |  | 54 |  | 1956
Z.S |  | Studna Vnorovy-Topůlky | odstavena z provozu v r.2002 |  |  | 7 |  | 1935
Z.S |  | Vrt Strážnice HV 22 | odstaven z provozu v r.2001 |  |  | 12 |  | 1992
Z.S |  | Vrt SU 1 | odstaven z provozu v r.2000 |  |  | 2 |  | 1999
Z.R |  | Studna Milokošť |  |  |  | 50 |  |  |  | 3.5 | 2030/2035
Z.N |  | Vrt HV33 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 1.5 | 2030/2035
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Milokošť-odstavena z provozu |  |  | 54 | 70 |  | 1961
C.S |  | ČS Strážnice-odstavena z provozu |  |  | 12 | 60 |  | 1992
C.S |  | ČS SU 1-odstavena z provozu |  |  | 5 | 58 |  | 1991
C.S |  | ČS Tvarožná Lhota |  |  | 5 | 67 |  | 1960
C.S |  | ČS Tvarožná Lhota u VDJ Tv.L. I |  |  | 7 | 63 |  | 1960
C.S |  | ČS Vnorovy-Topůlky-odstavena z provozu |  |  | 7 | 58 |  | 1986
C.R |  | ČS Milokošť |  |  | 60 | 45 |  |  |  | 7.5 | 2030/2035
C.N |  | ČS Veselí nad Moravou |  |  | 20 | 45 | [5 empty] | 3.5 | 2030/2035
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Dražky I |  | 229 | 224 | 2000 |  | 1993
V.S |  | VDJ Dražky I-přístavba |  | 229 | 224 | 2000 |  | 2000
V.S |  | VDJ Petrov |  | 219.9 | 215 | 250 |  | 2000
V.S |  | VDJ Tvarožná Lhota I |  | 235 | 230.8 | 250 |  | 1960
V.S |  | VDJ Tvarožná Lhota II |  | 290 | 286.3 | 150 |  | 1960
V.S |  | VDJ Vnorovy-Lidéřovice-odstaven z provozu |  | 207.5 | 205 | 100 |  | 1960
V.N |  | VDJ Dražky |  | 229 | 224 | 1500 | [5 empty] | 12.9514 | 2025/2030
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Strážnice-Petrov přívodní řad P2.1 |  |  | 101-300 | 4.759
R.S |  | Vodovod Petrov |  |  | < 100 | 1.268
R.S |  | Vodovod Petrov |  |  | 101-300 | 1.214
R.S |  | ÚV Bzenec-Veselí-Strážnice-přiváděcí řad-P2 |  |  | 101-300 | 6.717
R.S |  | ÚV Bzenec-Veselí-Strážnice-přiváděcí řad-P2 |  |  | 301-500 | 9.197
R.R |  | Přívodní řad Strážnice |  |  | 301-500 | 4.3 |  |  |  | 33.4755 | 2025/2030
R.R |  | Přívodní řad Veselí n. M. |  |  | 101-300 | 6.3 |  |  |  | 35.658 | 2025/2030
R.N |  | Přívodní řad Strážnice |  |  | 101-300 | 6.65 | [5 empty] | 30.4237 | 2028/2030
R.N |  | Výtlačný řad Veselí n. M. |  |  | 101-300 | 7.75 | [5 empty] | 43.05 | 2030/2035
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 80.1335 |  | 91.4252