## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 504-SV Podluží
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
504-SV Podluží
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 13812 | 13718 | 13703 | 13643 | 13544 | 13428 | 13304 | 13175
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 12689 | 12805 | 13120 | 13387 | 13290 | 13176 | 13053 | 12928
dtto | % | 91.8694 | 93.3445 | 95.7455 | 98.1236 | 98.1246 | 98.1233 | 98.1133 | 98.1252
počet osob s ČOP | os. | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
počet zásob. osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
dtto | % | 23.5849 | 23.5849 | 23.5849 | 23.5849 | 23.5849 | 23.5849 | 23.5849 | 23.5849
počet všech zásob.obyvatel | os. | 12714 | 12830 | 13145 | 13412 | 13315 | 13201 | 13078 | 12953
dtto | % | 91.3493 | 92.8096 | 95.1915 | 97.5489 | 97.5458 | 97.5395 | 97.5242 | 97.5303
délka vodovodních řadů | km | 120.291 | 120.291 | 122.111 | 123.111 | 123.111 | 123.111 | 123.111 | 123.111
- z toho přivodné řady | km | 31.966 | 31.966 | 33.786 | 33.786 | 33.786 | 33.786 | 33.786 | 33.786
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 5.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 88.325 | 88.325 | 88.325 | 89.325 | 89.325 | 89.325 | 89.325 | 89.325
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.59964 | 0.61694 | 0.65065 | 0.68321 | 0.67939 | 0.67492 | 0.67009 | 0.66518
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.55907 | 0.56616 | 0.582 | 0.59617 | 0.59284 | 0.58893 | 0.58471 | 0.58042
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.42329 | 0.43038 | 0.44622 | 0.4604 | 0.45706 | 0.45315 | 0.44893 | 0.44464
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.13578 | 0.13578 | 0.13578 | 0.13578 | 0.13578 | 0.13578 | 0.13578 | 0.13578
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.040571 | 0.050787 | 0.06865 | 0.087036 | 0.086554 | 0.085988 | 0.085376 | 0.084756
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 1990.7567 | 2043.9928 | 2149.3635 | 2250.218 | 2237.0227 | 2221.5398 | 2204.8369 | 2187.8592
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 91.2145 | 91.9034 | 93.0035 | 94.0473 | 94.0465 | 94.0467 | 94.0475 | 94.0477
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 120.4729 | 120.8974 | 121.3026 | 121.783 | 121.9843 | 122.2258 | 122.4916 | 122.7663
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 129.2155 | 131.7425 | 135.6108 | 139.5623 | 139.7938 | 140.0717 | 140.377 | 140.6932
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.33727 | 0.4222 | 0.56219 | 0.70697 | 0.70305 | 0.69846 | 0.69348 | 0.68845
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048
Qp | m3/d | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 4057.2433 | 4004.0072 | 3898.6365 | 3797.782 | 3810.9773 | 3826.4602 | 3843.1631 | 3860.1408
Qp | m3/d | 4405.1536 | 4357.7435 | 4265.3956 | 4176.1905 | 4186.6459 | 4198.9134 | 4212.1491 | 4225.6008
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 10105.2433 | 10052.0072 | 9946.6365 | 9845.782 | 9858.9773 | 9874.4602 | 9891.1631 | 9908.1408
Qp | m3/d | 10453.1536 | 10405.7435 | 10313.3956 | 10224.1905 | 10234.6459 | 10246.9134 | 10260.1491 | 10273.6008
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 8.1349 | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 8.1349 | 9.8885 | 9.8885 | 9.8885 | 9.8885 | 9.8885
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0645.6206.0156.01 - Čejč
CZ0645.6206.0157.01 - Čejkovice
CZ0645.6206.0158.01 - Dolní Bojanovice
CZ0645.6206.0161.01 - Josefov
CZ0645.6206.0163.01 - Lužice
CZ0645.6206.0166.01 - Nový Poddvorov
CZ0645.6206.0168.01 - Prušánky
CZ0645.6206.0171.01 - Starý Poddvorov
CZ0645.6206.0173.01 - Terezín

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 504-SV Podluží
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
504-SV Podluží
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 13812 | 13718 | 13703 | 13643 | 13544 | 13428 | 13304 | 13175
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 12689 | 12805 | 13120 | 13387 | 13290 | 13176 | 13053 | 12928
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 12714 | 12830 | 13145 | 13412 | 13315 | 13201 | 13078 | 12953
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 1642.8464 | 1690.2565 | 1782.6044 | 1871.8095 | 1861.3541 | 1849.0866 | 1835.8509 | 1822.3992
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 1990.7567 | 2043.9928 | 2149.3635 | 2250.218 | 2237.0227 | 2221.5398 | 2204.8369 | 2187.8592
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.59964 | 0.61694 | 0.65065 | 0.68321 | 0.67939 | 0.67492 | 0.67009 | 0.66518
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.55907 | 0.56616 | 0.582 | 0.59617 | 0.59284 | 0.58893 | 0.58471 | 0.58042
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.42329 | 0.43038 | 0.44622 | 0.4604 | 0.45706 | 0.45315 | 0.44893 | 0.44464
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.13578 | 0.13578 | 0.13578 | 0.13578 | 0.13578 | 0.13578 | 0.13578 | 0.13578
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.032771 | 0.040356 | 0.053621 | 0.06725 | 0.066878 | 0.066442 | 0.06597 | 0.065493
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0078 | 0.010431 | 0.015029 | 0.019786 | 0.019676 | 0.019546 | 0.019406 | 0.019263
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 91.2145 | 91.9034 | 93.0035 | 94.0473 | 94.0465 | 94.0467 | 94.0475 | 94.0477
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 120.4729 | 120.8974 | 121.3026 | 121.783 | 121.9843 | 122.2258 | 122.4916 | 122.7663
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 129.2155 | 131.7425 | 135.6108 | 139.5623 | 139.7938 | 140.0717 | 140.377 | 140.6932
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.16374 | 0.20164 | 0.26551 | 0.33189 | 0.33006 | 0.32791 | 0.32558 | 0.32322
celk.délka potrubí | Lc | km | 120.291 | 120.291 | 122.111 | 123.111 | 123.111 | 123.111 | 123.111 | 123.111
celk.náhradní délka | Ln | km | 200.139 | 200.139 | 201.959 | 202.6257 | 202.6257 | 202.6257 | 202.6257 | 202.6257
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0645.6206.0156.01 - Čejč
CZ0645.6206.0157.01 - Čejkovice
CZ0645.6206.0158.01 - Dolní Bojanovice
CZ0645.6206.0161.01 - Josefov
CZ0645.6206.0163.01 - Lužice
CZ0645.6206.0166.01 - Nový Poddvorov
CZ0645.6206.0168.01 - Prušánky
CZ0645.6206.0171.01 - Starý Poddvorov
CZ0645.6206.0173.01 - Terezín

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 504-SV Podluží
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
504-SV Podluží
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Prameniště I |  |  |  | 30 |  | 1987
Z.S |  | Prameniště II |  |  |  | 18 |  | 1987
Z.S |  | Prameniště III |  |  |  | 22 |  | 1987
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Moravská Nová Ves |  |  |  | 90 | 248.07 | 1983
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS I |  |  | 30 |  |  | 1987
C.S |  | ČS II |  |  | 23 |  |  | 1987
C.S |  | ČS III |  |  | 22 |  |  | 1987
C.S |  | ČS IV |  |  | 30 |  |  | 1987
C.S |  | ČS Starý Poddvorov |  |  | 54 | 60 |  | 1987
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Starý Poddvorov I |  | 236.5 | 231.5 | 5000 |  | 1987
V.S |  | VDJ Starý Poddvorov II |  | 269 | 266 | 2000 |  | 1995
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Čejkovice-přívodní řad P 3.1 |  |  | 101-300 | 2.924
R.S |  | Čejkovice-přívodní řad P 3.1 |  |  | 301-500 | 0.317
R.S |  | ÚV MNVes-VDJ Starý Poddv.-přívodní řad P3 |  |  | > 500 | 11.85
R.S |  | ÚV MNVes-VDJ Pánov-přívodní řad P4 |  |  | 101-300 | 0.02
R.S |  | ÚV MNVes-VDJ Pánov-přívodní řad P4 |  |  | 301-500 | 10.996
R.S |  | ÚV MNVes-VDJ Pánov-přívodní řad P4 |  |  | > 500 | 3.632
R.S |  | VDJ-Starý Poddvorovov-Čejkovice přívodní řad P3.1 |  |  | 101-300 | 2.227
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 248.07 |  |  | 0 |  | 0