## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 505-SV Bzenec-Kyjov-Hodonín
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
505-SV Bzenec-Kyjov-Hodonín
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 35996 | 35750 | 35712 | 35558 | 35300 | 34995 | 34675 | 34336
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 33977 | 34071 | 34567 | 34946 | 34692 | 34393 | 34076 | 33744
dtto | % | 94.391 | 95.3035 | 96.7938 | 98.2789 | 98.2776 | 98.2798 | 98.2725 | 98.2759
počet osob s ČOP | os. | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 33977 | 34071 | 34567 | 34946 | 34692 | 34393 | 34076 | 33744
dtto | % | 91.5551 | 92.421 | 93.8632 | 95.2908 | 95.2684 | 95.2451 | 95.211 | 95.1849
délka vodovodních řadů | km | 300.802 | 300.802 | 301.902 | 303.462 | 312.062 | 312.062 | 312.062 | 312.062
- z toho přivodné řady | km | 58.043 | 58.043 | 59.143 | 60.403 | 69.003 | 69.003 | 69.003 | 69.003
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 1.8599 | 2.086 | 12.4632 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 242.759 | 242.759 | 242.759 | 243.059 | 243.059 | 243.059 | 243.059 | 243.059
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0.12342 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 6.473 | 6.473 | 6.473 | 6.473 | 6.473
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 2.1331 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 1.6466 | 1.6863 | 1.7644 | 1.8387 | 1.8292 | 1.818 | 1.8062 | 1.7937
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 1.4963 | 1.5145 | 1.556 | 1.5946 | 1.5864 | 1.5767 | 1.5665 | 1.5557
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 1.0321 | 1.0503 | 1.0918 | 1.1304 | 1.1222 | 1.1125 | 1.1023 | 1.0915
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.4642 | 0.4642 | 0.4642 | 0.4642 | 0.4642 | 0.4642 | 0.4642 | 0.4642
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.15031 | 0.17179 | 0.20843 | 0.24412 | 0.24283 | 0.24131 | 0.2397 | 0.23801
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 5359.5116 | 5483.3038 | 5731.4394 | 5966.6812 | 5933.8883 | 5895.2451 | 5854.3272 | 5811.4467
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 83.222 | 84.4589 | 86.5346 | 88.6219 | 88.6221 | 88.6213 | 88.6219 | 88.6216
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 120.6524 | 121.786 | 123.3261 | 125.0144 | 125.281 | 125.5989 | 125.9436 | 126.3104
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 132.7728 | 135.5999 | 139.8463 | 144.1535 | 144.4582 | 144.8219 | 145.2155 | 145.6352
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.49971 | 0.5711 | 0.6904 | 0.80447 | 0.77816 | 0.77329 | 0.76811 | 0.76271
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 36115.2 | 36115.2 | 36115.2 | 36115.2 | 46310.4 | 46310.4 | 46310.4 | 46310.4
Qp | m3/d | 36115.2 | 36115.2 | 36115.2 | 36115.2 | 46310.4 | 46310.4 | 46310.4 | 46310.4
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 30755.6884 | 30631.8962 | 30383.7606 | 30148.5188 | 40376.5117 | 40415.1549 | 40456.0728 | 40498.9533
Qp | m3/d | 31603.9781 | 31495.1756 | 31281.133 | 31077.6125 | 41298.8546 | 41329.5403 | 41362.037 | 41396.0873
voda předaná Qd | m3/d | -10224.9678 | -10424.9023 | -10865.5869 | -11284.6816 | -6036.7656 | -5967.1147 | -5895.0269 | -5818.4023
Qp | m3/d | -7652.8379 | -7844.7354 | -8248.5684 | -8635.7949 | -3977.6104 | -3922.4214 | -3865.3037 | -3804.5886
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 56645.9206 | 56322.1938 | 55633.3737 | 54979.0372 | 80650.1461 | 80758.4401 | 80871.4459 | 80990.951
Qp | m3/d | 60066.3402 | 59765.6402 | 59147.7646 | 58557.0176 | 83631.6443 | 83717.5189 | 83807.1333 | 83901.8986
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 9.6591 | 52.8421 | 22.9777 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 9.6591 | 62.5012 | 85.4789 | 85.4789 | 85.4789 | 85.4789
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0645.6206.0159.01 - Dubňany
CZ0645.6206.0165.01 - Mutěnice
CZ0645.6206.0169.01 - Ratíškovice
CZ0645.6210.0231.01 - Bzenec
CZ0645.6210.0232.01 - Čeložnice
CZ0645.6210.0237.01 - Hýsly
CZ0645.6210.0238.01 - Ježov
CZ0645.6210.0239.01 - Kelčany
CZ0645.6210.0240.01 - Kostelec
CZ0645.6210.0242.01 - Labuty
CZ0645.6210.0244.01 - Milotice
CZ0645.6210.0251.01 - Skalka
CZ0645.6210.0252.01 - Skoronice
CZ0645.6210.0261.01 - Vacenovice
CZ0645.6210.0263.01 - Vlkoš
CZ0645.6210.0264.01 - Vracov
CZ0645.6210.0265.01 - Vřesovice
CZ0645.6210.0266.01 - Žádovice
CZ0645.6210.0270.01 - Žeravice
CZ0645.6218.0486.01 - Moravský Písek

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 505-SV Bzenec-Kyjov-Hodonín
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
505-SV Bzenec-Kyjov-Hodonín
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 35996 | 35750 | 35712 | 35558 | 35300 | 34995 | 34675 | 34336
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 33977 | 34071 | 34567 | 34946 | 34692 | 34393 | 34076 | 33744
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 33977 | 34071 | 34567 | 34946 | 34692 | 34393 | 34076 | 33744
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 4511.2219 | 4620.0244 | 4834.067 | 5037.5875 | 5011.5454 | 4980.8597 | 4948.363 | 4914.3127
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 5359.5116 | 5483.3038 | 5731.4394 | 5966.6812 | 5933.8883 | 5895.2451 | 5854.3272 | 5811.4467
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 1.6466 | 1.6863 | 1.7644 | 1.8387 | 1.8292 | 1.818 | 1.8062 | 1.7937
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 1.4963 | 1.5145 | 1.556 | 1.5946 | 1.5864 | 1.5767 | 1.5665 | 1.5557
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 1.0321 | 1.0503 | 1.0918 | 1.1304 | 1.1222 | 1.1125 | 1.1023 | 1.0915
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.4642 | 0.4642 | 0.4642 | 0.4642 | 0.4642 | 0.4642 | 0.4642 | 0.4642
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.11177 | 0.12953 | 0.15962 | 0.18878 | 0.18777 | 0.18659 | 0.18534 | 0.18403
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.038541 | 0.042263 | 0.048816 | 0.055348 | 0.05506 | 0.054721 | 0.054362 | 0.053986
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 83.222 | 84.4589 | 86.5346 | 88.6219 | 88.6221 | 88.6213 | 88.6219 | 88.6216
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 120.6524 | 121.786 | 123.3261 | 125.0144 | 125.281 | 125.5989 | 125.9436 | 126.3104
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 132.7728 | 135.5999 | 139.8463 | 144.1535 | 144.4582 | 144.8219 | 145.2155 | 145.6352
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.29151 | 0.33781 | 0.41511 | 0.4891 | 0.46807 | 0.46513 | 0.462 | 0.45873
celk.délka potrubí | Lc | km | 300.802 | 300.802 | 301.902 | 303.462 | 312.062 | 312.062 | 312.062 | 312.062
celk.náhradní délka | Ln | km | 383.423 | 383.423 | 384.523 | 385.9663 | 401.1664 | 401.1664 | 401.1664 | 401.1664
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 6.473 | 6.473 | 6.473 | 6.473 | 6.473
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 4.3153 | 4.3153 | 4.3153 | 4.3153 | 4.3153
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0645.6206.0159.01 - Dubňany
CZ0645.6206.0165.01 - Mutěnice
CZ0645.6206.0169.01 - Ratíškovice
CZ0645.6210.0231.01 - Bzenec
CZ0645.6210.0232.01 - Čeložnice
CZ0645.6210.0237.01 - Hýsly
CZ0645.6210.0238.01 - Ježov
CZ0645.6210.0239.01 - Kelčany
CZ0645.6210.0240.01 - Kostelec
CZ0645.6210.0242.01 - Labuty
CZ0645.6210.0244.01 - Milotice
CZ0645.6210.0251.01 - Skalka
CZ0645.6210.0252.01 - Skoronice
CZ0645.6210.0261.01 - Vacenovice
CZ0645.6210.0263.01 - Vlkoš
CZ0645.6210.0264.01 - Vracov
CZ0645.6210.0265.01 - Vřesovice
CZ0645.6210.0266.01 - Žádovice
CZ0645.6210.0270.01 - Žeravice
CZ0645.6218.0486.01 - Moravský Písek

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 505-SV Bzenec-Kyjov-Hodonín
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
505-SV Bzenec-Kyjov-Hodonín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Prameniště Bzenec - I |  |  |  | 100 |  | 1993
Z.S |  | Prameniště Bzenec - II |  |  |  | 50
Z.S |  | Prameniště Bzenec - III |  |  |  | 100 |  | 1993
Z.S |  | Prameniště Bzenec - IIIA |  |  |  | 100 |  | 1993
Z.S |  | Prameniště Bzenec - IV |  |  |  | 50
Z.S |  | Prameniště Bzenec - V |  |  |  | 18 |  | 1993
Z.N |  | Studna Bzenec II |  |  |  | 50 | [5 empty] | 1.71 | 2025/2035
Z.N |  | Studna Bzenec IV |  |  |  | 50 | [5 empty] | 1.71 | 2025/2035
Z.N |  | Studna Bzenec V |  |  |  | 18 | [5 empty] | 1.71 | 2025/2035
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Bzenec - Přívoz |  |  |  | 400 | 990.45 | 1993
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Bzenec I |  |  | 100 | 60 |  | 1993
C.S |  | ČS Bzenec Jih |  |  | 100 | 60 |  | 1993
C.S |  | ČS Bzenec Sever |  |  | 100 | 60 |  | 1993
C.S |  | ČS Bzenec V-odstavena z provozu |  |  | 18 | 60 |  | 1993
C.S |  | ČS Čeložnice |  |  | 1.32 | 90 |  | 1995
C.S |  | ČS Kostelec |  |  | 6.2 | 34.58 |  | 1997
C.S |  | ČS Skalka |  |  | 7 | 60 |  | 1996
C.S |  | ČS Žeravice |  |  | 4 | 60 |  | 1997
C.N |  | ČS Bzenec II |  |  | 50 | 60 | [5 empty] | 4.85 | 2025/2035
C.N |  | ČS Bzenec IV |  |  | 50 | 60 | [5 empty] | 4.85 | 2025/2035
C.N |  | ČS Bzenec V |  |  | 18 | 60 | [5 empty] | 2.236 | 2025/2035
C.N |  | ČS Dukla |  |  | 70 | 90 | [5 empty] | 10.3 | 2030/2035
C.N |  | ČS Kostelec |  |  | 7 | 35 | [5 empty] | 1.302 | 2025/2025
C.N |  | ČS Žádovice |  |  | 22 | 15 | [5 empty] | 2.582 | 2026/2028
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Bzenec I |  | 243.9 | 238.9 | 1000 |  | 1960
V.S |  | VDJ Bzenec II |  | 243.9 | 238.9 | 650 |  | 1970
V.S |  | VDJ Čeložnice |  | 315 | 312.5 | 100 |  | 1995
V.S |  | VDJ Kostelec-majetek ZD |  | 253.1 | 249.4 | 100 |  | 1963
V.S |  | VDJ Kyjov U Rocha |  | 252 | 247 | 6000 |  | 1979
V.S |  | VDJ Milotice |  | 231.5 | 228 | 1000 |  | 1987
V.S |  | VDJ Mutěnice |  | 235 | 230 | 650 |  | 1959
V.S |  | VDJ Ratíškovice |  | 245.5 | 240.5 | 2000 |  | 1956
V.S |  | VDJ Vacenovice-věžový GLOBUS |  | 246 | 239.5 | 200 |  | 1987
V.S |  | VDJ Vracov I |  | 250 | 246.1 | 1300 |  | 1992
V.S |  | VDJ Vracov II |  | 270 | 264.7 | 6000 |  | 1979
V.S |  | VDJ Vřesovice |  | 328 | 324 | 200 |  | 1997
V.S |  | VDJ Žeravice I |  | 286 | 282.5 | 100 |  | 1988
V.S |  | VDJ Žeravice II |  | 326.29 | 322.69 | 300 |  | 1996
V.N |  | VDJ Kostelec-II |  | 282 | 279.7 | 200 | [5 empty] | 3.32 | 2025/2025
V.N |  | VDJ Ratíškovice-přístavba |  | 245.5 | 240.5 | 1000 | [5 empty] | 9.64 | 2026/2027
V.N |  | VDJ Žádovice |  | 263 | 257.8 | 800 | [5 empty] | 8.28 | 2026/2028
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | VDJ Ratíškovice-Dubňany přívodní řad P 6.1 |  |  | 301-500 | 2.179
R.S |  | VDJ Ratíškovice-VDJ Mutěnice - přívodní řad P 6 |  |  | 101-300 | 8.984
R.S |  | VDJ Ratíškovice-VDJ Mutěnice - přívodní řad P 6 |  |  | 301-500 | 0.351
R.S |  | ÚV Bzenec-VDJ Bzenec - přívodní řad - P 1.1 |  |  | 101-300 | 5.93
R.S |  | ÚV Bzenec-VDJ Bzenec - přívodní řad - P 1.1 |  |  | 301-500 | 0.068
R.S |  | ČS-1 Mor.Písek-ÚV Bzenec-Přívoz-PS1 |  |  | 301-500 | 5.841
R.S |  | ČS3 Bzenec- ÚV Bzenec-Přívoz PS3 |  |  | 101-300 | 0.025
R.S |  | ČS3 Bzenec- ÚV Bzenec-Přívoz PS3 |  |  | 301-500 | 7.198
R.S |  | Žádovice-Ježov-přívodní řad P 1.2.3 |  |  | 101-300 | 1.0009
R.S |  | Žádovice-Ježov-přívodní řad P 1.2.3 |  |  | 301-500 | 0.599
R.S |  | Kelčany-Kyjov-přívodní řad P 1.2.2 |  |  | 101-300 | 3.442
R.S |  | Skalka-Labuty-přívodní řad P 1.2.5 |  |  | 101-300 | 0.653
R.S |  | Ježov- ČS Skalka-přívodní řad P 1.2.4 |  |  | 101-300 | 2.0006
R.S |  | Miltoce - VDJ, přívodní řad P 5.1 |  |  | 101-300 | 1.27
R.S |  | VDJ Roch-Vlkoš, př. řad |  |  | 101-300 | 1.173
R.S |  | ÚV Bzenec-VDJ Vracov - přívodní řad - P 1 |  |  | > 500 | 10.137
R.S |  | VDJ Vracov II - VDJ Vracov I, propoj VDJ |  |  | 101-300 | 0.43
R.S |  | Labuty-VDJ Vřesovice-přívodní řad P 1.2.6 |  |  | 101-300 | 2.952
R.S |  | Vlkoš-Žádovice-přívodní řad P 1.2.1 |  |  | 301-500 | 3.196
R.S |  | Žádovice-přiváděcí řad |  |  | 301-500 | 0.55
R.R |  | Výtlačný řad Blatnička |  |  | < 100 | 3.4 |  |  |  | 12.631 | 2029/2030
R.N |  | Výtlačný řad |  |  | 101-300 | 8.6 | [5 empty] | 45.421 | 2025/2035
R.N |  | Přívodní řad Kostelec |  |  | 101-300 | 1.1 | [5 empty] | 4.5375 | 2025/2025
R.N |  | Propojovací řady Hovorany |  |  | 101-300 | 0.15 | [5 empty] | 0.849 | 2026/2027
R.N |  | Přívodní řad Žádovice |  |  | 101-300 | 0.32 | [5 empty] | 1.32 | 2026/2028
R.N |  | Zásobovací řad Žádovice |  |  | 101-300 | 0.29 | [5 empty] | 1.1962 | 2026/2028
R.N |  | Přívodní řad Blatnička |  |  | < 100 | 0.5 | [5 empty] | 1.8575 | 2029/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 990.45 |  |  | 12.631 |  | 107.6712