## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 506-SV Těmice-Domanín-Syrovín
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
506-SV Těmice-Domanín-Syrovín
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 2247 | 2232 | 2229 | 2220 | 2204 | 2184 | 2165 | 2143
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 2060 | 2074 | 2118 | 2154 | 2139 | 2119 | 2101 | 2080
dtto | % | 91.6778 | 92.9211 | 95.0202 | 97.027 | 97.0508 | 97.0238 | 97.0439 | 97.0602
počet osob s ČOP | os. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 2060 | 2074 | 2118 | 2154 | 2139 | 2119 | 2101 | 2080
dtto | % | 90.3509 | 91.5673 | 93.634 | 95.6059 | 95.6191 | 95.5796 | 95.5869 | 95.5882
délka vodovodních řadů | km | 23.584 | 23.584 | 23.584 | 23.584 | 26.984 | 26.984 | 26.984 | 26.984
- z toho přivodné řady | km | 4.868 | 4.868 | 4.868 | 4.868 | 8.268 | 8.268 | 8.268 | 8.268
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 41.1224 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 18.716 | 18.716 | 18.716 | 18.716 | 18.716 | 18.716 | 18.716 | 18.716
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.080849 | 0.083982 | 0.090073 | 0.096045 | 0.095445 | 0.094651 | 0.093923 | 0.093088
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.080849 | 0.081481 | 0.083259 | 0.084771 | 0.084241 | 0.08354 | 0.082897 | 0.08216
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.071972 | 0.072604 | 0.074382 | 0.075894 | 0.075364 | 0.074663 | 0.07402 | 0.073283
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.008877 | 0.008877 | 0.008877 | 0.008877 | 0.008877 | 0.008877 | 0.008877 | 0.008877
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0.0025008 | 0.0068144 | 0.011275 | 0.011204 | 0.011111 | 0.011025 | 0.010927
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 280.6592 | 289.7614 | 307.9108 | 325.516 | 323.4353 | 320.6835 | 318.1609 | 315.268
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 95.7202 | 95.9088 | 96.2158 | 96.5311 | 96.5292 | 96.5341 | 96.5233 | 96.5272
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 107.5263 | 107.6352 | 107.6986 | 107.822 | 107.8993 | 108.0114 | 108.099 | 108.2198
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 107.5263 | 110.9388 | 116.5133 | 122.1623 | 122.2499 | 122.377 | 122.4761 | 122.613
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0.10604 | 0.28894 | 0.47806 | 0.41521 | 0.41176 | 0.40859 | 0.40496
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864
Qp | m3/d | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 583.3408 | 574.2386 | 556.0892 | 538.484 | 540.5647 | 543.3165 | 545.8391 | 548.732
Qp | m3/d | 642.4959 | 633.913 | 617.2247 | 600.8624 | 602.5075 | 604.6832 | 606.6777 | 608.9649
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 1447.3408 | 1438.2386 | 1420.0892 | 1402.484 | 1404.5647 | 1407.3165 | 1409.8391 | 1412.732
Qp | m3/d | 1506.4959 | 1497.913 | 1481.2247 | 1464.8624 | 1466.5075 | 1468.6832 | 1470.6777 | 1472.9649
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.025 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.025 | 14.025 | 14.025 | 14.025
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0645.6210.0234.01 - Domanín
CZ0645.6210.0257.01 - Syrovín
CZ0645.6210.0259.01 - Těmice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 506-SV Těmice-Domanín-Syrovín
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
506-SV Těmice-Domanín-Syrovín
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 2247 | 2232 | 2229 | 2220 | 2204 | 2184 | 2165 | 2143
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 2060 | 2074 | 2118 | 2154 | 2139 | 2119 | 2101 | 2080
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 2060 | 2074 | 2118 | 2154 | 2139 | 2119 | 2101 | 2080
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 221.5041 | 230.087 | 246.7753 | 263.1376 | 261.4925 | 259.3168 | 257.3223 | 255.0351
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 280.6592 | 289.7614 | 307.9108 | 325.516 | 323.4353 | 320.6835 | 318.1609 | 315.268
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.080849 | 0.083982 | 0.090073 | 0.096045 | 0.095445 | 0.094651 | 0.093923 | 0.093088
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.080849 | 0.081481 | 0.083259 | 0.084771 | 0.084241 | 0.08354 | 0.082897 | 0.08216
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.071972 | 0.072604 | 0.074382 | 0.075894 | 0.075364 | 0.074663 | 0.07402 | 0.073283
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.008877 | 0.008877 | 0.008877 | 0.008877 | 0.008877 | 0.008877 | 0.008877 | 0.008877
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.0018803 | 0.0051236 | 0.0084771 | 0.0084241 | 0.008354 | 0.0082897 | 0.008216
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0.00062051 | 0.0016908 | 0.0027974 | 0.0027799 | 0.0027568 | 0.0027356 | 0.0027113
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 95.7202 | 95.9088 | 96.2158 | 96.5311 | 96.5292 | 96.5341 | 96.5233 | 96.5272
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 107.5263 | 107.6352 | 107.6986 | 107.822 | 107.8993 | 108.0114 | 108.099 | 108.2198
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 107.5263 | 110.9388 | 116.5133 | 122.1623 | 122.2499 | 122.377 | 122.4761 | 122.613
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.08294 | 0.226 | 0.37392 | 0.32312 | 0.32043 | 0.31797 | 0.31514
celk.délka potrubí | Lc | km | 23.584 | 23.584 | 23.584 | 23.584 | 26.984 | 26.984 | 26.984 | 26.984
celk.náhradní délka | Ln | km | 22.671 | 22.671 | 22.671 | 22.671 | 26.071 | 26.071 | 26.071 | 26.071
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0645.6210.0234.01 - Domanín
CZ0645.6210.0257.01 - Syrovín
CZ0645.6210.0259.01 - Těmice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 506-SV Těmice-Domanín-Syrovín
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
506-SV Těmice-Domanín-Syrovín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Prameniště Těmice-vrty HV3,HV6 |  |  |  | 10 |  | 1988
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Těmice |  |  |  | 10 | 22.3 | 1988
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Těmice |  |  | 10 | 60 |  | 1988
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Těmice |  | 265 | 261.1 | 800 |  | 1989
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Syrovín př.vod.řad |  |  | 101-300 | 1.91
R.S |  | Těmice přívod vody z ÚV |  |  | 101-300 | 2.958
R.N |  | Propojovací řad |  |  | 101-300 | 3.4 | [5 empty] | 14.025 | 2034/2035
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 22.3 |  |  | 0 |  | 14.025