## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 510-SV Horňácko
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
510-SV Horňácko
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 4961 | 4927 | 4922 | 4901 | 4865 | 4823 | 4780 | 4732
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 645 | 1125 | 1929 | 2901 | 3989 | 4585 | 4544 | 4497
dtto | % | 13.0014 | 22.8334 | 39.1914 | 59.192 | 81.9938 | 95.0653 | 95.0628 | 95.0338
počet osob s ČOP | os. | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 645 | 1125 | 1929 | 2901 | 3989 | 4585 | 4544 | 4497
dtto | % | 12.0787 | 21.2024 | 36.3894 | 54.9432 | 76.0679 | 88.1392 | 88.0791 | 87.9867
délka vodovodních řadů | km | 25.11 | 25.11 | 27.16 | 45.14 | 59.94 | 77.19 | 77.19 | 77.19
- z toho přivodné řady | km | 20.68 | 20.68 | 22.73 | 30.73 | 37.33 | 49.18 | 49.18 | 49.18
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 9.0189 | 26.0332 | 17.6801 | 24.0952 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 14.41 | 22.61 | 28.01 | 28.01 | 28.01
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 69.2575 | 36.2671 | 19.2788 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 4.356 | 4.356 | 4.356 | 4.356
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 9.65 | 7.2673 | 5.6432 | 5.6432 | 5.6432
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.022812 | 0.037235 | 0.067164 | 0.11069 | 0.15397 | 0.17773 | 0.17621 | 0.17446
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.018 | 0.029681 | 0.054466 | 0.091755 | 0.12999 | 0.15101 | 0.14972 | 0.14823
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.012 | 0.023681 | 0.048466 | 0.084709 | 0.11648 | 0.13388 | 0.13268 | 0.13131
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0070454 | 0.013516 | 0.017131 | 0.017032 | 0.016915
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.004812 | 0.0075542 | 0.012698 | 0.018937 | 0.023977 | 0.02672 | 0.026492 | 0.026232
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 72.3616 | 121.4778 | 223.8468 | 372.8898 | 517.5779 | 596.9796 | 591.82 | 585.8992
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 50.9716 | 57.6705 | 68.8353 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 76.4575 | 72.2824 | 77.3569 | 86.6537 | 89.2831 | 90.2365 | 90.269 | 90.3052
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 96.8971 | 90.6792 | 95.3924 | 104.5384 | 105.7513 | 106.2028 | 106.2421 | 106.2867
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.19164 | 0.30084 | 0.46754 | 0.41953 | 0.40002 | 0.34616 | 0.34321 | 0.33984
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 648 | 648 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6
Qp | m3/d | 648 | 648 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 575.6384 | 526.5222 | 553.7532 | 404.7102 | 260.0221 | 180.6204 | 185.78 | 191.7008
Qp | m3/d | 585.5014 | 545.9859 | 593.5881 | 474.3342 | 355.7581 | 290.6603 | 294.836 | 299.6288
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 1223.6384 | 1174.5222 | 1331.3532 | 1182.3102 | 1037.6221 | 958.2204 | 963.38 | 969.3008
Qp | m3/d | 1233.5014 | 1193.9859 | 1371.1881 | 1251.9342 | 1133.3581 | 1068.2603 | 1072.436 | 1077.2288
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 5.9487 | 15.8262 | 87.1274 | 46.2219 | 53.9998 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 5.9487 | 21.7749 | 108.9023 | 155.1242 | 209.124 | 209.124 | 209.124
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0645.6218.0479.01 - Javorník
CZ0645.6218.0487.01 - Nová Lhota - část obce Nová Lhota
CZ0645.6218.0487.02 - Nová Lhota - část obce Vápenky
CZ0645.6218.0490.01 - Suchov
CZ0645.6218.0493.01 - Velká nad Veličkou
CZ0645.6218.0496.01 - Žeraviny

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 510-SV Horňácko
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
510-SV Horňácko
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 4961 | 4927 | 4922 | 4901 | 4865 | 4823 | 4780 | 4732
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 645 | 1125 | 1929 | 2901 | 3989 | 4585 | 4544 | 4497
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 645 | 1125 | 1929 | 2901 | 3989 | 4585 | 4544 | 4497
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 62.4986 | 102.0141 | 184.0119 | 303.2658 | 421.8419 | 486.9397 | 482.764 | 477.9712
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 72.3616 | 121.4778 | 223.8468 | 372.8898 | 517.5779 | 596.9796 | 591.82 | 585.8992
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.022812 | 0.037235 | 0.067164 | 0.11069 | 0.15397 | 0.17773 | 0.17621 | 0.17446
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.018 | 0.029681 | 0.054466 | 0.091755 | 0.12999 | 0.15101 | 0.14972 | 0.14823
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.012 | 0.023681 | 0.048466 | 0.084709 | 0.11648 | 0.13388 | 0.13268 | 0.13131
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0070454 | 0.013516 | 0.017131 | 0.017032 | 0.016915
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.002812 | 0.0046368 | 0.0085088 | 0.013981 | 0.017773 | 0.019837 | 0.019668 | 0.019474
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.002 | 0.0029174 | 0.0041897 | 0.004956 | 0.0062048 | 0.0068832 | 0.0068246 | 0.0067577
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 50.9716 | 57.6705 | 68.8353 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 76.4575 | 72.2824 | 77.3569 | 86.6537 | 89.2831 | 90.2365 | 90.269 | 90.3052
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 96.8971 | 90.6792 | 95.3924 | 104.5384 | 105.7513 | 106.2028 | 106.2421 | 106.2867
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.12522 | 0.20648 | 0.34721 | 0.39467 | 0.38981 | 0.3402 | 0.3373 | 0.33398
celk.délka potrubí | Lc | km | 25.11 | 25.11 | 27.16 | 45.14 | 59.94 | 77.19 | 77.19 | 77.19
celk.náhradní délka | Ln | km | 22.456 | 22.456 | 24.506 | 35.426 | 45.5927 | 58.3093 | 58.3093 | 58.3093
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 4.356 | 4.356 | 4.356 | 4.356
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | 4.1727 | 4.1727 | 4.1727 | 4.1727
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0645.6218.0479.01 - Javorník
CZ0645.6218.0487.01 - Nová Lhota - část obce Nová Lhota
CZ0645.6218.0487.02 - Nová Lhota - část obce Vápenky
CZ0645.6218.0490.01 - Suchov
CZ0645.6218.0493.01 - Velká nad Veličkou
CZ0645.6218.0496.01 - Žeraviny

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 510-SV Horňácko
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
510-SV Horňácko
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Jímací studna-Velká n. Veličkou | odstavena z provozu 2009 |  |  | 1.6 |  | 1996
Z.S |  | Jímací studna-Velká n. Veličkou | studna fy Kordárna-Q=15 l/s |  |  | 7.5
Z.N |  | Vrt HVS 1 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.528 | 2019/2021
Z.N |  | Vrt HVS 3 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.528 | 2019/2021
Z.N |  | Vrt HVS 4 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.528 | 2019/2021
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Tasov I |  |  | 15.7 | 96
C.S |  | ČS Tasov II |  |  | 22.3 | 144
C.S |  | ČS Velká |  |  | 12 | 77
C.N |  | ČS Javorník |  |  | 6 | 56 | [5 empty] | 1.236 | 2030/2032
C.N |  | ČS Javorník I |  |  | 6 | 56 | [5 empty] | 1.236 | 2030/2032
C.N |  | ČS Javorník II u VDJ Javorník |  |  | 3 | 220 | [5 empty] | 0.815 | 2035/2039
C.N |  | ČS Suchov |  |  | 3 | 200 | [5 empty] | 0.815 | 2030/2032
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Dlouhá Hora |  | 340 | 335 | 800 |  | 2016 | 2017
V.N |  | VDJ Javorník |  | 361 | 357 | 100 | [5 empty] | 1.95 | 2030/2032
V.N |  | VDJ Nová Lhota |  | 568 | 565 | 100 | [5 empty] | 1.95 | 2035/2039
V.N |  | VDJ Suchov |  | 460 | 455 | 100 | [5 empty] | 1.95 | 2020/2022
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Blatnice pod Svatým Antonínkem, vodovodní přivaděč |  |  | < 100 | 14.553
R.S |  | Blatnice pod Svatým Antonínkem, vodovodní přivaděč |  |  | 101-300 | 6.127
R.R |  | Přívodní řad Tvarožná Lhota |  |  | < 100 | 0.55 |  |  |  | 17.743 | 2029/2030
R.R |  | Přívodní řad Tvarožná Lhota |  |  | 101-300 | 3.806 |  |  |  | 17.743 | 2029/2030
R.N |  | Výtlačný řad |  |  | 101-300 | 2.002 | [5 empty] | 7.339 | 2019/2021
R.N |  | Výtlačný řad Kuželov |  |  | < 100 | 8 | [5 empty] | 27.56 | 2029/2030
R.N |  | Přívodní řad Javorník |  |  | 101-300 | 0.9 | [5 empty] | 3.7125 | 2030/2032
R.N |  | Přívodní řad Javorník |  |  | < 100 | 1 | [5 empty] | 3.715 | 2030/2032
R.N |  | Přívodní řad Suchovské mlýny |  |  | < 100 | 2.2 | [5 empty] | 8.173 | 2030/2032
R.N |  | Přívodní řad Suchov |  |  | < 100 | 2.5 | [5 empty] | 9.2875 | 2030/2032
R.N |  | Přívodní řad Nová Lhota |  |  | < 100 | 4.7 | [5 empty] | 17.7103 | 2035/2039
R.N |  | Přívodní řad Nová Lhota |  |  | 101-300 | 0.7 | [5 empty] | 2.6377 | 2035/2039
R.N |  | Přívodní řad Vápenky |  |  | < 100 | 3.5 | [5 empty] | 13.0025 | 2035/2039
R.N |  | Přívodní řad Kněždub |  |  | 101-300 | 2.95 | [5 empty] | 12.1687 | 2038/2040
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.743 |  | 116.8422