## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0646.6205.0140.01 - Dražovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 956 | 950 | 949 | 945 | 938 | 930 | 922 | 914
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 931 | 930 | 937 | 945 | 938 | 930 | 922 | 914
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 97.3849 | 97.8947 | 98.7355 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírůstek | os |  | -1 | 7 | 8 | -7 | -8 | -8 | -8
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 931 | 930 | 937 | 945 | 938 | 930 | 922 | 914
Počet obyv. napoj ČOV | % | 97.3849 | 97.8947 | 98.7355 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 25 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 2.6151 | 2.1053 | 1.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.041237 | 0.041011 | 0.041025 | 0.040977 | 0.04067 | 0.04032 | 0.039969 | 0.039619
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.040595 | 0.040514 | 0.040762 | 0.040977 | 0.04067 | 0.04032 | 0.039969 | 0.039619
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 98.4422 | 98.7896 | 99.3594 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -8.03e-05 | 0.0002482 | 0.00021404 | -0.0003066 | -0.0003504 | -0.0003504 | -0.0003504
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.1982 | 0.60889 | 0.52234 | -0.75387 | -0.86906 | -0.87668 | -0.88443
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.6424 | 0.4964 | 0.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 1.5578 | 1.2104 | 0.64058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 6629 | 6629 | 6629 | 6629 | 6630 | 6630 | 6630 | 6630
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 6629 | 6629 | 6629 | 6629 | 6630 | 6630 | 6630 | 6630
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 11.935 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264
Přírůstek | km |  | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 21.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 22.6782 | 22.6044 | 22.6968 | 22.7377 | 22.5665 | 22.3708 | 22.1752 | 21.9796
NL | t/rok | 20.7883 | 20.7207 | 20.8054 | 20.8429 | 20.6859 | 20.5066 | 20.3273 | 20.1479
CHSK | t/rok | 41.9838 | 41.846 | 42.0149 | 42.0881 | 41.7713 | 41.4093 | 41.0472 | 40.6851
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 21.6099 | 21.5744 | 21.7197 | 21.8362 | 21.6718 | 21.4838 | 21.2959 | 21.108
NL | t/rok | 19.6129 | 19.5807 | 19.7127 | 19.8185 | 19.6692 | 19.4986 | 19.328 | 19.1575
CHSK | t/rok | 38.618 | 38.5532 | 38.8105 | 39.0149 | 38.7211 | 38.3853 | 38.0495 | 37.7137
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 11.5522 | 0 | 4.6356 | 7.9576 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 11.5522 | 11.5522 | 16.1878 | 24.1454 | 24.1454 | 24.1454 | 24.1454

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6205.0140.01 - Dražovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0646.6205.0140.01 - Dražovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 922 | 916 | 915 | 911 | 904 | 896 | 888 | 880
Počet osob s ČOP | os. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: jednotná kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 901 | 900 | 907 | 911 | 904 | 896 | 888 | 880
- počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 21 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 901 | 900 | 907 | 911 | 904 | 896 | 888 | 880
- počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 21 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 19.12 | 19 | 18.98 | 18.9 | 18.76 | 18.6 | 18.44 | 18.28
BSK5 | kg/d | 6.692 | 6.65 | 6.643 | 6.615 | 6.566 | 6.51 | 6.454 | 6.398
NL | kg/d | 6.1343 | 6.0958 | 6.0894 | 6.0638 | 6.0188 | 5.9675 | 5.9162 | 5.8648
CHSK | kg/d | 13.384 | 13.3 | 13.286 | 13.23 | 13.132 | 13.02 | 12.908 | 12.796
N-celk | kg/d | 1.2269 | 1.2192 | 1.2179 | 1.2128 | 1.2038 | 1.1935 | 1.1832 | 1.173
N-NH4 | kg/d | 0.57997 | 0.57633 | 0.57573 | 0.5733 | 0.56905 | 0.5642 | 0.55935 | 0.55449
N-NO3 | kg/d | 0.11153 | 0.11083 | 0.11072 | 0.11025 | 0.10943 | 0.1085 | 0.10757 | 0.10663
P-celk | kg/d | 0.27883 | 0.27708 | 0.27679 | 0.27563 | 0.27358 | 0.27125 | 0.26892 | 0.26658
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 6629 | 6629 | 6629 | 6629 | 6630 | 6630 | 6630 | 6630
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 5.903 | 5.903 | 5.903 | 6.703 | 6.703 | 6.703 | 6.703 | 6.703
Počet kanal.přípojek | ks | 355 | 355 | 355 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0646.6205.0140.01 - Dražovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0646.6205.0140.01 - Dražovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 112.978 | 112.358 | 112.398 | 112.2644 | 111.4244 | 110.4644 | 109.5044 | 108.5444
BSK5 | kg/d | 62.132 | 61.93 | 62.183 | 62.295 | 61.826 | 61.29 | 60.754 | 60.218
NL | kg/d | 56.9543 | 56.7692 | 57.0011 | 57.1038 | 56.6738 | 56.1825 | 55.6912 | 55.1998
CHSK | kg/d | 115.024 | 114.6467 | 115.1093 | 115.31 | 114.442 | 113.45 | 112.458 | 111.466
Počet EO | os. | 1035.5333 | 1032.1667 | 1036.3833 | 1038.25 | 1030.4333 | 1021.5 | 1012.5667 | 1003.6333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 111.218 | 110.998 | 111.678 | 112.2644 | 111.4244 | 110.4644 | 109.5044 | 108.5444
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 1.76 | 1.36 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 111.218 | 110.998 | 111.678 | 112.2644 | 111.4244 | 110.4644 | 109.5044 | 108.5444
BSK5 | kg/d | 61.652 | 61.55 | 61.963 | 62.295 | 61.826 | 61.29 | 60.754 | 60.218
NL | kg/d | 56.5143 | 56.4208 | 56.7994 | 57.1038 | 56.6738 | 56.1825 | 55.6912 | 55.1998
CHSK | kg/d | 114.144 | 113.95 | 114.706 | 115.31 | 114.442 | 113.45 | 112.458 | 111.466
Počet EO | os | 1027.5333 | 1025.8333 | 1032.7167 | 1038.25 | 1030.4333 | 1021.5 | 1012.5667 | 1003.6333
Typ ČOV | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano
Denitrifikace | - | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 111.218 | 110.998 | 111.678 | 112.2644 | 111.4244 | 110.4644 | 109.5044 | 108.5444
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 59.2052 | 59.108 | 59.5061 | 59.8252 | 59.3747 | 58.8598 | 58.3449 | 57.83
NL | kg/d | 53.7339 | 53.6459 | 54.0075 | 54.2971 | 53.8882 | 53.4209 | 52.9536 | 52.4862
CHSK | kg/d | 105.8026 | 105.6251 | 106.3301 | 106.8902 | 106.0852 | 105.1652 | 104.2452 | 103.3252
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.4468 | 2.442 | 2.4569 | 2.4698 | 2.4513 | 2.4302 | 2.4091 | 2.388
NL | kg/d | 2.7805 | 2.775 | 2.792 | 2.8066 | 2.7856 | 2.7616 | 2.7376 | 2.7136
CHSK | kg/d | 8.3414 | 8.3249 | 8.3759 | 8.4198 | 8.3568 | 8.2848 | 8.2128 | 8.1408
Produkce kalů | m3/r | 720.33 | 719.1479 | 723.9907 | 727.8731 | 722.3917 | 716.1274 | 709.863 | 703.5986
Způsob likvidace kalů | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 101 | 101 | 101 | 101
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 172.8792 | 172.5955 | 173.7578 | 174.6895 | 173.374 | 171.8706 | 170.3671 | 168.8637
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6205.0140.01-Dražovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0646.6205.0140.01-Dražovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | KČOV Dražovice | kořenová čistírna |  | 6629 | 7.366 | 2001 | 2019
C.R |  | ČOV Dražovice | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 6630 |  |  |  | 7.9576 | 2032/2033
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Dražovice |  | < 100 | 1.764 |  | 1960 | 2013
K.S |  | KS Dražovice |  | 101 - 300 | 1.488 |  | 1960 | 2013
K.S |  | KS Dražovice |  | 301 - 500 | 2.24 |  | 1960 | 2013
K.S |  | KS Dražovice |  | > 500 | 0.411 |  | 1960 | 2013
K.R |  | KS Dražovice |  | < 100 | 0.383 |  |  |  | 3.014 | 2019/2020
K.R |  | KS Dražovice |  | 101 - 300 | 0.538 |  |  |  | 4.2338 | 2019/2020
K.R |  | KS Dražovice |  | 301 - 500 | 0.272 |  |  |  | 2.1405 | 2019/2020
K.R |  | KS Dražovice |  | > 500 | 0.071 |  |  |  | 0.55873 | 2019/2020
K.N |  | KS Dražovice |  | < 100 | 0.8 | [5 empty] | 4.3588 | 2026/2027
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Dražovice |  | 355 | 1.78 |  | 1960 | 2013
S.R |  | přípojky Dražovice |  | 58 | 0.464 |  |  |  | 1.6052 | 2019/2020
S.N |  | přípojky Dražovice |  | 10 | 0.08 | [5 empty] | 0.27676 | 2026/2027
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 7.366 |  |  | 19.5099 |  | 4.6356