## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0646.6205.0154.01 - Snovídky
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 390 | 388 | 387 | 386 | 383 | 380 | 377 | 374
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 358 | 355 | 353 | 350 | 347
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 92.7461 | 92.6893 | 92.8947 | 92.8382 | 92.7807
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 358 | -3 | -2 | -3 | -3
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 358 | 355 | 353 | 350 | 347
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 92.7461 | 92.6893 | 92.8947 | 92.8382 | 92.7807
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 390 | 388 | 387 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 7.2539 | 7.3107 | 7.1053 | 7.1618 | 7.2193
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.013337 | 0.013264 | 0.013228 | 0.018081 | 0.017934 | 0.017794 | 0.017646 | 0.017499
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.017418 | 0.017271 | 0.017165 | 0.017017 | 0.016869
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 96.3336 | 96.3034 | 96.463 | 96.4334 | 96.4033
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.017418 | -0.00014777 | -0.00010582 | -0.00014777 | -0.00014777
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.85564 | -0.61647 | -0.86839 | -0.876
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 13.3371 | 13.2641 | 13.2276 | 0.66294 | 0.66294 | 0.62937 | 0.62937 | 0.62937
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 3.6664 | 3.6966 | 3.537 | 3.5666 | 3.5967
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0; 2020: 0; 2025: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 3.7686 | 3.7489 | 3.7391 | 8.6823 | 8.6089 | 8.5501 | 8.4768 | 8.4034
NL | t/rok | 3.4546 | 3.4365 | 3.4275 | 7.9587 | 7.8915 | 7.8376 | 7.7704 | 7.7031
CHSK | t/rok | 7.0752 | 7.0382 | 7.0197 | 16.0818 | 15.9461 | 15.837 | 15.7013 | 15.5655
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 7.9754 | 7.9064 | 7.8582 | 7.7892 | 7.7203
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 7.093 | 7.0317 | 6.9888 | 6.9274 | 6.8661
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 13.8279 | 13.7084 | 13.6244 | 13.5049 | 13.3853
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 34.4603 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 34.4603 | 34.4603 | 34.4603 | 34.4603 | 34.4603

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6205.0154.01 - Snovídky
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0646.6205.0154.01 - Snovídky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 349 | 347 | 346 | 345 | 342 | 339 | 336 | 333
Počet osob s ČOP | os. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 328 | 325 | 323 | 320 | 317
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 349 | 347 | 346 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16
- počet osob s ČOP | os. | 41 | 41 | 41 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 328 | 325 | 323 | 320 | 317
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 349 | 347 | 346 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16
- počet osob s ČOP | os. | 41 | 41 | 41 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 7.8 | 7.76 | 7.74 | 7.72 | 7.66 | 7.6 | 7.54 | 7.48
BSK5 | kg/d | 2.73 | 2.716 | 2.709 | 2.702 | 2.681 | 2.66 | 2.639 | 2.618
NL | kg/d | 2.5025 | 2.4897 | 2.4833 | 2.4768 | 2.4576 | 2.4383 | 2.4191 | 2.3998
CHSK | kg/d | 5.46 | 5.432 | 5.418 | 5.404 | 5.362 | 5.32 | 5.278 | 5.236
N-celk | kg/d | 0.5005 | 0.49793 | 0.49665 | 0.49537 | 0.49152 | 0.48767 | 0.48382 | 0.47997
N-NH4 | kg/d | 0.2366 | 0.23539 | 0.23478 | 0.23417 | 0.23235 | 0.23053 | 0.22871 | 0.22689
N-NO3 | kg/d | 0.0455 | 0.045267 | 0.04515 | 0.045033 | 0.044683 | 0.044333 | 0.043983 | 0.043633
P-celk | kg/d | 0.11375 | 0.11317 | 0.11288 | 0.11258 | 0.11171 | 0.11083 | 0.10996 | 0.10908
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Jímky a septiky | ks | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0646.6205.0154.01 - Snovídky
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0646.6205.0154.01 - Snovídky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 36.54 | 36.34 | 36.24 | 49.5378 | 49.1329 | 48.7511 | 48.3462 | 47.9413
BSK5 | kg/d | 10.325 | 10.271 | 10.244 | 23.787 | 23.586 | 23.425 | 23.224 | 23.023
NL | kg/d | 9.4646 | 9.4151 | 9.3903 | 21.8048 | 21.6205 | 21.4729 | 21.2887 | 21.1044
CHSK | kg/d | 19.3842 | 19.2828 | 19.2322 | 44.0598 | 43.6878 | 43.3892 | 43.0172 | 42.6452
Počet EO | os. | 172.0833 | 171.1833 | 170.7333 | 396.45 | 393.1 | 390.4167 | 387.0667 | 383.7167
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 47.7215 | 47.3167 | 47.0268 | 46.6219 | 46.217
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 36.54 | 36.34 | 36.24 | 1.8163 | 1.8163 | 1.7243 | 1.7243 | 1.7243
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 47.7215 | 47.3167 | 47.0268 | 46.6219 | 46.217
BSK5 | kg/d |  |  |  | 23.282 | 23.081 | 22.94 | 22.739 | 22.538
NL | kg/d |  |  |  | 21.3418 | 21.1576 | 21.0283 | 20.8441 | 20.6598
CHSK | kg/d |  |  |  | 43.134 | 42.762 | 42.5 | 42.128 | 41.756
Počet EO | os |  |  |  | 388.0333 | 384.6833 | 382.3333 | 378.9833 | 375.6333
Typ ČOV | - |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2030 to 2050
Denitrifikace | - | bar: 2030 to 2050
Odstraňování fosforu | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 47.7215 | 47.3167 | 47.0268 | 46.6219 | 46.217
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 21.8504 | 21.6615 | 21.5292 | 21.3403 | 21.1515
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 19.433 | 19.2649 | 19.1473 | 18.9792 | 18.8112
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 37.8846 | 37.5572 | 37.3271 | 36.9996 | 36.6721
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 10.325 | 10.271 | 10.244 | 1.4316 | 1.4195 | 1.4108 | 1.3987 | 1.3865
NL | kg/d | 9.4646 | 9.4151 | 9.3903 | 1.9089 | 1.8927 | 1.8811 | 1.8649 | 1.8487
CHSK | kg/d | 19.3842 | 19.2828 | 19.2322 | 5.2494 | 5.2048 | 5.1729 | 5.1284 | 5.0839
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 265.846 | 263.5482 | 261.9386 | 259.6408 | 257.3431
Způsob likvidace kalů | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 63.803 | 63.2516 | 62.8653 | 62.3138 | 61.7623
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6205.0154.01-Snovídky
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0646.6205.0154.01-Snovídky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Snovídky | čistírna s nitrifikací a srážením P |  | 52.5 | [5 empty] | 3.4257 | 2026/2028
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | KS Snovídky |  | < 100 | 4.9 | [5 empty] | 27.16 | 2026/2028
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Snovídky |  | 140 | 1.12 | [5 empty] | 3.8746 | 2026/2028
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 34.4603