## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0646.6219.0504.00 - Hoštice-Heroltice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 628 | 624 | 623 | 621 | 616 | 611 | 606 | 600
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 583 | 578 | 574 | 569 | 563
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 93.8808 | 93.8312 | 93.9444 | 93.8944 | 93.8333
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 583 | -5 | -4 | -5 | -6
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 583 | 578 | 574 | 569 | 563
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 93.8808 | 93.8312 | 93.9444 | 93.8944 | 93.8333
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 628 | 624 | 623 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 6.1192 | 6.1688 | 6.0556 | 6.1056 | 6.1667
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.023645 | 0.023484 | 0.023455 | 0.02792 | 0.027693 | 0.027472 | 0.027245 | 0.026966
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.027002 | 0.026774 | 0.026583 | 0.026356 | 0.026077
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 96.7107 | 96.6837 | 96.7641 | 96.7371 | 96.7033
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.027002 | -0.00022747 | -0.00019074 | -0.00022747 | -0.00027881
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.8496 | -0.71751 | -0.86308 | -1.0692
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 23.6447 | 23.4841 | 23.4549 | 0.91837 | 0.91837 | 0.88898 | 0.88898 | 0.88898
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 3.2893 | 3.3163 | 3.2359 | 3.2629 | 3.2967
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0; 2020: 0; 2025: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 4.573 | 4.573 | 4.573 | 4.573 | 4.573
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 4.573 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 6.5879 | 6.5434 | 6.5361 | 14.877 | 14.7522 | 14.642 | 14.5171 | 14.3653
NL | t/rok | 6.0389 | 5.9981 | 5.9914 | 13.6373 | 13.5229 | 13.4218 | 13.3074 | 13.1682
CHSK | t/rok | 12.4193 | 12.3351 | 12.3217 | 27.6118 | 27.3804 | 27.1758 | 26.9444 | 26.6626
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 14.022 | 13.9022 | 13.8035 | 13.6836 | 13.5379
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 12.723 | 12.6143 | 12.5247 | 12.4159 | 12.2837
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 25.1082 | 24.8939 | 24.7169 | 24.5026 | 24.2417
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 40.5819 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 40.5819 | 40.5819 | 40.5819 | 40.5819 | 40.5819

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6219.0504.00 - Hoštice-Heroltice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0646.6219.0504.00 - Hoštice-Heroltice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 603 | 599 | 598 | 596 | 591 | 586 | 581 | 575
Počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 567 | 562 | 558 | 553 | 547
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 603 | 599 | 598 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 567 | 562 | 558 | 553 | 547
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 603 | 599 | 598 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 12.56 | 12.48 | 12.46 | 12.42 | 12.32 | 12.22 | 12.12 | 12
BSK5 | kg/d | 4.396 | 4.368 | 4.361 | 4.347 | 4.312 | 4.277 | 4.242 | 4.2
NL | kg/d | 4.0297 | 4.004 | 3.9976 | 3.9848 | 3.9527 | 3.9206 | 3.8885 | 3.85
CHSK | kg/d | 8.792 | 8.736 | 8.722 | 8.694 | 8.624 | 8.554 | 8.484 | 8.4
N-celk | kg/d | 0.80593 | 0.8008 | 0.79952 | 0.79695 | 0.79053 | 0.78412 | 0.7777 | 0.77
N-NH4 | kg/d | 0.38099 | 0.37856 | 0.37795 | 0.37674 | 0.37371 | 0.37067 | 0.36764 | 0.364
N-NO3 | kg/d | 0.073267 | 0.0728 | 0.072683 | 0.07245 | 0.071867 | 0.071283 | 0.0707 | 0.07
P-celk | kg/d | 0.18317 | 0.182 | 0.18171 | 0.18113 | 0.17967 | 0.17821 | 0.17675 | 0.175
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 4.573 | 4.573 | 4.573 | 4.573 | 4.573
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
Jímky a septiky | ks | 490 | 490 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0646.6219.0504.00 - Hoštice-Heroltice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0646.6219.0504.00 - Hoštice-Heroltice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 61.9162 | 61.5362 | 61.4562 | 73.7293 | 73.1661 | 72.623 | 72.0598 | 71.3759
BSK5 | kg/d | 17.0467 | 16.9457 | 16.9257 | 39.7917 | 39.4707 | 39.1897 | 38.8687 | 38.4807
NL | kg/d | 15.6261 | 15.5335 | 15.5152 | 36.4757 | 36.1814 | 35.9239 | 35.6296 | 35.2739
CHSK | kg/d | 32.0208 | 31.8321 | 31.7955 | 73.7141 | 73.1221 | 72.6035 | 72.0115 | 71.2955
Počet EO | os. | 284.111 | 282.4276 | 282.0943 | 663.1943 | 657.8443 | 653.161 | 647.811 | 641.3443
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 71.2132 | 70.65 | 70.1874 | 69.6242 | 68.9403
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 61.9162 | 61.5362 | 61.4562 | 2.5161 | 2.5161 | 2.4356 | 2.4356 | 2.4356
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 94.7242 | 91.5645 | 93.1843 | 92.4044 | 91.5046
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 53.286 | 51.603 | 52.412 | 51.975 | 51.464
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 48.8455 | 47.3028 | 48.0443 | 47.6438 | 47.1753
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 99.322 | 96.226 | 97.694 | 96.88 | 95.928
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 165.9374 | 162.2145 | 163.3717 | 162.0286 | 160.445
BSK5 | kg/d |  |  |  | 92.3627 | 90.3587 | 90.9067 | 90.1487 | 89.2497
NL | kg/d |  |  |  | 84.6658 | 82.8288 | 83.3311 | 82.6363 | 81.8122
CHSK | kg/d |  |  |  | 171.7253 | 168.0373 | 169.0233 | 167.6173 | 165.9493
Počet EO | os |  |  |  | 1539.3776 | 1505.9776 | 1515.111 | 1502.4776 | 1487.4943
Typ ČOV | - |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Dočištění - snížení BSK5 | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
Denitrifikace | - | bar: 2030 to 2050
Odstraňování fosforu | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 165.9374 | 162.2145 | 163.3717 | 162.0286 | 160.445
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 88.712 | 86.7899 | 87.3125 | 86.584 | 85.7199
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 80.5173 | 78.7734 | 79.2468 | 78.5856 | 77.8011
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 159.28 | 155.8712 | 156.7704 | 155.4652 | 153.9159
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 17.0467 | 16.9457 | 16.9257 | 3.6506 | 3.5687 | 3.5942 | 3.5646 | 3.5298
NL | kg/d | 15.6261 | 15.5335 | 15.5152 | 4.1484 | 4.0554 | 4.0843 | 4.0507 | 4.0111
CHSK | kg/d | 32.0208 | 31.8321 | 31.7955 | 12.4453 | 12.1661 | 12.2529 | 12.1521 | 12.0334
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 1079.3298 | 1055.9442 | 1062.3019 | 1053.439 | 1042.9251
Způsob likvidace kalů | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 259.0391 | 253.4266 | 254.9524 | 252.8254 | 250.302
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6219.0504.00-Hoštice-Heroltice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
|  |  | CZ0646.6219.0504.00-Hoštice-Heroltice | [8 empty] | ZMĚNA 11/2022
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Hoštice-Heroltice | čistírna s nitrifikací a srážením P |  | 210 | [5 empty] | 13.755 | 2028/2030
C.N |  | ČOV Hoštice-Heroltice | čistírna s nitrifikací a srážením P |  | 113 | [5 empty] | 7.791 | 2022/2025
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | KS Hoštice-Heroltice |  | ≤ 300 | 4.021 | [5 empty] | 19.1502 | 2028/2030
K.N |  | KS Hoštice-Heroltice |  | ≤ 300 | 3.4702 | [5 empty] | 16.715 | 2022/2025
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Výtlak Hoštice-Heroltice |  | < 100 | 0.552 | [5 empty] | 1.0951 | 2028/2030
V.N |  | Výtlak Hoštice-Heroltice |  | < 100 | 0.8928 | [5 empty] | 1.741 | 2022/2025
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | ČS 1 |  | 5.5 | 5 | [5 empty] | 0.2618 | 2028/2030
S.N |  | ČS 2 |  | 3.5 | 6 | [5 empty] | 0.23109 | 2028/2030
S.N |  | ČS 1 |  | 5 | 5 | [5 empty] | 0.255 | 2022/2025
S.N |  | ČS 2 |  | 6 | 10 | [5 empty] | 0.269 | 2022/2025
S.N |  | ČS 3 |  | 3 | 6 | [5 empty] | 0.223 | 2022/2025
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Hoštice-Heroltice |  | 220 | 1.76 | [5 empty] | 6.0887 | 2028/2030
S.N |  | přípojky Hoštice-Heroltice |  | 128 | 0.58577 | [5 empty] | 3.543 | 2022/2025
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40.5819
30.537