## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0646.6219.0536.01 - Vážany
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 537 | 534 | 533 | 532 | 528 | 525 | 521 | 516
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 470 | 467 | 464 | 460 | 455
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 88.3459 | 88.447 | 88.381 | 88.2917 | 88.1783
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 470 | -3 | -3 | -4 | -5
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 470 | 467 | 464 | 460 | 455
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 88.3459 | 88.447 | 88.381 | 88.2917 | 88.1783
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 537 | 534 | 533 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 11.6541 | 11.553 | 11.619 | 11.7083 | 11.8217
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.019403 | 0.019282 | 0.019242 | 0.023625 | 0.023439 | 0.023293 | 0.023099 | 0.022856
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.022569 | 0.022416 | 0.022271 | 0.022077 | 0.021834
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 95.5332 | 95.6384 | 95.6112 | 95.5743 | 95.5273
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.022569 | -0.00015286 | -0.00014556 | -0.00019409 | -0.00024261
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.68193 | -0.65361 | -0.87914 | -1.1111
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 19.4028 | 19.282 | 19.2417 | 1.0553 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 4.4668 | 4.3616 | 4.3888 | 4.4257 | 4.4727
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.1279 | 5.0983 | 5.0885 | 11.4844 | 11.4011 | 11.3278 | 11.23 | 11.1077
NL | t/rok | 4.7006 | 4.6735 | 4.6644 | 10.5273 | 10.451 | 10.3838 | 10.2941 | 10.182
CHSK | t/rok | 9.6298 | 9.5743 | 9.5558 | 21.2812 | 21.1269 | 20.9911 | 20.8101 | 20.5838
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 10.6082 | 10.5357 | 10.4655 | 10.372 | 10.255
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 9.6151 | 9.5494 | 9.4857 | 9.4009 | 9.2949
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 18.8926 | 18.7632 | 18.6383 | 18.4718 | 18.2637
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 96.0342 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 96.0342 | 96.0342 | 96.0342 | 96.0342 | 96.0342

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6219.0536.01 - Vážany
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0646.6219.0536.01 - Vážany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 447 | 444 | 443 | 442 | 438 | 435 | 431 | 426
Počet osob s ČOP | os. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: tlaková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 420 | 417 | 414 | 410 | 405
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 447 | 444 | 443 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21
- počet osob s ČOP | os. | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 420 | 417 | 414 | 410 | 405
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 447 | 444 | 443 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21
- počet osob s ČOP | os. | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 10.74 | 10.68 | 10.66 | 10.64 | 10.56 | 10.5 | 10.42 | 10.32
BSK5 | kg/d | 3.759 | 3.738 | 3.731 | 3.724 | 3.696 | 3.675 | 3.647 | 3.612
NL | kg/d | 3.4458 | 3.4265 | 3.4201 | 3.4137 | 3.388 | 3.3688 | 3.3431 | 3.311
CHSK | kg/d | 7.518 | 7.476 | 7.462 | 7.448 | 7.392 | 7.35 | 7.294 | 7.224
N-celk | kg/d | 0.68915 | 0.6853 | 0.68402 | 0.68273 | 0.6776 | 0.67375 | 0.66862 | 0.6622
N-NH4 | kg/d | 0.32578 | 0.32396 | 0.32335 | 0.32275 | 0.32032 | 0.3185 | 0.31607 | 0.31304
N-NO3 | kg/d | 0.06265 | 0.0623 | 0.062183 | 0.062067 | 0.0616 | 0.06125 | 0.060783 | 0.0602
P-celk | kg/d | 0.15663 | 0.15575 | 0.15546 | 0.15517 | 0.154 | 0.15313 | 0.15196 | 0.1505
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Jímky a septiky | ks | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0646.6219.0536.01 - Vážany
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0646.6219.0536.01 - Vážany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 53.1585 | 52.8274 | 52.7171 | 64.7247 | 64.2155 | 63.8167 | 63.285 | 62.6203
BSK5 | kg/d | 14.049 | 13.968 | 13.941 | 31.464 | 31.236 | 31.035 | 30.767 | 30.432
NL | kg/d | 12.8783 | 12.804 | 12.7793 | 28.842 | 28.633 | 28.4488 | 28.2031 | 27.896
CHSK | kg/d | 26.383 | 26.231 | 26.1803 | 58.3047 | 57.882 | 57.51 | 57.014 | 56.394
Počet EO | os. | 234.15 | 232.8 | 232.35 | 524.4 | 520.6 | 517.25 | 512.7833 | 507.2
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 61.8336 | 61.4148 | 61.0159 | 60.4842 | 59.8195
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 53.1585 | 52.8274 | 52.7171 | 2.8911 | 2.8008 | 2.8008 | 2.8008 | 2.8008
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 61.8336 | 61.4148 | 61.0159 | 60.4842 | 59.8195
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 30.424 | 30.216 | 30.015 | 29.747 | 29.412
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 27.8887 | 27.698 | 27.5138 | 27.2681 | 26.961
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 56.398 | 56.012 | 55.64 | 55.144 | 54.524
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 29.0637 | 28.8649 | 28.6726 | 28.4163 | 28.096
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 26.3428 | 26.1626 | 25.9884 | 25.756 | 25.4655
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 51.7605 | 51.4059 | 51.0638 | 50.6077 | 50.0375
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 14.049 | 13.968 | 13.941 | 1.3603 | 1.3511 | 1.3424 | 1.3307 | 1.316
NL | kg/d | 12.8783 | 12.804 | 12.7793 | 1.5458 | 1.5354 | 1.5254 | 1.5121 | 1.4955
CHSK | kg/d | 26.383 | 26.231 | 26.1803 | 4.6375 | 4.6061 | 4.5762 | 4.5363 | 4.4865
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 353.6079 | 351.1893 | 348.8506 | 345.7322 | 341.8343
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 84.8659 | 84.2854 | 83.7241 | 82.9757 | 82.0402
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6219.0536.01-Vážany
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0646.6219.0536.01-Vážany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | KS Vážany |  | < 100 | 3.85 | [5 empty] | 9.1205 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Vážany |  | 160 | 1.92 | [5 empty] | 5.3138 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.N |  | Nové |  |  | 0 | [5 empty] | 32.64 | 2028/2030
J.N |  | Nové |  |  | 0 | [6 empty] | 2028/2030
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 47.0742