## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 621-sam. vod. Mouřínov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0646.6205.0148.01 - Mouřínov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 460 | 457 | 456 | 454 | 451 | 447 | 443 | 439
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 248 | 290 | 362 | 432 | 429 | 425 | 421 | 418
dtto | % | 53.913 | 63.4573 | 79.386 | 95.1542 | 95.122 | 95.0783 | 95.0339 | 95.2164
počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
počet zásob. osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
dtto | % | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667
počet všech zásob.obyvatel | os. | 268 | 310 | 382 | 452 | 449 | 445 | 441 | 438
dtto | % | 54.6939 | 63.655 | 78.6008 | 93.3884 | 93.3472 | 93.2914 | 93.2347 | 93.3902
délka vodovodních řadů | km | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0079496 | 0.0095812 | 0.012712 | 0.016271 | 0.016172 | 0.01604 | 0.015908 | 0.015808
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0078306 | 0.0091846 | 0.011683 | 0.014361 | 0.014274 | 0.014157 | 0.01404 | 0.013953
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0066676 | 0.0080216 | 0.01052 | 0.013198 | 0.013111 | 0.012994 | 0.012877 | 0.01279
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.001163 | 0.001163 | 0.001163 | 0.001163 | 0.001163 | 0.001163 | 0.001163 | 0.001163
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.000119 | 0.00039655 | 0.0010291 | 0.0019101 | 0.0018984 | 0.0018829 | 0.0018673 | 0.0018557
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 27.2599 | 32.8429 | 43.4726 | 55.4274 | 55.0834 | 54.6249 | 54.1663 | 53.8224
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 68.1617 | 70.8936 | 75.4468 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 80.0509 | 81.172 | 83.7879 | 87.0493 | 87.0964 | 87.1602 | 87.2252 | 87.2747
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 81.2674 | 84.6767 | 91.1686 | 98.6269 | 98.6803 | 98.7525 | 98.8261 | 98.8822
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.044486 | 0.14824 | 0.38471 | 0.71404 | 0.70969 | 0.70388 | 0.69807 | 0.69372
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
Qp | m3/d | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 15.9401 | 10.3571 | -0.27261 | -12.2274 | -11.8834 | -11.4249 | -10.9663 | -10.6224
Qp | m3/d | 21.4203 | 16.9502 | 8.3736 | -1.3794 | -1.1074 | -0.74488 | -0.38232 | -0.1104
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 15.9401 | 10.3571 | -0.27261 | -12.2274 | -11.8834 | -11.4249 | -10.9663 | -10.6224
Qp | m3/d | 21.4203 | 16.9502 | 8.3736 | -1.3794 | -1.1074 | -0.74488 | -0.38232 | -0.1104
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 621-sam. vod. Mouřínov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0646.6205.0148.01 - Mouřínov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 460 | 457 | 456 | 454 | 451 | 447 | 443 | 439
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 248 | 290 | 362 | 432 | 429 | 425 | 421 | 418
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 268 | 310 | 382 | 452 | 449 | 445 | 441 | 438
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 21.7797 | 26.2498 | 34.8264 | 44.5794 | 44.3074 | 43.9449 | 43.5823 | 43.3104
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 27.2599 | 32.8429 | 43.4726 | 55.4274 | 55.0834 | 54.6249 | 54.1663 | 53.8224
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0079496 | 0.0095812 | 0.012712 | 0.016271 | 0.016172 | 0.01604 | 0.015908 | 0.015808
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0078306 | 0.0091846 | 0.011683 | 0.014361 | 0.014274 | 0.014157 | 0.01404 | 0.013953
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0066676 | 0.0080216 | 0.01052 | 0.013198 | 0.013111 | 0.012994 | 0.012877 | 0.01279
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.001163 | 0.001163 | 0.001163 | 0.001163 | 0.001163 | 0.001163 | 0.001163 | 0.001163
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000119 | 0.00032661 | 0.00079184 | 0.0014361 | 0.0014274 | 0.0014157 | 0.001404 | 0.0013953
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 6.9944e-05 | 0.00023725 | 0.00047393 | 0.00047104 | 0.00046718 | 0.00046333 | 0.00046044
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 68.1617 | 70.8936 | 75.4468 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 80.0509 | 81.172 | 83.7879 | 87.0493 | 87.0964 | 87.1602 | 87.2252 | 87.2747
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 81.2674 | 84.6767 | 91.1686 | 98.6269 | 98.6803 | 98.7525 | 98.8261 | 98.8822
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.073913 | 0.20286 | 0.49183 | 0.89201 | 0.88657 | 0.87932 | 0.87206 | 0.86662
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 621-sam. vod. Mouřínov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0646.6205.0148.01 - Mouřínov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Vrt HV 1 |  |  |  | 0.5 |  | 1995
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Mouřínov |  |  | 0.88 | 37.5 |  | 1995
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Mouřínov |  | 289 | 286.5 | 100 |  | 1995
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Mouřínov |  |  | < 100 | 2.675
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Mouřínov |  |  | 67 | 0.524
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0