## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 625-sam. vod. Nemotice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0646.6205.0150.01 - Nemotice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 414 | 411 | 411 | 409 | 406 | 402 | 399 | 395
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 243 | 276 | 334 | 389 | 386 | 382 | 380 | 376
dtto | % | 58.6957 | 67.1533 | 81.2652 | 95.11 | 95.0739 | 95.0249 | 95.2381 | 95.1899
počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 243 | 276 | 334 | 389 | 386 | 382 | 380 | 376
dtto | % | 58.6957 | 67.1533 | 81.2652 | 95.11 | 95.0739 | 95.0249 | 95.2381 | 95.1899
délka vodovodních řadů | km | 3.85 | 3.85 | 5.33 | 5.33 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 68.3761 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.005989 | 0.0074675 | 0.010311 | 0.013395 | 0.013291 | 0.013154 | 0.013085 | 0.012947
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.004728 | 0.0059906 | 0.0085012 | 0.011359 | 0.011271 | 0.011154 | 0.011096 | 0.010979
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.004728 | 0.0059906 | 0.0085012 | 0.011359 | 0.011271 | 0.011154 | 0.011096 | 0.010979
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.001261 | 0.0014768 | 0.0018097 | 0.0020358 | 0.0020201 | 0.0019992 | 0.0019887 | 0.0019678
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 20.2942 | 25.3826 | 35.2362 | 46.0336 | 45.6786 | 45.2053 | 44.9686 | 44.4952
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 53.3063 | 59.4664 | 69.7332 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 53.3063 | 59.4664 | 69.7332 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 67.5235 | 74.1261 | 84.5777 | 94.3384 | 94.3384 | 94.3384 | 94.3384 | 94.3384
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.32753 | 0.38359 | 0.33953 | 0.38196 | 0.23683 | 0.23437 | 0.23315 | 0.23069
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 73.44 | 73.44 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04
Qp | m3/d | 73.44 | 73.44 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 203.04
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 53.1458 | 48.0574 | 167.8038 | 157.0064 | 157.3614 | 157.8347 | 158.0714 | 158.5448
Qp | m3/d | 57.0318 | 52.9812 | 174.7911 | 166.3424 | 166.6254 | 167.0027 | 167.1914 | 167.5688
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 53.1458 | 48.0574 | 167.8038 | 157.0064 | 157.3614 | 157.8347 | 158.0714 | 158.5448
Qp | m3/d | 57.0318 | 52.9812 | 174.7911 | 166.3424 | 166.6254 | 167.0027 | 167.1914 | 167.5688
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 5.5735 | 5.61 | 5.61 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 5.5735 | 11.1835 | 16.7935 | 16.7935 | 16.7935 | 16.7935
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 625-sam. vod. Nemotice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0646.6205.0150.01 - Nemotice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 414 | 411 | 411 | 409 | 406 | 402 | 399 | 395
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 243 | 276 | 334 | 389 | 386 | 382 | 380 | 376
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 243 | 276 | 334 | 389 | 386 | 382 | 380 | 376
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 16.4082 | 20.4588 | 28.2489 | 36.6976 | 36.4146 | 36.0373 | 35.8486 | 35.4712
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 20.2942 | 25.3826 | 35.2362 | 46.0336 | 45.6786 | 45.2053 | 44.9686 | 44.4952
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.005989 | 0.0074675 | 0.010311 | 0.013395 | 0.013291 | 0.013154 | 0.013085 | 0.012947
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.004728 | 0.0059906 | 0.0085012 | 0.011359 | 0.011271 | 0.011154 | 0.011096 | 0.010979
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.004728 | 0.0059906 | 0.0085012 | 0.011359 | 0.011271 | 0.011154 | 0.011096 | 0.010979
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000611 | 0.00077417 | 0.0010986 | 0.0014679 | 0.0014566 | 0.0014415 | 0.0014339 | 0.0014188
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00065 | 0.00070265 | 0.00071109 | 0.00056794 | 0.00056356 | 0.00055772 | 0.0005548 | 0.00054896
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 53.3063 | 59.4664 | 69.7332 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 53.3063 | 59.4664 | 69.7332 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 67.5235 | 74.1261 | 84.5777 | 94.3384 | 94.3384 | 94.3384 | 94.3384 | 94.3384
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.18916 | 0.23968 | 0.24541 | 0.3279 | 0.18974 | 0.18777 | 0.18679 | 0.18483
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.85 | 3.85 | 5.33 | 5.33 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.23 | 3.23 | 4.4767 | 4.4767 | 7.6767 | 7.6767 | 7.6767 | 7.6767
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 625-sam. vod. Nemotice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0646.6205.0150.01 - Nemotice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Vrt HV 1 |  |  |  | 0.85 |  | 1996
Z.N |  | Vrt Nemotice |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 0.6732 | 2021/2022
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Nemotice | odstraňování amoniaku |  |  | 0.85 | 1.5
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Nemotice |  |  | 0.85 | 50
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Nemotice |  | 299.5 | 295.5 | 100
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Výtlačný řad Nemotice |  |  | < 100 | 0.5 | [5 empty] | 1.4641 | 2021/2022
R.N |  | Přívodní řad Nemotice-Mouchnice |  |  | 101-300 | 0.98 | [5 empty] | 3.4361 | 2022/2024
R.N |  | Přívodní řad Nemotice-Nesovice |  |  | 101-300 | 3.2 | [5 empty] | 11.22 | 2030/2031
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Nemotice |  |  | < 100 | 2.53
S.S |  | RVS Nemotice |  |  | 101-300 | 1.32
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Nemotice |  |  | 130 | 1.3
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  | 16.7934