## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 626-sam. vod. Nevojice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0646.6205.0152.01 - Nevojice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 417 | 414 | 414 | 412 | 409 | 405 | 402 | 398
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 378 | 380 | 387 | 392 | 389 | 385 | 382 | 379
dtto | % | 90.6475 | 91.7874 | 93.4783 | 95.1456 | 95.11 | 95.0617 | 95.0249 | 95.2261
počet osob s ČOP | os. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
počet zásob. osob s ČOP | os. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
dtto | % | 84.375 | 84.375 | 84.375 | 84.375 | 84.375 | 84.375 | 84.375 | 84.375
počet všech zásob.obyvatel | os. | 405 | 407 | 414 | 419 | 416 | 412 | 409 | 406
dtto | % | 90.2004 | 91.2556 | 92.8251 | 94.3694 | 94.3311 | 94.2792 | 94.2396 | 94.4186
délka vodovodních řadů | km | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0093231 | 0.01027 | 0.012026 | 0.013862 | 0.013763 | 0.01363 | 0.013531 | 0.013432
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0091521 | 0.0098174 | 0.011038 | 0.012235 | 0.012147 | 0.01203 | 0.011943 | 0.011855
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0091521 | 0.0098174 | 0.011038 | 0.012235 | 0.012147 | 0.01203 | 0.011943 | 0.011855
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.000171 | 0.0004525 | 0.00098836 | 0.0016272 | 0.0016156 | 0.0016 | 0.0015884 | 0.0015767
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 33.0652 | 36.2059 | 42.0196 | 48.0342 | 47.6902 | 47.2317 | 46.8878 | 46.5438
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 61.912 | 66.0862 | 73.0431 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 61.912 | 66.0862 | 73.0431 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 63.0688 | 69.1322 | 79.5838 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.042264 | 0.11184 | 0.24428 | 0.40218 | 0.3993 | 0.39546 | 0.39258 | 0.3897
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
Qp | m3/d | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 139.7348 | 136.5941 | 130.7804 | 124.7658 | 125.1098 | 125.5683 | 125.9122 | 126.2562
Qp | m3/d | 147.2571 | 144.6632 | 139.8523 | 134.8218 | 135.0938 | 135.4563 | 135.7282 | 136.0002
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 139.7348 | 136.5941 | 130.7804 | 124.7658 | 125.1098 | 125.5683 | 125.9122 | 126.2562
Qp | m3/d | 147.2571 | 144.6632 | 139.8523 | 134.8218 | 135.0938 | 135.4563 | 135.7282 | 136.0002
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 626-sam. vod. Nevojice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0646.6205.0152.01 - Nevojice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 417 | 414 | 414 | 412 | 409 | 405 | 402 | 398
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 378 | 380 | 387 | 392 | 389 | 385 | 382 | 379
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 405 | 407 | 414 | 419 | 416 | 412 | 409 | 406
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 25.5429 | 28.1368 | 32.9477 | 37.9782 | 37.7062 | 37.3437 | 37.0718 | 36.7998
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 33.0652 | 36.2059 | 42.0196 | 48.0342 | 47.6902 | 47.2317 | 46.8878 | 46.5438
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0093231 | 0.01027 | 0.012026 | 0.013862 | 0.013763 | 0.01363 | 0.013531 | 0.013432
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0091521 | 0.0098174 | 0.011038 | 0.012235 | 0.012147 | 0.01203 | 0.011943 | 0.011855
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0091521 | 0.0098174 | 0.011038 | 0.012235 | 0.012147 | 0.01203 | 0.011943 | 0.011855
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.00022656 | 0.00067923 | 0.0012235 | 0.0012147 | 0.001203 | 0.0011943 | 0.0011855
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000171 | 0.00022594 | 0.00030913 | 0.00040375 | 0.00040086 | 0.000397 | 0.00039411 | 0.00039122
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 61.912 | 66.0862 | 73.0431 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 61.912 | 66.0862 | 73.0431 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 63.0688 | 69.1322 | 79.5838 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.09331 | 0.27975 | 0.5039 | 0.5003 | 0.49549 | 0.49188 | 0.48827
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.428 | 2.428 | 2.428 | 2.428 | 2.428 | 2.428 | 2.428 | 2.428
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 626-sam. vod. Nevojice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0646.6205.0152.01 - Nevojice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Vrtaná studna HN 2 |  |  |  | 2 |  | 1995
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Nevojice | fluidní reaktor se zrychlenou nitrifikací |  |  | 0.5 | 3.083
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Nevojice |  |  | 0.5 | 43
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Nevojice |  | 278.5 | 276 | 100
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Nevojice |  |  | < 100 | 4.046
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Nevojice |  |  | 89 | 0.89
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 3.083 |  |  | 0 |  | 0