## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 608-SV Pustiměř-Ivanovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0646.6219.0506.02 - Ivanovice na Hané - část obce Ivanovice na Hané
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 2484 | 2467 | 2464 | 2453 | 2435 | 2414 | 2392 | 2369
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 2484 | 2467 | 2464 | 2453 | 2435 | 2414 | 2392 | 2369
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 2484 | 2467 | 2464 | 2453 | 2435 | 2414 | 2392 | 2369
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 320.4027 | 336.7403 | 366.6382 | 397.0237 | 395.3922 | 393.4887 | 391.4947 | 389.4099
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 370.2701 | 388.5007 | 422.0549 | 455.8957 | 453.8322 | 451.4247 | 448.9026 | 446.2659
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.11695 | 0.12291 | 0.13382 | 0.14491 | 0.14432 | 0.14362 | 0.1429 | 0.14213
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.11695 | 0.11925 | 0.1237 | 0.1279 | 0.12738 | 0.12676 | 0.12612 | 0.12545
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.060672 | 0.062975 | 0.067424 | 0.071628 | 0.071102 | 0.070489 | 0.069846 | 0.069175
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.056275 | 0.056275 | 0.056275 | 0.056275 | 0.056275 | 0.056275 | 0.056275 | 0.056275
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.0027519 | 0.0076122 | 0.01279 | 0.012738 | 0.012676 | 0.012612 | 0.012545
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0.00090814 | 0.002512 | 0.0042208 | 0.0042034 | 0.0041832 | 0.004162 | 0.0041398
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 66.9181 | 69.937 | 74.9685 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 128.9866 | 132.4332 | 137.5408 | 142.8529 | 143.3175 | 143.8683 | 144.4557 | 145.0815
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 128.9866 | 136.4979 | 148.798 | 161.8523 | 162.3787 | 163.0028 | 163.6683 | 164.3773
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.32051 | 0.88659 | 1.4897 | 1.4835 | 1.4764 | 1.4689 | 1.4611
celk.délka potrubí | Lc | km | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69
celk.náhradní délka | Ln | km | 8.586 | 8.586 | 8.586 | 8.586 | 8.586 | 8.586 | 8.586 | 8.586
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 608-SV Pustiměř-Ivanovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0646.6219.0506.02 - Ivanovice na Hané - část obce Ivanovice na Hané
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Ivanovice na Hané |  |  | < 100 | 7.587
S.S |  | RVS Ivanovice na Hané |  |  | 101-300 | 3.103
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Ivanovice na Hané |  |  | 626 | 4.695
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0